МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСК

НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

(актуализация 2025 год)

ТОМ I

(ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ)

Заказчик:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Нижневартовска»                                                               А.Н. Боков

подпись

Разработчик: 
Генеральный директор

ООО «ЯНЭНЕРГО»                                                                                            А.Ю.Никифоров

подпись

Санкт-Петербург

2024 г.

Содержание

Перечень таблиц	5

I.	ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА	12

Паспорт	12

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.	20

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения	20

2.1.1. Институциональная структура.	20

2.1.2. Характеристика системы.	21

2.1.3. Балансы мощности коммунального ресурса.	27

2.1.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета.	27

2.1.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов.	28

2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по городскому округу в целом.	29

2.1.7. Надежность работы коммунальной системы.	32

2.1.8. Качество поставляемого коммунального ресурса.	33

2.1.9. Воздействие на окружающую среду.	33

2.1.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.	35

2.1.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе.	42

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.	44

2.2.1. Институциональная структура.	44

2.2.2. Характеристика системы.	48

2.2.3. Балансы мощности коммунального ресурса.	59

2.2.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета.	60

2.2.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов.	61

2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по городскому округу в целом	62

2.2.7. Надежность работы коммунальной системы	79

2.2.8. Качество поставляемого коммунального ресурса	80

2.2.9. Воздействие на окружающую среду	81

2.2.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса	81

2.2.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах	84

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.	86

2.3.1. Институциональная структура.	86

2.3.2. 	Характеристика системы	90

2.3.3. Балансы мощности коммунального ресурса.	92

2.3.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	93

2.3.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов	93

2.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по городскому округу в целом	94

2.3.7. Надежность работы коммунальной системы	97

2.3.8. Качество поставляемого коммунального ресурса	97

2.3.9. Воздействие на окружающую среду	97

2.3.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.	98

2.3.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе	105

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения	106

2.4.1 Институциональная структура	106

2.4.2. Характеристика системы	107

2.4.3. Балансы мощности коммунального ресурса	110

2.4.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	112

2.4.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов	113

2.4.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по городскому округу в целом	114

2.4.7. Надежность работы коммунальной системы	117

2.4.8. Качество поставляемого коммунального ресурса	119

2.4.9. Воздействие на окружающую среду	120

2.4.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства, транспорта коммунального ресурса	121

2.4.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах	124

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения	126

2.5.1. Институциональная структура	126

2.5.2. 	Характеристика системы	127

2.5.3. Балансы мощности коммунального ресурса	130

2.5.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	131

2.5.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов	131

2.5.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по городскому округу в целом	132

2.5.7. Надежность работы коммунальной системы	135

2.5.8. Качество поставляемого коммунального ресурса	137

2.5.9. Воздействие на окружающую среду	138

2.5.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта коммунального ресурса.	139

2.5.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах	141

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО.	142

2.6.1. Институциональная структура.	142

2.6.2. Характеристика системы	143

2.6.3. Балансы мощности коммунального ресурса	148

2.6.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	149

2.6.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов	149

2.6.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по городскому округу в целом	150

2.6.7. Надежность работы коммунальной системы.	152

2.6.8 Качество поставляемого коммунального ресурса.	152

2.6.9. Воздействие на окружающую среду.	153

2.6.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.	154

2.6.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе.	155

2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.	156

3.Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.	163

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования.	163

3.1.1. Динамика численности населения.	163

3.1.2. Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, частной жилой застройки, бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий.	166

3.1.3. Прогнозируемые изменения основных показателей в промышленном и других секторах экономики.	173

3.1.4. Прогноз доходов населения.	179

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.	187

3.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих движение целевых показателей, и вариантов развития коммунальной инфраструктуры	199

4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры.	242

5. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.	264

5.1. Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения.	266

5.2. Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжении.	296

5.3. Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения.	305

5.4. Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения.	308

5.5. Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения.	324

5.6. Программа инвестиционных проектов в системе обращения с ТКО.	340

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях.	342

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.	343

5.9. Взаимосвязанность проектов	347

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.	348

6.1. Источники и объемы инвестиций по проектам.	348

6.2. Краткое описание форм организации проектов	353

6.3. Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, необходимые для реализации Программы.	353

6.4. Прогноз доступности коммунальных услуг для населения.	362

7.	Управление Программой.	375

7.1.	Ответственный за реализацию программы.	375

7.2.	План-график реализации программы	376

7.3.	Порядок предоставления отчетности по выполнению программы.	376

7.4.	Порядок и сроки корректировки программы.	377

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	379

Перечень таблиц

Таблица 1 - Технические характеристики основных подстанций напряжением 220 - 500 кВ	21

Таблица 2 - Технические характеристики основных подстанций напряжением 35 - 110 кВ  АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети	22

Таблица 3 - Объем существующих источников электроснабжения АО «Горэлектросеть» на 31.12.2023	22

Таблица 4 - Технические характеристики основных подстанций напряжением 6/10-35 кВ	23

Таблица 5. Сведения о техническом состоянии (физическом износе) объектов системы электроснабжения.	23

Таблица 6 - Объем существующих сетей электроснабжения АО «Горэлектросеть» на 31.12.2023	25

Таблица 7 - Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, за 2021-2023 годы	25

Таблица 8 – Динамика показателей прекращения передачи электрической энергии до точки поставки за 2021-2023 годы	26

Таблица 9. Баланс электрической энергии АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовск.	27

Таблица 10 – Резервы и дефициты мощности источников электроснабжения города Нижневартовска по центрам питания АО «Горэлектросеть» по состоянию на 01.01.2024	29

Таблица 11- Прогноз резерва (дефицита) мощности системы электроснабжения города Нижневартовска до 2035 года.	31

Таблица 12 - Данные о показателе надежности и качества оказываемых услуг АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети за 2023 год.	32

Таблица 13– Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, на 2024 год.	35

Таблица 14 - Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу на 2024 год.	37

Таблица 15 – Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергопринимающих устройств заявителей на 2024 год	41

Таблица 16 - Перечень теплоснабжающих компаний города Нижневартовска	44

Таблица 17 - Производственно-отопительные и отопительные ведомственные котельные, принимающие участие в теплоснабжении потребителей ЖКС города	47

Таблица 18 - Промышленные и ведомственные котельные, не принимающие участие в теплоснабжении потребителей ЖКС города	47

Таблица 19 - Общая информация об источниках тепловой энергии города                    Нижневартовска.	48

Таблица 20 - Балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети	51

Таблица 21 - Сведения по протяженности и материальной характеристики тепловых сетей	55

Таблица 22- Статистика отказов тепловых сетей.	58

Таблица 23 - Сводный баланс в разрезе зон обслуживания теплоснабжающих организаций города Нижневартовска	59

Таблица 24 –Потребление тепловой энергии в городе Нижневартовске за 2023 год	60

Таблица 25 - Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности, прогнозной присоединённой тепловой нагрузки, резервной мощности источников теплоснабжения города Нижневартовска.	63

Таблица 26- Сведения о размере тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям города Нижневартовска, руб./Гкал	82

Таблица 27 – Действующие и строящиеся объекты трубопроводного транспорта газа федерального значения, расположенные на территории города Нижневартовска	87

Таблица 28 – Характеристика газового хозяйства города Нижневартовска	88

Таблица 29 – Пункты редуцирования газа	90

Таблица 30. Общая характеристика газораспределительных сетей в городе Нижневартовске.	91

Таблица 31. Баланс системы газоснабжения города Нижневартовска за 2021 - 2023 гг.	92

Таблица 32. Сведения о резервах/дефицитах ГРС на территории города Нижневартовска за 2021 – 2023 годы	95

Таблица 33- Сведения об ожидаемых резервах/дефицитах ГРС на территории города Нижневартовска	96

Таблица 34. Розничные цены на природный газ, реализуемый населению на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.	98

Таблица 35. Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), для всех категорий систем франкирования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.	99

Таблица 36 - Тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям.	100

Таблица 37 – Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям	102

Таблица 38 – Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и выпадающие доходы газораспределительных организаций от технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры	103

Таблица 39. Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «Нижневартовскгаз» на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года	103

Таблица 40 - Характеристика сетей водоснабжения города Нижневартовска	110

Таблица 41. Фактическая производительность источников централизованного холодного водоснабжения города Нижневартовска.	111

Таблица 42. Структурный баланс реализации холодной воды на территории города Нижневартовска.	111

Таблица 43. Структурный баланс реализации горячей воды в городе Нижневартовске.	112

Таблица 44. Показатель обеспеченности приборами учета по группам потребителей.	112

Таблица 45. - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем питьевого водоснабжения в зонах действия источников централизованной системы водоснабжения на территории города Нижневартовска за 2021 – 2023 годы.	114

Таблица 46- Анализ резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения города Нижневартовска на период до 2035 года	116

Таблица 47 - Фактические значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения	117

Таблица 48- Тарифы на питьевую, техническую воду для потребителей города Нижневартовска, подвоз воды, руб./куб.м.	122

Таблица 49- Тарифы на горячую воду для потребителей города Нижневартовска, руб./куб.м.	123

Таблица 50 - Характеристика сетей водоотведения города Нижневартовска	129

Таблица 51. Оценка фактической производительности (мощности) КОС за 2021 – 2023 гг.	130

Таблица 52. Объем приема стоков от потребителей централизованными системами водоотведения города Нижневартовска.	130

Таблица 53. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения.	132

Таблица 54 - Показатели перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по городу Нижневартовску на период до 2035 г..	134

Таблица 55 - Фактические значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения	136

Таблица 56- Расчет коэффициента надежности системы водоотведения	137

Таблица 57 - Отчет о качестве очищенных сточных вод.	138

Таблица 58- Тарифы на водоотведение для потребителей города Нижневартовска, руб./куб.м.	140

Таблица 59 - Характеристика Мусоросортировочного комплекса в городе Нижневартовске	144

Таблица 60 - Схема потока твердых коммунальных отходов на территории г. Нижневартовска	146

Таблица 61.  Объемы образования ТКО на территории города Нижневартовска.	149

Таблица 62 Значения резервов и дефицитов мощности объектов обращения с ТКО города Нижневартовска на перспективу до 2035 г.	151

Таблица 63 - Тариф на обращение с ТКО.	154

Таблица 64 - Удельный расход ресурсов на снабжение потребителей энергетических ресурсов города Нижневартовска.	156

Таблица 66 - Прогноз численности населения города Нижневартовска	165

Таблица 67 – Основные показатели жилищного фонда г. Нижневартовска на конец 2040 года	168

Таблица 68 – Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться до 2024 года включительно	169

Таблица 69 - Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2021 – 2035 гг. включительно	170

Таблица 70 - График пообъектного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города Нижневартовска	171

Таблица 71 - Прогноз развития промышленного сектора города Нижневартовска.	177

Таблица 72 - Прогноз изменения доходов населения города Нижневартовска	180

Таблица 73 - Доходы населения города Нижневартовска на прогнозный период 2024 – 2035 годов в разрезе отраслей.	183

Таблица 74 - Показатели спроса в системе электроснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	190

Таблица 75 - Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)	191

Таблица 76. Показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	193

Таблица 77 - Показатели спроса в системе газоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	194

Таблица 78 - Показатели спроса в системе холодного водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	195

Таблица 79 - Показатели спроса в системе горячего водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	196

Таблица 80 – Показатели спроса в системе водоотведения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	197

Таблица 81 - Показатели спроса в сфере собращения с ТКО на территории города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	198

Таблица 82 - Перечень инвестиционных проектов в разрезе их целевой направленности	200

Таблица 83 - Перечень целевых показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки города Нижневартовска.	243

Таблица 84 - Целевые показатели развития системы электроснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	247

Таблица 85– Целевые показатели в сфере теплоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	249

Таблица 86 - - Целевые показатели развития системы газоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	253

Таблица 87 - Целевые показатели в сфере водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	255

Таблица 88 - Целевые показатели развития системы водоотведения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	259

Таблица 89 - Целевые показатели развития системы обращения с отходами города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	261

Таблица 90 - Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации общей программы инвестиционных проектов на 2024 – 2035 годы .	265

Таблица 91 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы электроснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	267

Таблица 92 - Перечень инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения города Нижневартовска до 2035 года.	298

Таблица 93. - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы газоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	306

Таблица 94 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	310

Таблица 95.- Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоотведения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.	326

Таблица 96 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы обращения с ТКО города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы	341

Таблица 97. Перечень Программы энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении города Нижневартовска (включая установку приборов учета) на 2024 – 2035 годы.	344

Таблица 98 - Источники инвестиций по годам и этапам реализации Программы.	350

Таблица 99 - Прогнозная динамика тарифов на коммунальные услуги для населения на 2024 – 2033 годы.	355

Таблица 100 - Прогнозная динамика тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры на период до 2033 года.	359

Таблица 101.-- Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (1 чел., 40 м2 жилой площади).	364

Таблица 102. - Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (2 чел., 46 м2 жилой площади).	365

Таблица 103. - Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (3 чел., 54 м2 жилой площади).	366

Таблица 104. Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги	367

Таблица 105- Оценка доступности коммунальных услуг для населения и прочих потребителей, ресурсы на период до 2035 г.	367

Таблица 106- Прогноз расходов населения города Нижневартовска на коммунальные ресурсы до 2035 г.	369

Таблица 107-- Расчет соответствия уровня платежей за коммунальные услуги уровню регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг .	373

Таблица 108-- Расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, сопоставление расходов населения на коммунальные услуги с доходами населения в городе Нижневартовске на 2024 – 2035 гг.	374

Список рисунков

Рисунок 1 - Функциональная структура системы теплоснабжения	45

Рисунок 2 - Численность населения города Нижневартовска на 1 января года, чел.	163

Рисунок 3 - Территории города Нижневартовска, подлежащие градостроительному преобразованию с целью комплексного развития	166

Городской округ город Нижневартовск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

РЕШЕНИЕ

№ __________

Принято

«___» ________ 2024 года

О внесении изменений в Решение Думы

города Нижневартовска от 27.03.2020

№ 620 «О программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город Нижневартовск»

Рассмотрев проект изменений в решение Думы города Нижневартовска от 27.03.2020 № 620 «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска», внесенный главой города Нижневартовска, руководствуясь статьей 19 Устава города Нижневартовска, учитывая протокол публичных слушаний от «___»_____2024, заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска на период до 2035 года от «___»_____2024,

Дума города Нижневартовска РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы города Нижневартовска от 27.03.2020 № 620 «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск» следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель                                                                                      Глава

Думы города Нижневартовска                                                       города Нижневартовска

_______________ А.В. Сатинов                                                    ____________Д.А.Кощенко

Подписано                                                                                          Подписано

«___» ________ 2024 года                                                                «___»________ 2024 года

Приложение

к Решению Думы города Нижневартовска

от «___»________ 2024 года № ________

- ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

города Нижневартовска

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска на период до 2035 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для актуализации программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Указ Президента РФ от 09.05.2017 №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.11.2023 № 1095 «Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы»; - Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.10.2016 № 559-рп «О территориальной схеме обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; - Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»; - Приказ Минстроя России от 25.12.2020 №866/пр «Об утверждении Концепции проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»; - Решение Думы города Нижневартовска от 24.12.2019 №563 (ред. от 21.06.2024) «О генеральном плане города Нижневартовска». (далее – Генеральный план города Нижневартовска). |
| Заказчик программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска. |
| Разработчик программы | ООО «ЯНЭНЕРГО» г. Санкт-Петербург |
| Ответственный исполнитель программы | Департамент строительства администрации города Нижневартовска. |
| Соисполнители программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска. Предприятия и организации коммунального комплекса города Нижневартовска. Структурные подразделения Администрации города Нижневартовска (по согласованию).. |
| Цели программы | - Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, обеспечения надежности, энергетической эффективности систем; - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры на территории города Нижневартовска - Развитие и обеспечение функционирования муниципальной геоинформационной системы в сфере ЖКХ города Нижневартовска для муниципальных нужд. - Обеспечение надежности, энергетической эффективности коммунальных систем. - Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов города Нижневартовска; - Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. |
| Задачи программы | Задачами Программы являются: 1. Обеспечение повышения надежности и качества коммунальных ресурсов для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов. 2. Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями градостроительного развития на период действия генерального плана; 3. Обеспечение баланса производства и потребления тепла, электроэнергии, воды, водоотведения и очистки сточных вод. 4. Обеспечение комплексного подхода при строительстве, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры. 5. Формирование перечня мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; 6. Отображение существующих и планируемых к созданию объектов коммунальной инфраструктуры. 7. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; 8. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; 9. Защита окружающей среды. |
| Целевые показатели программы | - Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа к 2035 году: - прогнозируемый ввод жилищного фонда за 2024 -2035 годы – 370,1 тыс. м2; - площадь всего жилищного фонда к 2035 году – 6 103,2 тыс. м2; - обеспеченность жильём населения к 2035 году – 20,6 м2/чел. 2. Показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов к 2035 году: - электроснабжения – 1 170 кВт/час/ чел.; - теплоснабжения – 5,13 Гкал/чел.; - газоснабжения – 120 м3/чел.; - холодного водоснабжения– 52,59 м3/ чел.; - горячего водоснабжения –6,65 м3/чел.; - водоотведения – 59,87 м3/чел.; - ТКО – 194,93 кг/чел. 3. Показатели качества коммунальных ресурсов к 2035 году: - продолжительность (бесперебойность) поставки услуг системы электроснабжения – 24 час/день; - количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей – 0; - продолжительность (бесперебойность) поставки услуг системы газоснабжения – 24 час/день; - доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 0; - продолжительность (бесперебойность) поставки услуг системы водоотведения – 24 час/день; - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО – 100%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2024 до 2035 года, в том числе по этапам: - 2024 - 2028 год – первый этап с ежегодной разбивкой; - 2029 – 2033 годы – второй этап; - 2034 – 2035 годы – третий этап. |
| Объемы требуемых капитальных вложений и источники финансирования Программы | Объемы необходимых инвестиций по этапам реализации по системам коммунальной инфраструктуры составили всего - 22 137,199 млн. руб., в том числе: 1. по системам и направлениям: - теплоснабжение – 2 044,652 млн. руб.; - водоснабжение – 1 056,570 млн. руб.; - водоотведение – 2 870,694 млн. руб.; - электроснабжение – 12 106,786 млн. руб.; - газоснабжение – 1 364,604 млн. руб.; - сбор и утилизация ТКО – 2 680,131 млн. руб.; - мероприятия энергосбережения (включая установку приборов учета) – 13,763 млн. руб. 2. по источникам финансирования 2.1. Внебюджетные средства – 21 365,147 млн. руб.; в том числе: - средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) – 1 414,539 млн. руб.; - плата за подключение (присоединение), регулируемые тарифы - 10 800,912 млн. руб.; - средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) - 9 149,697 млн. руб.; 2.2. Бюджетные средства бюджетов всех уровней - 772,052 млн. руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемыми результатами программы является развитие системы коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства в городе Нижневартовске. |

1.Термины и определения

В Программе использованы следующие основные термины и определения:

Система теплоснабжения

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

зона действия источника тепловой энергии – территория, или его часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

зона действия системы теплоснабжения – территория, или его часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Системы водоснабжения и водоотведения

водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

нецентрализованная система холодного водоснабжения –сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее –открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения);

централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

дождевая (ливневая) канализация - система канализации, предназначенная для организованного и быстрого отвода выпавших на территории города, пригорода или промышленного предприятия атмосферных осадков, а также талых поверхностных или подземных вод.

Система электроснабжения

электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения;

объекты электросетевого хозяйства – линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование.

Система газоснабжения

газоснабжение – одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа;

система газоснабжения – имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных, и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа;

газораспределительная система – имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса.

Объекты, используемые для сбора и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Используемые сокращения

Р – давление

L – протяженность

АИТП – автоматизированный индивидуальный тепловой пункт

БПК полн. – биохимическая потребность в кислороде полная

ВЛ – воздушная линия

ВОС –водоочистные сооружения

ВПУ – водоподготовительные установки

ВС – водоснабжение

ВО - водоотведение

ГВС – горячее водоснабжение

ГРП – газорегуляторный пункт

ГРС – газораспределительная станция

ГШЗ – топливо газоконденсатное широкофракционное (зимнее)

ГРУ – газорегуляторная установка

ГРЭС – государственная районная электрическая станция

Д – диаметр трубопровода

Ду – диаметр трубопровода условный

ДДС – дежурно-диспетчерская служба

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба

ЗРУ – закрытое распределительное устройство

ИТП – индивидуальный тепловой пункт

КЛ – кабельная линия

КОС –канализационные очистные сооружения

ЛОС - локальные очистные сооружения

КНС – канализационные насосные станции

ЛКНС – ливневые канализационные насосные станции

ДНС - дренажные насосные станции

ЛК – локальная котельная

ЛЭП – линия электропередач

мкр. – микрорайон

МЭЗ – малоэтажная застройка

НСП – насосная станция подъема

ОРУ – открытое распределительное устройство

ОР – основной ресурс

ПАЭС – передвижная автоматизированная электростанция

ПГУ– парогазовый энергоблок

ПДК – предельно допустимая концентрация

ПИР – проектно-изыскательские работы

пос. – поселок

р. – река

ППР –первичный преобразователь расхода

ППУ– тип изоляции, пенополиуретановая

ПР – продленный ресурс

ПРТЭЦ – пускорезервная теплоэнергоцентраль

ПС – подстанция

РК – районная котельная

РП – распределительный пункт

РСТ – региональная служба по тарифам

ТК – тепловая камера

ТП – трансформаторная подстанция

ТС – тепловые сети

ТСН – трансформатор собственных нужд

т у.т. – тонны условного топлива

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы

ТЭЦ – теплоэнергоцентраль

УТ – узел тепловой сети

ФГУ –федеральное государственное учреждение

ХВО – химводоочистка

ЦТП – центральный тепловой пункт

ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.

Краткая характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска представлена в настоящем разделе.

Подробный анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры представлен в разделе 3 «	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов.

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

### 2.1.1. Институциональная структура.

Развитие системы электроснабжения в городе Нижневартовск осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.11.2023 № 1095 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024 – 2029 годы», Комплексной программой развития электрических сетей напряжением 35 кв и выше на территории субъектов Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области до 2029 года, Генеральным планом города Нижневартовска.

Электроснабжение города Нижневартовска осуществляется от Тюменской энергосистемы. Опорным центром питания является понизительная подстанция ПС 500/220/10 кВ «Сибирская» мощностью 1002 МВА, расположенная в северной части города. Подстанция находится на балансе Филиала ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) - Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири.

Выработка электроэнергии в городе Нижневартовск отсутствует.

На территории города Нижневартовска снабжение потребителей электрической энергией осуществляется на основе договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) гарантирующим поставщиком электрической энергии ООО «НЭСКО». Зоной деятельности ООО «НЭСКО» является границы балансовой принадлежности электрических сетей АО «Горэлектросеть» города Нижневартовска.

Основными сетевыми организациями города Нижневартовска являются Филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) – Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири, АО «Тюменьэнерго» (вышестоящие сетевые организации) и АО «Горэлектросеть» города Нижневартовска (нижестоящая смежная сетевая организация).

На территории города Нижневартовска также осуществляет деятельность сетевая организация ООО «Нижневартовскэнергонефтьсервис». ООО «Нижневартовскэнергонефтьсервис» передает электрическую энергию потребителям в зоне действия ПС-110/35/10 «Восток», ПС 35/10 «Совхозная», ПС 35/6 «Стройиндустриальная».

Гарантирующий поставщик и энергосбытовые (энергоснабжающие) организации в интересах потребителей заключают на розничном рынке договоры на оплату услуг передачи электрической энергии с сетевыми организациями. Оплата услуг осуществляется по единым котловым тарифам, дифференцированным по уровням напряжения и группам потребителей, и утверждаемым РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

### 2.1.2. Характеристика системы.

Источники электроснабжения.

Опорным центром питания является понизительная подстанция ПС 500/220/10 кВ «Сибирская» мощностью 1002 МВА.

С ПС 500/220/10 кВ «Сибирская» по высоковольтным линиям электропередачи напряжением 500 кВ связаны следующие объекты:

- Сургутская ГРЭС-2 (магистраль Сургутская ГРЭС-2 - Сибирская);

- Нижневартовская ГРЭС (магистраль Нижневартовская ГРЭС - Сибирская);

- ПС 500 кВ «Трачуковская» (магистраль Трачуковская - Сибирская).

По линиям электропередачи напряжением 220 кВ осуществляется связь со следующими объектами:

- Нижневартовская ГРЭС;

- ПС 500 кВ «Кирьяновская»;

- ПС 500 кВ «Кустовая».

В границах г. Нижневартовска находятся 3 ПС 220 кВ:

- ПС 220/110/10/6 кВ «Мегион»;

- ПС 220/110/6 кВ «ГПП-2»;

- ПС 220/110/10 кВ «Эмтор».

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири обеспечивает на территории городского округа функционирование электрических подстанций и системных сетей напряжением 220-500 кВ, являющихся основными системообразующими центрами питания и линиями электропередачи на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Линии электропередачи и подстанции напряжением 110 кВ входят в зону обслуживания филиала АО «Россети Тюмень» - Нижневартовские электрические сети, линии и объекты 0,4-6-10-35 кВ обслуживаются АО «Горэлектросеть».

Основой формирования электрических сетей напряжением 35-110 кВ города Нижневартовска являются 14 понизительных подстанций 110 кВ. Подстанции соединены с действующими ПС 220 кВ по воздушным ЛЭП 110 кВ.

От опорных подстанций по воздушным ЛЭП напряжением 35 кВ осуществляется электроснабжение городского округа через 19 ПС 35 кВ. Между ПС 110/10 кВ «Обская (ГПП-2)» и ПС 110/10 кВ «Южная (ГПП-6)» имеется линия резервного питания ЛЭП 10 кВ, выполненная в габаритах ЛЭП 110 кВ.

Технические характеристики основных подстанций напряжением 220 - 500 кВ приведены в таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1 - Технические характеристики основных подстанций напряжением 220 - 500 кВ

| № п/п | Наименование подстанции | Класс напряжения, кВ | Суммарная мощность трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сибирская | 500/220/10 | 1002 |
| 2. | Мегион | 220/110/10/6 | 455 |
| 3. | Эмтор | 220/110/10 | 250 |
| 4. | ГПП-2 | 220/110/6 | 200 |
|  | ИТОГО |  |  |
|  | ПС 500 кВ |  | 1 002 |
|  | ПС 220 кВ |  | 905 |

В зоне деятельности АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети находятся подстанции, трансформаторные подстанции, магистральные и распределительные электрические сети высокого и низкого напряжения (110 кВ, 35 кВ, 6-10 кВ, 0,4 кВ), обеспечивающие электроснабжением городские объекты.

Технические характеристики основных подстанций напряжением 35 - 110 кВ      АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети, действующие на территории города Нижневартовска, приведены в таблице ниже (Таблица 2)

Таблица 2 - Технические характеристики основных подстанций напряжением 35 - 110 кВ  АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети

| № п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность | Муниципальное образование (город, район, месторождение) | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность трансформаторов, МВА | Установленная мощность ПС, МВА |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ПС 110 кВ Восток | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/35/10 | 2x40 | 80,000 |
| 2 | ПС 110 кВ Городская 5 | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/10 | 2x40 | 80,000 |
| 3 | ПС 110 кВ ГПП-3 (Западная) | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/35/10 | 2x40 | 80,000 |
| 4 | ПС 110 кВ ГПП-7 | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/35/6 | 2x40 | 80,000 |
| 5 | ПС 110 кВ Индустриальная | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/10 | 2x40 | 80,000 |
| 6 | ПС 110 кВ Колмаковская | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/35/10 | 2x25 | 50,000 |
| 7 | ПС 110 кВ Нижневартовская | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/35/6 | 2x40 | 80,000 |
| 8 | ПС 110 кВ Обская | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/10 | 2x25+2x32 | 114,000 |
| 9 | ПС 110 кВ Центральная | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/10 | 2x25 | 50,000 |
| 10 | ПС 110 кВ Южная | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/10 | 2x25 | 50,000 |
| 11 | ПС 110/35/6 кВ Самотлор | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 110/35/6 | 3x25 | 75,000 |
| 12 | ПС 35 кВ Водозабор | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 35/10 | 2x10 | 20,000 |
| 13 | ПС 35 кВ Новая | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 35/10 | 1x6.3+1x10 | 16,300 |
| 14 | ПС 35 кВ Стройиндустриальная | Нижневартовские электрические сети | г. Нижневартовск | 35/6 | 2x6.3 | 12,600 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 867,900 |

Технические характеристики основных подстанций напряжением ниже 35 кВ      АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети, действующие на территории города Нижневартовска, отражены в разделе 3.4. и разделе 6 Обосновывающих материалов.

В зоне деятельности АО «Горэлектросеть» находятся подстанции, трансформаторные подстанции, магистральные и распределительные электрические сети высокого и низкого напряжения (35 кВ, 6-10 кВ, 0,4 кВ), обеспечивающие электроснабжением городские объекты.

Объем существующих источников электроснабжения АО «Горэлектросеть», приведен в таблице ниже (Таблица 3).

Таблица 3 - Объем существующих источников электроснабжения АО «Горэлектросеть» на 31.12.2023

| № п/п | Наименование об-я | К-во, шт | Установленная мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПС-35/10(6)кВ | 17 | 259,3 |
| 2 | РП-10(6)кВ | 42 | 65,79 |
| 3 | ТП-10(6)кВ | 701 | 623,45 |

Технические характеристики основных подстанций напряжением 6/10-35 кВ АО «Горэлектросеть» отражены в таблице ниже (Таблица 4).

Таблица 4 - Технические характеристики основных подстанций напряжением 6/10-35 кВ

| № п/п | Диспетчерское наименование | Трансформатор |  |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряжение, кВ | Тип | Мощность, кВА | Полная мощность, кВА | К-во трансформаторов, шт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ПС-35/10кВ Тепловая | 35/10 | ТДНС-10000/35 | 10000 | 20000 | 2 | 1990 |
| 2 | ПС-35/6кВ Энергонефть | 35/6 | ТМН-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 2018 |
| 3 | ПС-35/6кВ БИО | 35/6 | ТМН-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 1989 |
| 4 | ПС-35/6кВ Базовая | 35/6 | ТМН-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 2016 |
| 5 | ПС-35/6кВ Татра | 35/6 | ТМН-4000/35 | 4000 | 8000 | 2 | 2019 |
| 6 | ПС-35/6кВ ПТВМ2а | 35/6 | ТМ-4000/35 | 4000 | 8000 | 2 | 1989 |
| 7 | ПС-35/6кВ Галина | 35/6 | ТМ-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 1988 |
| 8 | ПС-35/6кВ №1 (Новая) | 35/6 | ТМН-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 2005 |
| 9 | ПС-35/6кВ КОС | 35/6 | ТOb-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 1995 |
| 10 | ПС-35/10 Котельная-3А | 35/10 | ТДНС-10000/35 | 10000 | 20000 | 2 | 1995 |
| 11 | ПС-35/10 Котельная | 35/10 | ТДНС-10000/35 | 10000 | 20000 | 2 | 2015 |
| 12 | ПС-35/6кВ Литейная | 35/6 | ТOa-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 1991 |
| 13 | ПС-35/6кВ Дивный | 35/6 | ТМН-4000/35 | 4000 | 8000 | 2 | 2021 |
| 14 | ПС 35/10кВ Совхозная | 35/10 | ТМН-6300/35 | 6300 | 12600 | 2 | 2017 |
| 15 | ПС 35/10кВ Рямная | 35/10 | ТМ-2500/35 | 2500 | 2500 | 1 | 1984 |
| 16 | ПС 35/10кВ Юбилейная | 35/10 | ТДНС-16000/35 | 16000 | 32000 | 2 | 2014 |
| 17 | ПС-35/6кВ БИНТ | 35/6 | ТДНС-16000/35 | 16000 | 32000 | 2 | 1990 |
| 18 | ПС-35/6кВ БПТОиКО-2 | 35/6 | ТМН-4000/35 | 4000 | 8000 | 2 | 1989 |

Технические характеристики объектов электросетевого хозяйства АО «Горэлектросеть» отражены в разделе 3.4. и разделе 6 Обосновывающих материалов.

Существующие сооружения имеют удовлетворительное состояние и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

По данным АО «Горэлектросеть» средний уровень износа трансформаторных подстанций составляет 0,2% , линий электропередач – 0,42%  (Таблица 5).

Таблица 5. Сведения о техническом состоянии (физическом износе) объектов системы электроснабжения.

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Средний физический износ |  |  |  |  |
|  | ТП | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Электросети | % | 0,44 | 0,43 | 0,42 |

Сети электроснабжения.

В границах города Нижневартовска, согласно территориальной принадлежности, сформировано 26 электросетевых комплексов (далее - ЭСК) объектов электроснабжения. ЭСК представляют собой часть соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и являются технологически связанными.

Перечень ЭСК:

1. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 1 микрорайона, квартала «Прибрежный-1», коммунальной зоны, общественного центра (в створе ул. Кузоваткина - пр. Победы)».

2. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 2 микрорайона, парковой зоны, общественного центра (в створе пр. Победы - ул. Нефтяников), больничного комплекса».

3. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 3 микрорайона».

4. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 4 микрорайона».

5. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 микрорайона, квартал «Мира».

6. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 6 микрорайона».

7. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 7 микрорайона, квартала «7А», общественного центра (от ул. Нефтяников до ул. Чапаева)».

8. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 8 микрорайона и 8-А микрорайона».

9. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 9 микрорайона и 9А микрорайона; спортивной зоны, кварталов Прибрежный-3.1, Прибрежный-3.2 (в створе пр. Победы - ул. Чапаева)».

10. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10 микрорайона и коммунально-складской зоны (КСЗ)».

11. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10А микрорайона и квартала «Северный».

12. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10Б микрорайона».

13. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10В микрорайона и МЖК».

14. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10Г микрорайона».

15. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 11 микрорайона и общественного центра (от ул. Чапаева до ул. Пермская»).

16. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 12 микрорайона».

17. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 13 микрорайона».

18. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 14 микрорайона».

19. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 15 микрорайона и кварталов А по ул. Ленина; «Прибрежный-3 (в створе ул. Чапаева - ул. Дружбы Народов)».

20. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 16 микрорайона и 16-А микрорайона, квартала «Прибрежный-2».

21. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения старой части города, трансформаторные подстанции».

22. Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения промышленной зоны, трансформаторные подстанции».

23. Электросетевой комплекс «Магистральные линии высокого напряжения жилой зоны, распределительные пункты 10 кВ (РПЖ)».

24. Электросетевой комплекс «Магистральные линии высокого напряжения 35 кВ промышленной зоны, подстанции 35/6-10 кВ».

25. Электросетевой комплекс «Магистральные линии высокого напряжения 6-10 кВ промышленной зоны, распределительные пункты 6-10 кВ (РПП)».

26. Электросетевой комплекс «Магистральные линии высокого напряжения старой части города, подстанции 35/10 кВ, распределительные пункты 10 кВ (РП)».

В городе Нижневартовске по охвату территории сети – местные, по назначению – распределительные, по конфигурации – разомкнутые, по конструктивному исполнению – воздушные, кабельные, токопроводы и внутренние электропроводки, по роду тока – переменные, служат для электроснабжения городских, промышленных и сельскохозяйственных потребителей.

Территорию города пересекают воздушные линии электропередачи напряжения 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 6 кВ, подходящие к электрическим подстанциям, отходящие от них и проходящие транзитом.

Распределительные сети от РП и ТП до потребителей выполнены в основном кабелями различного сечения. Питание РП осуществляется от опорных пунктов питания прямыми кабельными линиями.

Общая протяженность линий электропередач, находящихся во владении                   АО «Горэлектросеть» - 1781,18 км на 31.12.2023.

Объем существующих сетей электроснабжения АО «Горэлектросеть», приведен в таблице ниже (Таблица 6).

Таблица 6 - Объем существующих сетей электроснабжения АО «Горэлектросеть» на 31.12.2023

| № п/п | Наименование об-я | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КЛ-0,4кВ | км | 526,4 |
| 2 | КЛ-10(6)кВ | км | 721 |
| 3 | КЛ-35кВ | км | 17,28 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ | км | 247,8 |
| 5 | ВЛ-10(6)кВ | км | 209,3 |
| 6 | ВЛ-35кВ | км | 59,4 |
|  | Всего | км | 1781,18 |

Технические характеристики линий электропередач, находящихся в эксплуатации АО «Горэлектросеть», отражены в разделе 3.4. и разделе 6 Обосновывающих материалов.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, составляет 4,5% общей протяженности, или 80 км (Таблица 7).

Таблица 7 - Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, за 2021-2023 годы

|  | Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Протяжённость сетей | км | 1639 | 1730,8 | 1781,2 |
| 9 | Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 58,6 | 69,2 | 80 |
| 10 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 3,6 | 4,0 | 4,5 |

Применяемый график работы системы электроснабжения круглосуточный.

Обоснованность применяемого графика работы системы электроснабжения - в соответствии с требованиями бесперебойности. Штатный режим работы источников электроэнергии, электрических сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. В случае необходимости вывода элемента электрической схемы в ремонт должен быть задействован в работу элемент, резервирующий отключаемый. В случае отсутствия резервирующего элемента должна быть собрана ремонтная схема. При этом достигается требуемая бесперебойность и надежность электроснабжения в соответствии с категориями потребителей в части надежности.

По данным АО «Горэлектросеть» за 2023 год произошло 14 инцидентов (аварий) на системах коммунальной инфраструктуры, показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки составил 0,47 дней.(Таблица 8).

Таблица 8 – Динамика показателей прекращения передачи электрической энергии до точки поставки за 2021-2023 годы

| № п/п | Название исходного значения | ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество инцидентов (аварий) на системах коммунальной инфраструктуры | ед. | 20 | 9 | 14 |
| 2 | Количество дней без электроснабжения и количество людей (всего чел.), которое было затронуто данными авариями - количество дней | дней | 0,65 | 0,1 | 0,47 |
| 3 | Количество дней без электроснабжения и количество людей (всего чел.), которое было затронуто данными авариями - количество людей | чел. | 80566 | 24303 | 59293 |

Основными причинами инцидентов являются дефекты монтажа и изготовления, а также воздействие посторонних лиц и организаций.

Аварийных ситуаций, повлекших за собой недопустимые по установленным нормативам, перебои в поставках электрической энергии потребителям города Нижневартовска в 2023 г. допущено не было.

В настоящее время для оперативного контроля и управления объектами электрических распределительных сетей, используется оперативно-диспетчерская служба (ОДС).

Функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры осуществляет Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа» (Тюменское РДУ). Основной задачей ОДС является круглосуточное обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей до границ балансовой и эксплуатационной ответственности сторон, поддержание наиболее надежной схемы электроснабжения объектов электросетевого хозяйства.

Эксплуатацию электрооборудования территориальных сетевых организаций производит подготовленный электротехнический персонал (электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха электроснабжения), также дежурный оперативно-ремонтный персонал, производящий допуск в электроустановки и ликвидацию аварийных ситуаций.

Производятся ежемесячные технические обслуживания всего оборудования, технические ремонты - один раз в год. Все работы в электроустановках проводятся по нарядам и распоряжениям, также, согласно перечню работ, – в порядке текущей эксплуатации. Ежегодно выполняются профилактические работы электротехнического оборудования ПС, РП, ЗРУ, ТП и работы по техническому обслуживанию электрических сетей и электроустановок потребителей, работы по текущему содержанию сетей уличного освещения. Планово-предупредительные ремонты проводятся по утвержденному графику.

### 2.1.3. Балансы мощности коммунального ресурса.

АО «Горэлектросеть» оказывает услуги по передаче электрической энергии более чем 2200 предприятиям и организациям города Нижневартовска, а также 72 тысячам потребителей бытового сектора экономики.

Сводный баланс электрической энергии в городе Нижневартовске приведен в таблице ниже (Таблица 9).

Таблица 9. Баланс электрической энергии АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовск.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объём производства (поступления) | тыс. кВт/час | 882 364,55 | 881 826,25 | 881 508,53 |
| 2 | Отпущено на собственные и технологические нужды | тыс. кВт/час | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпуск электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт/час | 882 364,55 | 881 826,25 | 881 508,53 |
| 3.1. | смежным сетевым организациям | тыс. кВт/час | 0 | 2 210,21 | 3 775,64 |
| 3.2. | полезный отпуск конечным потребителям, всего, в т.ч. | тыс. кВт/час | 815 754,96 | 823 458,27 | 824 908,17 |
|  | население, потребители, приравненные к населению | тыс. кВт/час | 358 382,86 | 364 644,92 | 362 398,27 |
|  | бюджетные организации | тыс. кВт/час | 27 694,40 | 25 320,65 | 25 078,02 |
|  | прочие потребители | тыс. кВт/час | 429 677,71 | 433 492,69 | 437 431,89 |
| 4 | Потери | тыс. кВт/час | 66 609,59 | 56 157,78 | 52 824,73 |
|  |  | % | 7,55 | 6,37 | 5,99 |
| 5 | норматив потерь | % | 8,07 | 8,07 | 7,3 |

Данные за период 2021 – 2023 года показывают динамику снижения объемов отпуска электроэнергии. Объемы потерь снизились с 7,55% в 2021 году до 5,99% в 2023 году. Норматив потерь электрической энергии при передаче по электрическим сетям, утвержденным РЭК по АО «Горэлектросеть», на 2023 год составляет 7,3%.

Объем отпуска электроэнергии населению вырос с 358 382,86 тыс. кВт/час в 2021 году до 362 398,27 тыс. кВт/час в 2023 году, рост на 1,1%, что связано с ростом численности населения города Нижневартовска.

### 2.1.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета.

Учёт принимаемого и отпускаемого объема электрической энергии в сеть производится коммерческими приборами учета.

Потребление электроэнергии у потребителей фиксируется коммерческими приборами учета.

По состоянию на 31.12.2023 уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления электроэнергии составляет 100%.

Для достижения стратегических целей и заданных Правительством Российской Федерации целевых ориентиров, ПАО «Россети» сформировало и приняло к реализации Концепцию цифровизации сетей, выполнение которой к 2030 году приведет к цифровой электроэнергетической инфраструктуре с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности и управляемости.

В период с 2020 - 2025 годы планируется реализовать первый этап цифровой трансформации, который является фундаментом всех последующих этапов, заключается во внедрении действующих, уже опробованных, технологий, формирующих аппаратную и информационную основу для дальнейшего развития. Начало работы с массивами данных. Частичная цифровизация производственных процессов. Пилотирование перспективных технологий.

При реализации проекта «Цифровая подстанция» планируется установка интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеры) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему управления, максимально в идеологии Plug-n-Play, поддерживающие цифровой обмен данными.

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» в отношении точек учета электрической энергии необходимо проведение комплекса мероприятий по установке интеллектуальных систем учета электрической энергии. К интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) относится совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии.

На территориальные сетевые организации возложена обязанность по оборудованию точек учета данными системами (гарантирующие поставщики в отношении многоквартирных домов), а также обеспечению полного комплекса обмена информацией между всеми участниками рынка электрической энергии.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» с 1 июля 2020 года в отношении многоквартирных домов обязанность по замене приборов учета электрической энергии возлагается на гарантирующего поставщика, а в отношении иных объектов такая обязанность лежит на сетевой организации.

### 2.1.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов.

На территории города Нижневартовска действует централизованная зона системы электроснабжения.

Основными сетевыми организациями города Нижневартовска являются Филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) - Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири, АО «Тюменьэнерго» (вышестоящие сетевые организации) и АО «Горэлектросеть» города Нижневартовска (нижестоящая смежная сетевая организация).

Зоны эксплуатации соответствуют зонам, обслуживаемым территориальными сетевыми организациями.

Воздушные и кабельные линии электропередачи, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», имеют охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки. Охранные зоны для воздушных линий составляют коридоры вдоль линий в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии:

− для ВЛ-110 кВ   – 20 метров (ориентировочно по 25 м от оси линии);

− для ВЛ-35 кВ     – 15 метров (ориентировочно по 18 м от оси линии);

− для ВЛ-10 кВ     – 10 метров (ориентировочно по 13 м от оси линии).

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи также устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (независимо от напряжения).

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии равном охранной зоне от воздушных ЛЭП напряжением, соответствующим высшему классу напряжения подстанции.

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи электроподстанций и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должно быть согласовано с владельцем объекта и территориальным отделением «Роспотребнадзора для учета воздействия на население неблагоприятных физических факторов: шума и ЭМП (электромагнитных полей).

Согласно СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* при размещении отдельно стоящих РТП и ТП напряжением 10(6) кВ с количеством трансформаторов не более двух и мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м.

### 2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по городскому округу в целом.

В городе Нижневартовске существует резерв электрической мощности.

Существующая сеть центров питания в целом обеспечивает выдачу мощности, необходимой для устойчивого электроснабжения потребителей городского округа Нижневартовск.

Резервируемая мощность по центрам питания напряжением 35 кВ и выше составляет 484,882 МВА.

В общем энергосистема города Нижневартовска по центрам питания АО «Горэлектросеть» по ПС-35/10(6) кВ составляет 46,3%, по РП, РПЖ-10(6)/0,4 кВ составляет 53,6%.

Резервы и дефициты мощности источников электроснабжения города Нижневартовска по центрам питания АО «Горэлектросеть» по состоянию на 01.01.2024 отражена в таблице ниже (Таблица 10).

Таблица 10 – Резервы и дефициты мощности источников электроснабжения города Нижневартовска по центрам питания АО «Горэлектросеть» по состоянию на 01.01.2024

| № п/п | Наименование центра питания | Общая пропускная способность, МВт | Факт. макс. нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех. присоединения | Профицит/дефицит мощности, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | МВт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВСЕГО, в том числе | 480,400 | 187,553 | 48,217 | 249,218 | 51,9 |
| 1.1. | ПС | 112,4 | 53,23 | 10,822085 | 52,0 | 46,3 |
| 1.2. | РПЖ, РП | 368,0 | 134,3 | 37,4 | 197,2 | 53,6 |

Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.11.2023 № 1095; ввод объектов генерации и электросетевых объектов напряжением 110/35 кВ на территории города Нижневартовска на период 2024 - 2035 годов не предусмотрено.

По центрам питания Генеральным планом Нижневартовска рекомендуется планомерное выполнение работ по реконструкции и модернизации установленного оборудования в целях обеспечения возможности присоединения новых потребителей.

На существующих городских электросетях и подстанциях 6(10)/0,4 кВ необходимо обеспечить планомерное выполнение работ по реконструкции участков сетей и оборудования подстанций в целях доведения их до параметров, обеспечивающих постоянно растущую электрификацию быта. Для нового строительства и реконструкции воздушных линий 6(10) и 0,4 кВ рекомендуется применение СИП, который значительно надежней в эксплуатации, чем алюминиевые провода.

На сетях городского освещения предлагается установить оборудование автоматического управления и светильники укомплектовать светодиодными лампами, что позволит существенно повысить энергоэффективность системы освещения.

При размещении новых распределительных пунктов и трансформаторных подстанций рекомендуется применение блочных БРТП и БКТП полной заводской готовности, для которых требуются значительно меньшие по размерам земельные участки. Места размещения и мощность трансформаторного оборудования для перспективных подстанций определяется в соответствии с договорами технологического присоединения или с техническими условиями АО «Горэлектросеть».

В рамках инвестиционной программы АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы, утвержденной приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры от 28.07.2023 № 42-Пр-30 (с изменениями от 31.07.2024 № 42-Пр-26), на территории города Нижневартовска планируется в период до 2026 года строительство ПС-35/6кВ «Елинская» установленной мощностью 2х10 МВА, строительство и реконструкция ТП для подключения новых потребителей.

До 2035 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов составляет 159,3 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии - 175,23 МВт.

Профицит мощности по центрам питания АО «Горэлектросеть» по ПС-35/10(6) кВ составит 41,4%, по РП, РПЖ-10(6)/0,4кВ составит 71,4%.

Если рассматривать центры питания обособленно, то можно сделать вывод, что электросетевое хозяйство АО «Россети Тюмень» располагает свободной электрической мощностью, которая позволит обеспечить развитие жилищного сектора и общественно-деловых зон до конца действия Программы комплексного развития.

В таблице представлен перспективный прогноз резерва (дефицита) мощности системы электроснабжения города Нижневартовска до 2035 года (Таблица 11).

Таблица 11- Прогноз резерва (дефицита) мощности системы электроснабжения города Нижневартовска до 2035 года.

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Нагрузка без потерь в сетях | МВт | 133,80 | 136,40 | 139,10 | 141,40 | 144,40 | 146,60 | 148,70 | 151,40 | 153,40 | 155,80 | 157,40 | 159,30 |
| 2 | Нагрузка с учетом потерь в сетях | МВт | 168,11 | 168,76 | 169,40 | 170,05 | 170,70 | 171,35 | 171,99 | 172,64 | 173,29 | 173,94 | 174,58 | 175,23 |
| 3 | Мощность ПС (35/10/6 кВ и ниже) | МВА | 259,3 | 259,3 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 |
|  | Мощность ТП, РП и т.д. (35/10/6 кВ и ниже) | МВА | 397,1 | 418,8 | 442,0 | 471,1 | 488,7 | 506,3 | 523,9 | 541,5 | 559,1 | 576,7 | 594,3 | 611,9 |
| 4 | Ввод мощностей ПС | МВА | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Ввод мощностей трансформаторов | МВА | 29,1 | 21,7 | 23,2 | 29,1 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 6 | Резерв (+), Дефицит (-) мощности ПС (35 кВ и ниже) | МВА | 125,5 | 122,9 | 132,8 | 130,5 | 127,5 | 125,3 | 123,2 | 120,5 | 118,5 | 116,1 | 114,5 | 112,6 |
|  |  | % | 48,4 | 47,4 | 48,8 | 48,0 | 46,9 | 46,1 | 45,3 | 44,3 | 43,6 | 42,7 | 42,1 | 41,4 |
| 7 | Резерв (+), Дефицит (-) мощности ТП, РП и т.д. (35/10/6 кВ и ниже) | МВА | 229,0 | 250,0 | 272,5 | 301,0 | 318,0 | 334,9 | 351,9 | 368,9 | 385,8 | 402,8 | 419,8 | 436,7 |
|  |  | % | 57,7 | 59,7 | 61,7 | 63,9 | 65,1 | 66,2 | 67,2 | 68,1 | 69,0 | 69,8 | 70,6 | 71,4 |

### 2.1.7. Надежность работы коммунальной системы.

Одним из факторов, определяющих надежность системы электроснабжения города Нижневартовска является то, что электропитание города осуществляется от трех ПС 220/110 кВ.

Трансформаторные ПС города Нижневартовска имеют по два трансформатора 10/6/0,4 кВ и развитое РУ 10 кВ, что позволяет производить необходимые оперативные переключения для ликвидации нештатных ситуаций. При этом выполняется условие ограниченного резервирования ПС и РП по распределительным сетям.

Надежность электрических сетей обеспечивается также соответствием электротехнических сооружений, устройств и оборудования климатическим условиям города Нижневартовска.

В соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2024 - 2029 годы для территориальных сетевых организаций устанавливаются и ежегодно анализируются показатели надежности.

Показателя надежности рассчитываются по данным территориальных сетевых организаций или их обособленных подразделений, оказывающих услуги по передаче электрической энергии в автономном округе, с учетом Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29 ноября 2016 года № 1256.

Данные о показателе надежности и качества оказываемых услуг АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети за 2023 год отражены в таблице ниже (Таблица 12).

Таблица 12 - Данные о показателе надежности и качества оказываемых услуг АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети за 2023 год.

| № п/п | Наименование показателя | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, | 0,0057 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, | 0,0083 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), | 0 | 0 | 0 | 0 |

По данным АО «Горэлектросеть» за 2023 год произошло 14 инцидентов (аварий) на системах коммунальной инфраструктуры, показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки составил 0,47 дней.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции источников и сетей электроснабжения на основании Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, Комплексной программой развития электрических сетей напряжением 35 кв и выше на территории субъектов Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области до 2029 года, Генерального плана города Нижневартовска, Инвестиционных программ энергетических компаний позволит обеспечить текущую и перспективную потребность в электрической энергии, обеспечить развитие надежной и современной системы электроснабжения на территории города Нижневартовска.

Одновременно с развитием электрической сети города Нижневартовска проводится реконструкция существующих участков, которая включает:

-повышение пропускной способности действующих ЛЭП 10 кВ с ликвидацией ветхих участков сети и прокладкой новых линий, увеличение сечений проводов и кабелей;

-	ликвидацию встречных потоков мощности;

-перераспределение мощностей между существующими и вновь вводимыми в эксплуатацию центрами питания (переключение ЛЭП 10 кВ);

-организацию необходимого сетевого резервирования;

-	увеличение мощности трансформаторов в ТП 10/6/0,4 кВ;

-	сокращение протяженности распределительной сети 0,4 кВ;

-	замену физически и морально устаревшего оборудования в РП и ТП с внедрением вакуумного и элегазового оборудования 10/6 кВ отечественного и зарубежного производства, оснащенного новейшими микропроцессорными защитами, быстродействующими системами АВР;

-замену кабельных линий 10/6 кВ с бумажно-пропитанной изоляцией на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена;

-	замену голого провода на самонесущие изолированные провода и кабели при строительстве и реконструкции ВЛ 10/6 и 0,4 кВ.

### 2.1.8. Качество поставляемого коммунального ресурса.

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

Электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

### 2.1.9. Воздействие на окружающую среду.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При транспортировке и распределении электрической энергии воздействия на окружающую среду минимальны и выражены незначительными шумами и техногенными авариями на трансформаторных подстанциях, влекущие за собой протекание масла.

Охрана окружающей среды обеспечивается конструктивными решениями предусмотренными схемами оборудования, материалов и рекомендуемых типовых решений, в связи с чем, дополнительные мероприятия не требуются.

Основные направлениями работы территориальных сетевых организаций в области экологической политики являются:

- снижение доли морально устаревшего оборудования, используемого на объектах электросетевого комплекса и содержащего опасные вещества;

- снижение объемов вырубок лесных насаждений при прокладке и содержании просек при прохождении ВЛ в лесных массивах;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду при строительстве объектов электросетевого комплекса.

Основными целевыми показателями реализации экологической политики для организаций электросетевого комплекса являются:

- вывод из эксплуатации 100% оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, с последующей передачей его на уничтожение;

- сохранение биоразнообразия, включая проведение мероприятий в целях предотвращения сокращения численности птиц;

- постоянное совершенствование системы экологического менеджмента в целях улучшения экологической результативности работы организаций;

- снижение расхода топливно-энергетических ресурсов на производственно-хозяйственные нужды;

- увеличение доли легкового автотранспорта, работающего на экологически чистом виде топлива.

Основными направлениями реализации экологической политики являются:

- соблюдение требований и норм, установленных природоохранным законодательством РФ и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды;

- установление единых экологических требований к деятельности организаций электросетевого комплекса;

- расширение международного сотрудничества в области использования экологически «чистых» и энергетически эффективных технологий и оборудования;

- приоритет принятия мер по предупреждению вредного воздействия на окружающую природную среду над реализацией мероприятий по ликвидации экологических негативных последствий такого воздействия;

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- использование в электросетевом комплексе технологий и инноваций, обеспечивающих соблюдение природоохранных требований и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, включая применение кабельных линий и самонесущих изолированных проводов в распределительном сетевом комплексе, а также сверхвысоких опор для ВЛ напряжением 110 кВ и выше;

- замещение бензина и дизельного топлива экологически «чистыми» видами моторного топлива и применение электротранспорта в организациях электросетевого комплекса;

- ограничение ведения производственной и строительной деятельности на территориях, имеющих особое природоохранное значение;

- обеспечение сохранения биологического разнообразия и восстановление нарушенных земель;

- поэтапный вывод из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, а также маслонаполненного оборудования с заменой на экологически безопасное;

- обеспечение экологически безопасного обращения с отходами производства;

- обеспечение соблюдения подрядными организациями в процессе проектирования, строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого комплекса требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- обеспечение открытости и доступности экологической информации, информирование всех заинтересованных сторон о произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по ликвидации;

- совершенствование системы производственного экологического контроля;

- активное участие в совершенствовании нормативно-правовой базы в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- вовлечение персонала в деятельность, направленную на обеспечение экологической безопасности, охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов;

- повышение квалификации персонала, обслуживающего объекты электросетевого комплекса, в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов системы электроснабжения города Нижневартовска не зафиксировано.

### 2.1.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, на 2024 год, утвержденные приказом Региональной службы по тарифам Ханты- Мансийского автономного округа — Югры от 30.11.2023 № 81-нп, представлены в таблице ниже  (Таблица 13).

Таблица 13– Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, на 2024 год.

| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток |  | цена (тариф), руб./кВт∙ч с учетом НДС |  |  |  |
|  |  |  |  | I полугодие |  | II полугодие |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 1. |  | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Одноставочный тариф |  | 2.43 |  | 2,63 |  |
| 1.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) |  | 2,45 |  | 2,67 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,19 |  | 1,30 |  |
| 1.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  | 2,46 |  | 2,69 |  |
|  |  | Полупиковая зона |  | 2,41 |  | 2,63 |  |
|  |  | Ночная зона |  | l, 19 |  | 1,30 |  |
| 2 |  | Потребители, приравненные к населению: |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии. израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения. жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной зашиты отдельных категорий граждан. приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Одноставочный тариф |  | 3,45 |  | 3,75 |  |
| 2.1.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) |  | 3,51 |  | 3,82 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |
| 2.1.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  | 3,53 |  | 3,84 |  |
|  |  | Полупиковая зона |  | 3,45 |  | 3,75 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |
| 2.2 |  | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Одноставочный тариф |  | 3,45 |  | 3,75 |  |
| 2.2.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) |  | 3,51 |  | 3,82 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |
| 2.2.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  | 3.53 |  | 3,84 |  |
|  |  | Полупиковая зона |  | 3,45 |  | 3,75 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |
| 2.3 |  | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. |  |  |  |  |  |
| 2.3.l |  | Одноставочный тариф |  | 3,45 |  | 3,75 |  |
| 2.3.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) |  | 3,51 |  | 3,82 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |
| 2.3.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  | 3 53 |  | 3,84 |  |
|  |  | Полупиковая зона |  | 345 |  | 3,75 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |
| 2.4 |  | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Одноставочный тариф |  | 3,45 |  | 3,75 |  |
| 2.4.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) |  | 3,51 |  | 3,82 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |
| 2.4.3. |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  | 3,53 |  | 3,84 |  |
|  |  | Полупиковая зона |  | 3,45 |  | 3,75 |  |
|  |  | Ночная зона |  | 1,73 |  | 1,88 |  |

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу на 2024 год, утвержденные распоряжением Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.11.2023 № 27, отражены в таблице ниже (Таблица 14).

Таблица 14 - Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу на 2024 год.

| № п/п |  | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток |  |  |  |  |  | Цена (тариф), руб./кВт∙ч (с учетом НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| 1 |  | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  |  |  | 3,45 | 3,75 |
| 1.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  |  |  | 3,51 | 3,82 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |
| 1.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 3,53 | 3,84 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  |  |  | 3,45 | 3,75 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |
| 2 |  | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в КОТОРЫХ имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  |  |  | 2,43 | 2,63 |
| 2.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  |  |  | 2,45 | 2,67 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 | 1,30 |
| 2.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 2,46 | 2,69 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  |  |  | 2,41 | 2,63 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 | 1,30 |
| з |  | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора чета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одноставочный тариф |  |  |  |  |  | 2,43 | 2,63 |
| 3.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  |  |  | 2,45 | 2,67 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 | 1,30 |
| 3.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 2,46 | 2,69 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  |  |  | 2,41 | 2,63 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 | 1,30 |
| 4 |  | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Одноставочный тариф |  |  |  |  |  | 2,43 |  | 2,63 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  |  |  | 2,45 |  | 2,67 |
|  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 |  | 1,30 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 2,46 |  | 2,69 |
|  | Полупиковая зона |  |  |  |  |  | 2,41 |  | 2,63 |
|  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 |  | 1,30 |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Одноставочный тариф |  |  |  |  |  | 2,43 |  | 2,63 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  |  |  | 2,45 |  | 2,67 |
|  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 |  | 1,30 |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 2,46 |  | 2,69 |
|  | Полупиковая зона |  |  |  |  |  | 2,41 |  | 2,63 |
|  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,19 |  | 1,30 |
| 6 | Потребители, приравненные к населению: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации , наймодатели или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  | 3,45 |  |  | 3,75 |
| 6.1.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  | 3,51 |  |  | 3,82 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,88 |
| 6.1.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  | 3,53 |  |  | 3,84 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  | 3,45 |  |  | 3,75 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,88 |
| 6.2 |  | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  | 3,45 |  |  | 3,75 |
| 6.2.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  | 3,51 |  |  | 3,82 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,88 |
| 6.2.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  | 3,53 |  |  | 3,84 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  | 3,45 |  |  | 3,75 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,88 |
| 6.3 |  | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для казанных помещений. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  | 3,45 |  |  | 3,75 |
| 6.3.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  | 3,51 |  |  | 3,82 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,88 |
| 6.3.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  | 3,53 |  |  | 3,84 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  | 3,45 |  |  | 3,75 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,88 |
| 6.4 |  | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  | 3,45 |  |  | 3,75 |
| 6.4.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и пол пиковая |  |  |  |  |  | 3,51 | 3,82 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |
| 6.4.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 3,53 | 3,84 |
|  |  | Пол пиковая зона |  |  |  |  |  | 3,45 | 3,75 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |
| 6.5 |  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  |  |  | 3,45 | 3,75 |
| 6.5.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  |  |  | 3,51 | 3,82 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |
| 6.5.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 3,53 | 3,84 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  |  |  | 3,45 | 3,75 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |
| 6.6 |  | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 |  | Одноставочный тариф |  |  |  |  |  | 3,45 | 3,75 |
| 6.6.2 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневная зона пиковая и полупиковая |  |  |  |  |  | 3,51 | 3,82 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |
| 6.6.3 |  | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиковая зона |  |  |  |  |  | 3,53 | 3,84 |
|  |  | Полупиковая зона |  |  |  |  |  | 3,45 | 3,75 |
|  |  | Ночная зона |  |  |  |  |  | 1,73 | 1,88 |

Структура цен (тарифов) в сфере энергоснабжения города Нижневартовска состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на электроэнергию и платы за технологическое подключение к электрическим сетям.

Регулирование платы за технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется путем установления:

- стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевыми организациями технических условий заявителям и проверку их выполнения;

- стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства, а также обеспечения средствами коммерческого учета электрической энергии;

- ставок за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт;

- формул платы за технологическое присоединение исходя из стандартизированных ставок и способа технологического присоединения к электрическим сетям.

На 2024 год стандартизированные тарифные ставки и формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергопринимающих устройств заявителей утверждены распоряжением Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.11.2023 № 31-тп. (Таблица 15).

Таблица 15 – Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергопринимающих устройств заявителей на 2024 год

| Наименование ставки | код ставки | Ставка платы (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем (руб. за одно присоединение) |  |  |
| стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | С 1.1. | 3166 |
| стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | С 1.2.1. | 4700 |
| стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | С 1.2.2. | 5718 |

Льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям энергопринимающих устройств заявителей на 2024 год утверждены распоряжением Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.11.2023 № 32.

1. 	Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), владеющих объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, объектов микрогенерации, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации, при заключении договора членом малообеспеченной семьи (одиноко проживающим гражданином), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, а также лицами, указанными в статьях 14—16, 18 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», статье 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статье 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», статье 2 Федерального закона от 10 января 2002г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», части 8 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , статье 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» , пункте 1 и абзаце четвертом пункта 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска», Указе Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» ,устанавливаемую в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению, установлена в размере 1 114,07 рублей (с учетом НДС) за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности.

2. 	Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при технологическом присоединении объектов микрогенерации (за исключением случаев подачи заявки заявителем  юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях одновременного присоединения энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации), в том числе при одновременном технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и объектов микрогенерации, а также энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливаемую в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению, при присоединении энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности (руб./кВт) установлена:

- с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. в размере 4 456,27 рублей (с учетом НДС) за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности присоединяемых устройств;

- с 01.07.2024 г.  по 31.12.2024 г. в размере 5 570,34 рублей (с учетом НДС) за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности присоединяемых устройств.

В остальных случаях плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации (Р (соц)) определяется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с утвержденными формулами.

### 2.1.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе.

Приоритетным направлением по реформированию энергетического комплекса города Нижневартовска является обновление энергетического хозяйства.

Главным в развитии энергетического хозяйства города Нижневартовска должны стать меры, направленные на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание на этой основе условий для устойчивого обеспечения населения и экономики энергоносителями, обеспечение электроэнергией новых потребителей за счет расширения существующих сетевых мощностей (с учетом реализации приоритетных национальных проектов и целевых программ) и обеспечение надежности функционирования электросети, перевода экономики на энергосберегающий, энергоэффективный путь развития, уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду и сдерживание роста платежей бюджета и населения за энергоресурсы.

В целях повышения надежности и бесперебойности электроснабжения, снижения потерь электрической энергии электросетевыми компаниями, в перспективе необходима реализация мероприятий строительства и реконструкция линий электропередач.

- Для создания надежных систем электроснабжения, обеспечивающих потребности потребителей, необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

строительство внутри-микрорайонных сетей электроснабжения в планировочных микрорайонах для создания возможности присоединения потребителей планировочных микрорайонов к электрической сети;

перекладка ветхих кабельных и воздушных линий электропередачи для повышения надежности систем электроснабжения, сокращения количества аварий и повышения качества электроэнергии, передаваемой потребителям;

комплексная телемеханизация и автоматизация электрических сетей для повышения надежности, для сокращения времени поиска места аварий, сокращения количества аварий;

оснащение потребителей приборами учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для сокращения потерь электроэнергии от потребления без учета;

проведение комплекса мероприятий по установке интеллектуальных систем учета электрической энергии.

- В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 5.1. Программного документа.

Детальный анализ системы электроснабжения города Нижневартовска представлен в разделе 3.4. и разделе 6 Обосновывающих материалов.

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.

### 2.2.1. Институциональная структура.

Система теплоснабжения города Нижневартовска представляет собой зону централизованного теплоснабжения и зоны действия индивидуального теплоснабжения.

В административных границах города Нижневартовска регулируемые виды деятельности по производству, передаче и сбыту тепловой энергии осуществляют 4 теплоснабжающие организации, наделенные статусом единых теплоснабжающих организаций (далее - ЕТО).

Перечень организаций города Нижневартовска, владеющих объектами теплоснабжения, представлен в таблице ниже (Таблица 16).

Таблица 16 - Перечень теплоснабжающих компаний города Нижневартовска

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АО «Горэлектросеть» | 628615, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 54А, строение 1 | ЕТО в зоне деятельности 001 |
| 2 | ООО «КарьерАСтрой» | 628614, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица 2П-2, д 36а | ЕТО в зоне деятельности 002 |
| 3 | ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | 628609, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Индустриальная, д.36, стр. 16 | Организация лишена статуса ЕТО в зоне деятельности 003 |
| 4 | ООО «Нижневартовскгаз» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, Индустриальная ул. , д.10 | ЕТО в зоне деятельности 003 |
| 5 | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная 9П | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 6 | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, 30 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 7 | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | 628606, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, поселок Северный | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 8 | ОАО «СУ-909» | 628611, Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д.46А | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 9 | ООО «Нижневартовское НПО» | 628616, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 6А/П | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 10 | Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск» | 628616, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная,53 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 11 | ООО «Автогигант» | 628609, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Индустриальная улица, панель 20 западный промышленный узел дом 14 строение 11, помещение 1007 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 12 | АО «Завод Строительных Материалов» | 628606, г. Нижневартовск, Промзона, 2-й участок | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 13 | АО «Нижневартовскспецстрой» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Менделеева, дом 19 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 14 | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Панель 19 20, улица Индустриальная, 14 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 15 | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | Тюменская обл.., Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Зырянова, 4 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 16 | ООО ПТК «Югра» ООО Агрофирма «Нижневартовская» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, дом 14 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 17 | ЗАО «Агрофирма Нижневартовская» | 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, 14 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 18 | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | 628600, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Авиаторов, 14, панель 6 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 19 | АО «Нижневартовскавиа» - городская котельная №2 | 628613, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Авиаторов, 2 | Ресурсоснабжающая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |

В городе Нижневартовске преобладает централизованное теплоснабжение, которое осуществляется от крупных городских, производственно-отопительных и ведомственных котельных.

Функциональная структура централизованного теплоснабжения города представляет собой разделенное между разными юридическими лицами производство тепловой энергии и передача ее до потребителя. Функциональная структура системы теплоснабжения представлена на рисунке ниже (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Функциональная структура системы теплоснабжения

Котельные города можно разделить на четыре группы:

Первая группа – группа из восьми городских котельных АО «Горэлектросеть», обеспечивающих теплом потребителей ЖКС и промышленного сектора города. Котельные № 1, № 2А, № 3А, № 5, № 3Б, № В-5 снабжают тепловой энергией жилую и общественно-деловую зоны города. Котельные № 8, № 8А, № 8Б обслуживают старую часть и также часть промышленной зоны города.

Вторая группа – группа из производственно-отопительных и отопительных ведомственных котельных. Организации котельных второй группы:

-	ООО «КарьерАСтрой» (принимает участие в теплоснабжении потребителей ЖКС города);

-	ООО «Нижневартовскгаз» (владеет блочно-модульной водогрейной котельной для теплоснабжения объектов капитального строительства в квартале 5П);

-	БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» (принимает участие в теплоснабжении потребителей общественно-деловой зоны города);

-	ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (принимает участие в теплоснабжении потребителей зон режимных территорий города).

Третья группа – группа из тринадцати промышленных котельных (прочие промышленные котельные), обеспечивающих теплоснабжение только соответствующих промышленных предприятий:

-	ООО «Сибирский пивоваренный завод» (производит отпуск тепла сторонним промышленным потребителям);

-	ОАО «СУ-909»;

-	ООО «Нижневартовское НПО»;

-	ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск»);

-	ООО «Автогигант»;

-	АО «Завод Строительных Материалов»;

-	АО «Нижневартовскспецстрой»;

-	ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей»;

-	ООО «Птицефабрика Нижневартовская»;

-	ООО ПТК «Югра» ООО Агрофирма «Нижневартовская»;

-	ЗАО «Агрофирма Нижневартовская»;

-	ООО «Сибсеверстроймонтаж»;

-	АО «Нижневартовскавиа» - городская котельная №2.

Передача тепловой энергии до потребителей осуществляется по тепловым сетям, принадлежащим соответствующим организациям.

Тепловые сети котельных составляют семь секционированных зон действия теплоисточников (котельные).

Котельные № 1, № 2А, № 3А, № 5, № 3Б, № В-5 АО «Горэлектросеть» и котельная ООО «КарьерАСтрой» снабжают тепловой энергией жилую застройку и промышленную зону. Котельные № 8, № 8А, № 8Б АО «Горэлектросеть» обслуживают старую часть города (котельная № 8А работает на обеспечение собственных нужд котельных №№ 8, 8А и 8Б).

Кроме котельных АО «Горэлектросеть» в черте города функционируют ведомственные отопительные и производственно-отопительные котельные, которые участвуют в теплоснабжении абонентов жилищно-коммунального сектора города: ООО «КарьерАСтрой», ООО «Нижневартовскгаз», БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» и ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Таблица 17).

Таблица 17 - Производственно-отопительные и отопительные ведомственные котельные, принимающие участие в теплоснабжении потребителей ЖКС города

| № п/п | Организация балансодержатель котельной | Прочее |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ООО «КарьерАСтрой» | Имеет утверждённые тарифы на производство и передачу тепла |
| 2 | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница |  |
| 3 | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |  |
| 4 | ООО «Нижневартовскгаз» | Имеет утверждённые тарифы на производство и передачу тепла |

На территории города функционируют котельные, которые обеспечивают теплом только нужды предприятий, на балансе которых находятся.

Данные по этим котельным представлены в следующей таблице (Таблица 18).

Таблица 18 - Промышленные и ведомственные котельные, не принимающие участие в теплоснабжении потребителей ЖКС города

| № п/п | Организация балансодержатель котельной |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | ООО «Сибирский пивоваренный завод» (производит отпуск тепла сторонним промышленным потребителям); |
| 2 | ОАО «СУ-909»; |
| 3 | ООО «Нижневартовское НПО»; |
| 4 | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск»); |
| 5 | ООО «Автогигант»; |
| 6 | АО «Завод Строительных Материалов»; |
| 7 | АО «Нижневартовскспецстрой»; |
| 8 | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей»; |
| 9 | ООО «Птицефабрика Нижневартовская»; |
| 10 | ООО ПТК «Югра» ООО Агрофирма «Нижневартовская»; |
| 11 | ЗАО «Агрофирма Нижневартовская»; |
| 12 | ООО «Сибсеверстроймонтаж» |
| 13 | АО «Нижневартовскавиа» - городская котельная №2 |

Ведомственные (промышленные) энергоисточники, в большинстве своем, составляют единое целое с предприятием и расположены на одной промплощадке. Отдельные промышленные предприятия, не имеющие своих источников тепла, и расположенные в зонах действия ближайших котельных заключают напрямую с ними договор на теплопотребление.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Нижневартовске сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление.

Теплоснабжающие организации города Нижневартовска осуществляют реализацию тепловой энергии напрямую с абонентами, то есть, имеют прямые договорные отношения с потребителями и не имеют договорных отношений между собой.

### 2.2.2. Характеристика системы.

Всего на территории города расположено 25 котельных, восемь из которых находятся в собственности города и переданы АО «Горэлектросеть» по концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, акционерным обществом «Городские электрические сети» и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой от 18.09.2019 №3 (далее – Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3).

В теплоснабжении потребителей жилищно-коммунального сектора (ЖКС) города принимают участие 9 городских котельных АО «Горэлектросеть», пять отопительных и производственно-отопительных ведомственных котельных. Городскими котельными обеспечивается около 97% суммарной нагрузки потребителей ЖКС города, около 96 % из которых обеспечиваются теплом от крупных котельных (установленная тепловая мощность которых более 100 Гкал/ч).

Эксплуатацию магистральных тепловых сетей, ЦТП, внутриквартальных тепловых сетей и части ИТП осуществляет АО «Горэлектросеть».

Около 0,8% потребителей ЖКС города обеспечиваются теплом от производственно-отопительных и отопительных ведомственных котельных: ООО «КарьерАСтрой», ООО «Нижневартовскгаз», БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» и ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Кроме вышеперечисленных котельных, тринадцать промышленных котельных, расположенных на территории города, обеспечивают отопление и расходы тепла на технологические нужды собственных предприятий, две из которых продают тепло другим промышленным потребителям по нерегулируемым ценам.

Источники теплоснабжения.

Общая информация об источниках тепловой энергии города Нижневартовска отражена в таблице ниже (Таблица 19).

Таблица 19 - Общая информация об источниках тепловой энергии города                    Нижневартовска.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Техническое обслуживание теплоисточника |  | Техническое обслуживание тепловых сетей |  | Установленная мощность на 01.01.2024, Гкал/ч на | Общая подключенная нагрузка (с учетом средней ГВС), Гкал/ч на 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Собственник | Техническое обслуживание теплоисточника | Собственник | Техническое обслуживание тепловых сетей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Котельные АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 300,00 | 184,80 |
| 2 | Котельная № 2А | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 273,60 | 117,11 |
| 3 | Котельная № 3А | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 622,72 | 365,61 |
| 4 | Котельная № 5 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 642,60 | 262,49 |
| 5 | Котельная № 8 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 35,00 | 14,54 |
| 6 | Котельная № 8А | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 17,04 | 0,00 |
| 7 | Котельная № 8Б | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 56,80 | 12,38 |
| 8 | Котельная № 3Б | АО «Горэлектросеть» | АО «Горэлектросеть» | АО «Горэлектросеть» | АО «Горэлектросеть» | 27,95 | 22,40 |
| 9 | Котельная № В-5 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 45,00 | 18,00 |
|  | Итого по АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  | 2 020,71 | 997,33 |
|  | Прочие ведомственные отопительные и производственно-отопительные котельные |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | 20,60 | 9,03 |
| 11 | Котельная БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | 17,00 | - |
| 12 | Котельная ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | 0,50 | - |
| 13 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | ООО «Нижневартовскгаз» | ООО «Нижневартовскгаз» | ООО «Нижневартовскгаз» | ООО «Нижневартовскгаз» | 1,54 | 1,45 |
|  | Прочие производственные котельные |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ООО «Сибирский пивоваренный завод» | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | 5,10 | - |
| 15 | Котельная ОАО «СУ-909» | ОАО «СУ-909» | ОАО «СУ-909» | ОАО «СУ-909» | ОАО «СУ-909» | 2,50 | - |
| 16 | Котельная ООО «Нижневартовское НПО» | ООО «Нижневартовское НПО» | ООО «Нижневартовское НПО» | ООО «Нижневартовское НПО» | ООО «Нижневартовское НПО» | 7,30 | - |
| 17 | Котельная ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | 0,90 | - |
| 18 | Котельная ООО «Автогигант» | ООО «Автогигант» | ООО «Автогигант» | ООО «Автогигант» | ООО «Автогигант» | 0,20 | - |
| 19 | Котельная АО «Завод Строительных Материалов» | АО «Завод Строительных Материалов» | АО «Завод Строительных Материалов» | АО «Завод Строительных Материалов» | АО «Завод Строительных Материалов» | 2,80 | - |
| 20 | Котельная АО «Нижневартовскспецстрой» | АО «Нижневартовскспецстрой» | АО «Нижневартовскспецстрой» | АО «Нижневартовскспецстрой» | АО «Нижневартовскспецстрой» | 1,80 | - |
| 21 | Котельная ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | 2,60 | - |
| 22 | Котельная ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | 1,00 | - |
| 23 | Котельная ООО ПТК «Югра» | ООО ПТК «Югра» | ООО ПТК «Югра» | ООО ПТК «Югра» | ООО ПТК «Югра» | 1,80 | - |
| 24 | Котельная ООО Агрофирма «Нижневартовская» | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | 0,60 | - |
| 25 | Котельная ООО «Сибсеверстроймонтаж» | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | 0,20 | - |
| 26 | Котельная АО «Нижневартовскавиа» | АО «Нижневартовскавиа» | АО «Нижневартовскавиа» | АО «Нижневартовскавиа» | АО «Нижневартовскавиа» | 6,90 | - |

Отпуск тепловой энергии от крупных районных котельных осуществляется по принятым проектным графикам 130/70, 125/70 °С, с нижней температурной срезкой на 70°С для обеспечения нужд ГВС. На прочих котельных установлены следующие температурные графики: 105/70, 95/70 °С.

Система теплоснабжения закрытая, без разбора теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС.

Основным топливом для котельных в большинстве случаев является попутный нефтяной отбензиненный газ, поступающий из магистральных газопроводов «Парабель-Кузбасс», «Уренгой-Челябинск», а также с Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ).

Централизованное теплоснабжение города Нижневартовска осуществляется от основных котельных №1, №2А, №3А, №5, №8, №8А, №8Б, №3Б, №В-5, находящихся в эксплуатации у АО «Горэлектросеть», общей установленной мощностью 2 020,71 Гкал/ч.

Техническая характеристика котельных, находящихся в эксплуатации у АО «Горэлектросеть», отражена в разделе 3.11 Обосновывающих материалов.

Котельная ООО «КарьерАСтрой» установленной мощностью 20,64 Гкал/ч предназначена для теплоснабжения производственной инфраструктуры, социальных объектов и жилого сектора площадки ООО «КарьерАСтрой». Основным топливом в котельной служит нефть, резервное и аварийное топливо не предусмотрено.

Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) 	ООО «Нижневартовскгаз» установленной мощностью 1,54 Гкал/ч предназначена для теплоснабжения	 объектов капитального строительства в квартале 5П. Основным топливом в котельной служит газ.

Суммарная установленная тепловая мощность котельных города Нижневартовска в зонах деятельности ЕТО составляет 2042,89 Гкал/ч.

Общая располагаемая тепловая мощность котельных города Нижневартовска составляет в зонах деятельности ЕТО 1911,915 Гкал/ч.

Затраты тепловой мощности на собственные нужды котельных города Нижневартовска в зонах деятельности ЕТО составляют 37,714 Гкал/ч.

Размер тепловой мощности (нетто) котельных в зонах деятельности ЕТО составляет 1873,742 Гкал/час.

Характеристика тепловой мощности котельных в зонах деятельности ЕТО по состоянию на 31.12.2023 отражена в разделе 2.2.6. настоящего документа.

Основные технические характеристики оборудования котельных города Нижневартовска приведены в разделе 3.1. Обосновывающих материалов.

В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотность соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, количество которой должно соответствовать величинам утечек. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется вода из городского водопровода. Перед добавлением воды в теплосеть исходная вода должна пройти через систему химводоочистки. Установленные на источниках водоподготовительные установки имеют необходимые и достаточные мощности для поддержания нормативных режимов подпитки тепловой сети.

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированной редакцией СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети») утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения имеют требуемый резерв, который составляет более 50%. Таким образом производительность водоподготовительных установок в системе централизованного теплоснабжения позволяет обеспечить теплоносителем тепловые сети и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения. Также предусмотрена аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей отражены в разрезе теплоснабжающих организаций в таблице ниже (Таблица 20).

Таблица 20 - Балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 200 | 200 | 200 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 23 | 24 | 25 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 200 | 200 | 200 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 1,4 | 1,4 | 0,9 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 38159,2 | 38159,2 | 39560,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 13,2 | 13,7 | 8,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 13,21 | 13,7 | 8,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 26,4 | 27,4 | 17 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 250,5 | 250,8 | 251 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2А |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 150 | 150 | 150 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 23 | 24 | 25 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 150 | 150 | 150 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 1 | 1 | 1 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 17461,5 | 17461,5 | 17461,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 14,5 | 14,5 | 14,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 14,5 | 14,5 | 14,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 29,1 | 29,1 | 29,7 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 150,6 | 150,9 | 151,2 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 133,7 | 133,7 | 133,3 |
| Доля резерва | % | 89,1 | 89,1 | 88,8 |
| Котельная № 3А |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 200 | 200 | 200 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 23 | 24 | 25 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 200 | 200 | 200 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 3221,7 | 3221,7 | 3221,7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 52,1 | 52,1 | 51,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 52,1 | 52,1 | 51,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 104,2 | 104,2 | 103,8 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 252,1 | 253,1 | 254,2 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 145,7 | 145,7 | 145,9 |
| Доля резерва | % | 72,8 | 72,8 | 73 |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 23 | 24 | 25 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 114,4 | 114,4 | 114,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 262,3 | 263,4 | 264,6 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 23 | 24 | 25 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8А |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8Б |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 150 | 150 | 150 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 23 | 24 | 25 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 150 | 150 | 150 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 30,1 | 30,1 | 30,2 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 147,1 | 147,1 | 147,1 |
| Доля резерва | % | 98 | 98 | 98 |
| Котельная № 3Б |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 8 | 9 | 10 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплоносителя | м³ | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 11,83 | 11,83 | 11,83 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 9,38 | 9,38 | 9,38 |
| Доля резерва | % | 87 | 87 | 87 |

Исходя из назначенного СО 153-34.17.469-2003 срока службы котлов (паровые водотрубные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет), срок службы котлов суммарной мощностью 1 557 Гкал/ч (77 % всей установленной мощности) превышает нормативные значения. Степень износа котельного оборудования составляет 72%.

Оборудование центральных тепловых пунктов частично выработало свой ресурс. Кожухотрубные теплообменники отработали более 20 лет (введены в эксплуатацию в 1987-1996 гг.), происходит постоянное повреждение трубок. Степень износа оборудования ЦТП – 68%.

Необходимо отметить, что на данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме.

При этом в ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного.

Для возможности дальнейшей эксплуатации в установленные нормативами сроки проводятся экспертизы промышленной безопасности.

Срок службы трубопроводов тепловых сетей – 25 лет. Доля тепловых сетей со сроком службы более 25 лет составляет 47%. Степень износа сетей теплоснабжения составляет – 56 %, сетей ГВС – 34 %.

Сети теплоснабжения

Для распределения тепловой энергии от наиболее крупных котельных до конечных потребителей используются 71 центральный тепловой пункт (ЦТП) и 10 подмешивающих станций (ПС).

Система теплоснабжения до ЦТП двухтрубная, после ЦТП двухтрубная и четырехтрубная, часть трубопроводов от ЦТП до потребителя находится на балансе управляющих компаний (МУП ПРЭТ №1, МУП ПРЭТ №2, МУП ПРЭТ №3, МУП ЖТ-1, МУП ЖТ-2, ЗАО «Ренако», ООО «Коммунальник»).

После ЦТП и подмешивающих станций отпуск тепловой энергии в системы отопления зданий осуществляется по температурным графикам 105-70 оС и 95-70 оС. В системы горячего водоснабжения теплоноситель подается с ЦТП с температурой не менее 60 оС.

По своему назначению водяные тепловые сети делятся на магистральные, квартальные и тепловые сети ГВС. Кроме этого, имеются паровые сети, включающие в себя паропроводы и конденсатопроводы.

Тепловые сети до ЦТП двухтрубные, после ЦТП двухтрубные и четырехтрубные, часть циркуляционных трубопроводов ГВС от ЦТП до потребителя находится на балансе абонентов.

Тепловая энергия от котельных АО «Горэлектросеть» подается по тепловым сетям в 71 ЦТП, в том числе ЦТП Новосибирского проекта (36 шт.) идет, подогрев холодной воды для обеспечения нужд горячего водоснабжения. ЦТП Московского проекта (35 шт.) предназначены для обеспечения теплом и горячей водой 16-этажных жилых домов по независимой схеме. Нагрев воды ГВС и теплоносителя вторичного контура на ЦТП производится в кожухотрубных и пластинчатых теплообменниках.

Кроме ЦТП на тепловых сетях города установлены 10 подмешивающих насосных станций.

Характеристика ЦТП и ПС АО «Горэлектросеть» отражены в разделе 3.1. Обосновывающих материалов.

Большинство тепловых сетей, к которым подключены потребители, относящиеся к жилищно-коммунальному сектору (ЖКХ) города, находятся на балансе АО «Горэлектросеть» (99,2% по протяжённости) и только 0,8% тепловых сетей на балансе ООО «КарьерАСтрой».

Общая протяженность тепловых сетей АО «Горэлектросеть» на 01.01.2024 г. в двухтрубном исчислении составляет 334,379 км.

Тепловые сети – двухтрубные и четырехтрубные, из стальных трубопроводов в тепловой изоляции. Год начала эксплуатации подавляющего объема трубопроводов – до 1989 г.

Магистральные трубопроводы больших диаметров вне зоны жилой застройки проложены, в основном, надземно, на отдельно стоящих низких опорах. Изоляция трубопроводов при наземной прокладке – минераловатные прошитые маты, покровный слой из оцинкованной стали.

По магистральным и квартальным тепловым сетям теплоноситель подается на ЦТП, ПС и в системы отопления и вентиляции зданий.

Наибольшая протяженность тепловых сетей приходится на квартальные тепловые сети. Их доля составляет 57%, доля магистральных тепловых сетей равна 24%.  При этом по материальной характеристике доля магистральных тепловых сетей значительно выше и равна 57%. Это связано с тем, что магистральные тепловые сети представляют собой трубопроводы большого диаметра.

Максимальную протяженность имеют трубопроводы, проложенные до 1989 г. Их доля составила 45%. Доля протяженности новых сетей, проложенных после 2004 г, равна 25%.

Сведения по протяженности и материальной характеристики тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии и теплоснабжающих организаций отражены в таблице ниже (Таблица 21).

Таблица 21 - Сведения по протяженности и материальной характеристики тепловых сетей

| № п/п | Наименование теплоисточника | Техническое обслуживание теплоисточника |  | Техническое обслуживание тепловых сетей |  | Объем тепловой сети, м3 | Протяженность тепловых сетей, м | Общая подключенная нагрузка (с учетом средней ГВС), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Собственник | Техническое обслуживание теплоисточника | Собственник | Техническое обслуживание тепловых сетей |  |  | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Котельные АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 8 741,42 | 72 206,93 | 184,77 |
| 2 | Котельная № 2А | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 4 586,44 | 11 758,27 | 117,11 |
| 3 | Котельная № 3А | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 15 259,71 | 125 070,46 | 365,68 |
| 4 | Котельная № 5 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 18 430,08 | 84 538,15 | 262,46 |
| 5 | Котельная № 8 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 954,36 | 13 061,39 | 14,53 |
| 6 | Котельная № 8А | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная № 8Б | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | 1 226,76 | 21 794,59 | 12,38 |
| 8 | Котельная № 3Б | АО «Горэлектросеть» | АО «Горэлектросеть» | АО «Горэлектросеть» | АО «Горэлектросеть» | 86 480,2 | 3 107 | 22,4 |
| 9 | Котельная № В-5 | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | Администрация города Нижневартовска | АО «Горэлектросеть» | - | - | - |
|  | Итого по АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  | 49198,77 | 328429,78 | 956,93 |
|  | Промышленные котельные, отпускающие тепло сторонним потребителям и три ведомственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | ООО «КарьерАСтрой» | 198,7 | 3846 | 9,03 |
| 11 | Котельная БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | - | 690,1 | - |
| 12 | Котельная ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | - | - | - |
| 13 | Котельная ООО «Сибирский пивоваренный завод» | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | - | - | - |
| 14 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | ООО «Нижневартовскгаз» | ООО «Нижневартовскгаз» | ООО «Нижневартовскгаз» | ООО «Нижневартовскгаз» | 68,3 | 850 | 1,45 |
|  | Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ОАО «СУ-909» | ОАО «СУ-909» | ОАО «СУ-909» | ОАО «СУ-909» | ОАО «СУ-909» | - | - | - |
| 16 | Котельная ООО «Нижневартовское НПО» | ООО «Нижневартовское НПО» | ООО «Нижневартовское НПО» | ООО «Нижневартовское НПО» | ООО «Нижневартовское НПО» | - | - | - |
| 17 | Котельная ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | - | - | - |
| 18 | Котельная ООО «Автогигант» | ООО «Автогигант» | ООО «Автогигант» | ООО «Автогигант» | ООО «Автогигант» | - | - | - |
| 19 | Котельная АО «Завод Строительных Материалов» | АО «Завод Строительных Материалов» | АО «Завод Строительных Материалов» | АО «Завод Строительных Материалов» | АО «Завод Строительных Материалов» | - | - | - |
| 20 | Котельная АО «Нижневартовскспецстрой» | АО «Нижневартовскспецстрой» | АО «Нижневартовскспецстрой» | АО «Нижневартовскспецстрой» | АО «Нижневартовскспецстрой» | - | - | - |
| 21 | Котельная ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | - | - | - |
| 22 | Котельная ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | ООО «Птицефабрика Нижневартовская» | - | - | - |
| 23 | Котельная ООО ПТК «Югра» | ООО ПТК «Югра» | ООО ПТК «Югра» | ООО ПТК «Югра» | ООО ПТК «Югра» | - | - | - |
| 24 | Котельная ООО Агрофирма «Нижневартовская» | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | ООО Агрофирма «Нижневартовская» | - | - | - |
| 25 | Котельная ООО «Сибсеверстроймонтаж» | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | - | - | - |
| 26 | Котельная АО «Нижневартовскавиа» | АО «Нижневартовскавиа» | АО «Нижневартовскавиа» | АО «Нижневартовскавиа» | АО «Нижневартовскавиа» | 45975,2 | 5104,8 | - |

На территории города Нижневартовска существуют бесхозяйные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения общей протяженностью 4,7 км, в том числе тепловых сетей -  4,4 км, сетей горячего водоснабжения -  0,3 км.

В системе централизованного теплоснабжения города Нижневартовска регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источниках тепловой энергии и ЦТП.

Данные по утвержденным температурным графикам отпуска тепловой энергии потребителям для каждой котельной предоставлены АО «Горэлектросеть»:

-	для котельных № 1 и № 3А и № 5 температурный график 130/70 °С со спрямлением для нужд ГВС на 70 °С;

-	для котельной№ 2А температурный график 125/70 °С со спрямлением для нужд ГВС на 70 °С, для сетевой установки котельной № 2А температурный график 95/70 °С;

-	для котельных№ 8, № 8Б температурный график 105/70 °С со спрямлением для нужд ГВС на 70 °С;

По фактическим данным отпуска тепла от котельных АО «Горэлектросеть» температура в подающей линии сетевой воды соблюдается во всем диапазоне температур наружного воздуха для всех котельных.

Регулировка температуры теплоносителя осуществляется по температурному графику, в зависимости от усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 часов.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют расчетным графикам регулирования.

Согласно предоставленным данным среднее время отключения магистральных тепловых сетей, находящихся на техническом обслуживании АО «Горэлектросеть» не превышает 4 часов. Основной причиной возникновения повреждений тепловых сетей является наружная коррозия металла, вызванная затоплением трубопроводов водопроводной водой. Утечки теплоносителя своевременно выявляются и устраняются службой эксплуатации тепловых сетей АО «Горэлектросеть». Все без исключения аварии, возникшие на тепловых магистралях за три последних отопительных сезона, не приводили к длительному отключению и ограничению теплоснабжения города. Высокая надежность системы магистральных трубопроводов тепловых сетей достигается путем многократного резервирования магистральных трубопроводов. Сводная статистика отказов (инцидентов) на тепловых сетях системы теплоснабжения г. Нижневартовска представлена в таблице ниже (Таблица 22).

Время восстановления сетей не превышает 20 ч.

Таблица 22- Статистика отказов тепловых сетей.

| Год | Внутриквартальные трубопроводы |  |  |  |  |  | Магистральные трубопроводы |  |  | Всего | Протяжённость сетей | Количество повреждений на 1 км сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т7 | Т8 | Т1 | Т2 | Т3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2021 | 138 | 27 | 14 | 8 | 0 | 0 | 25 | 5 | 14 | 231 | 318,112 | 0,73 |
| 2022 | 134 | 25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 | 205 | 323,994 | 0,63 |
| 2023 | 138 | 29 | 16 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 | 16 | 235 | 329,248 | 0,71 |
| 2024 | 133 | 24 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 14 | 209 | 328,013 | 0,63 |

Организация ремонтного производства, разработка ремонтной документации, планирование и подготовка к ремонту, вывод в ремонт и производство ремонта, а также приемка и оценка качества ремонта тепловых сетей осуществляются в соответствии с нормативно-технической документацией, разработанной в организации на основании настоящих Правил и требований заводов-изготовителей.

Для предотвращения отказов подачи тепловой энергии, недопущения аварийных ситуаций, проводится диагностика состояния тепловых сетей города Нижневартовска.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 10 Гкал/час и более организуется круглосуточное диспетчерское управление, при мощности менее 10 Гкал/час диспетчерское управление устанавливается по решению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.

Обязанности производственной диспетчерской службы по системам централизованного теплоснабжения города осуществляет АО «Горэлектросеть». Диспетчерская служба АО «Горэлектросеть» осуществляет координацию действия ремонтного и эксплуатационного персонала на поддержание работоспособности действия систем централизованного теплоснабжения, информирование общественности о перечне предоставляемых предприятием услуг и их стоимости, проведение мониторинга качества предоставления платных услуг предприятием.

### 2.2.3. Балансы мощности коммунального ресурса.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в разрезе источников теплоснабжения города Нижневартовска за 2023 год отражены в разделе 2.2.6.

Сводный баланс в разрезе зон обслуживания теплоснабжающих организаций города Нижневартовска отражен таблице ниже (Таблица 23).

Таблица 23 - Сводный баланс в разрезе зон обслуживания теплоснабжающих организаций города Нижневартовска

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная мощность теплоисточника, Гкал/ч | Располагаемая мощность теплоисточника, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды на выработку тепловой энергии, Гкал/ч | Собственные и хоз. нужды, % от нагрузки на коллекторах | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельные АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 300 | 274,59 | 2,45 | 1,20% | 272,14 |
| 2 | Котельная №2А | 273,6 | 269,07 | 1,876 | 1,40% | 267,191 |
| 3 | Котельная №3А* | 622,72 | 563,93 | 6,4 | 1,70% | 557,53 |
| 4 | Котельная №5 | 642,6 | 620,13 | 16,37 | 5,50% | 603,76 |
| 5 | Котельная №8 | 35 | 34,11 | -0,1 | -0,60% | 34,21 |
| 6 | Котельная №8А** | 17,04 | 17,069 | 16,61 | 100,00% | 0 |
| 7 | Котельная №8Б | 56,8 | 41,95 | -7,1 | -43,10% | 49,05 |
| 8 | Котельная №3Б | 27,95 | 22,87 | 0,14 | 0,70% | 22,73 |
| 9 | Котельная №В-5 | 45 | 46,29 | 0,9 | 2,00% | 45,39 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Горэлектросеть» |  | 2020,71 | 1890,01 | 37,54 | 0,02 | 1852,00 |
| Прочие ведомственные отопительные и производственно-отопительные котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 20,64 | 20,37 | 0,14 | 1,30% | 20,23 |
| 10 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) | 1,54 | 1,54 | 0,03 | 2,00% | 1,51 |
|  | ВСЕГО | 2042,89 | 1911,92 | 37,71 | 0,05 | 1873,74 |

Котельная 3А вырабатывает пар на собственные нужды котельной.

Котельная 8А вырабатывает пар для нужд котельных №8, 8А, 8Б, в связи с этим, значения тепловой мощности нетто котельных №№8 и 8Б превышают значения располагаемой мощности.

Основными потребителями тепловой энергии являются жилые, общественные и промышленные здания.

Потребление тепловой энергии в городе Нижневартовске за 2023 год представлено в таблице ниже (Таблица 24).

Таблица 24 –Потребление тепловой энергии в городе Нижневартовске за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выработка тепла | тыс. Гкал | 2 564,32 |
| 2 | Собственные нужды | тыс. Гкал | 29,61 |
|  |  | % | 1,2% |
| 3 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 371,441 |
|  |  | % | 14,5% |
| 4 | Отпуск тепла | тыс. Гкал | 2 534,71 |
| 5 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2 163,27 |
|  | населению | тыс. Гкал | 1 472,92 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | тыс. Гкал | 225,15 |
|  | предприятиям на производственные нужды | тыс. Гкал | 437,27 |
|  | прочим организациям | тыс. Гкал | 27,93 |

### 2.2.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета.

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Все котельные оборудованы техническими приборами учета тепловой энергии.

Большинство котельных города оснащено приборами учета, фиксирующими значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратом трубопроводе, а также в линии подпитки.

Для учета тепловой энергии на котельных АО «Горэлектросеть» отпускаемой потребителям производится приборный учет количества холодной воды, тепловой энергии, пара, температуры, давления, суммарного расхода прямой, обратной сетевой и подпиточной воды на отопление и ГВС отпускаемой потребителю, осуществляется поверенными расходомерами UFM-005; US-800 в комплекте с первичными преобразователями СПТ-961.

Все средства измерения проходят регулярную поверку. В составе цеха ремонта оборудования КИПиА АО «Горэлектросеть» имеется служба метрологического контроля, которая обеспечивает своевременную поверку оборудования (согласно графику поверки средств измерения, поверяемых в НОМ ТЦСМиС с заполнением свидетельств о поверке).

Установленное оборудование удовлетворяет условиям эксплуатации, значения пределов допускаемой относительной погрешности измерения приборов в пределах нормы.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Практически все тепловые источники города оборудованы коммерческими узлами учета, оснащенные поверенными средствами измерения, позволяющими вести автоматически инструментальные измерения количества и качества отпускаемой в тепловые сети тепловой энергии.

Присоединение потребителей к тепловым сетям в г. Нижневартовске осуществляется через Центральные тепловые пункты (ЦТП) и индивидуальные тепловые пункты (ИТП).

Часть старых ИТП не оснащена приборами учета тепловой энергии. При компоновке ИТП в настоящее время выполняется установка приборов учета тепловой энергии по конкретному потребителю. Установки приборов учета требуются в связи с разработкой мероприятий по энергосбережению.

Сведения о марках и количестве приборов коммерческого учета тепла, установленных на объектах системы теплоснабжения города Нижневартовска отражены в разделе 3.1. Обосновывающих материалов.

### 2.2.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов.

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

На территории города Нижневартовска существует централизованные и децентрализованные зоны действия источников теплоснабжения.

Централизованные системы теплоснабжения представляют собой совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

Месторасположение котельных совпадает с местом расположения и зонами действия источников теплоснабжения в границах города Нижневартовска.

На расчетный срок ожидается изменение зоны действия котельной №3А в связи с переключением части нагрузки на котельную №5. Предусматривается ввод в эксплуатацию котельной В-5 с присоединением нагрузок кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33.

На перспективу планируется подключение вновь строящихся потребителей, относящихся к индивидуальному жилому фонду, на индивидуальное теплоснабжение (подомовая газификация вновь вводимого индивидуального жилищного фонда).

«Зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем теплоснабжения организации, осуществляющей теплоснабжение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей).

На территории города Нижневартовска регулируемые виды деятельности по производству, передаче и сбыту тепловой энергии осуществляют 4 теплоснабжающие организации, наделенные статусом единых теплоснабжающих организаций.

Зоной действия системы теплоснабжения является территория городского округа города Нижневартовска или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в схему теплоснабжения. Зона действия источника тепловой энергии – территория городского округа города Нижневартовска или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято назвать изолированными.

Границы зон деятельности по состоянию на конец 2023 года приведены в электронной модели системы теплоснабжения.

Зоны действия источников коммунальных ресурсов и их характеристика подробно описаны в пункте 3.1. Обосновывающих материалов к Программе комплексного развития.

### 2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по городскому округу в целом

По существующему тепловому балансу мощности котельных АО «Горэлектросеть» и фактической тепловой нагрузки потребителей на всех котельных отсутствует дефицит располагаемой тепловой мощности с учётом потерь мощности на собственные нужды (установленная мощность нетто).

По результатам анализа перспективных балансов тепловой мощности с учетом присоединения новых потребителей и мероприятий по увеличению установленной мощности и переключения источников на всех источниках тепловой энергии обеспечивается резерв тепловой мощности  (Таблица 25).

Таблица 25 - Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности, прогнозной присоединённой тепловой нагрузки, резервной мощности источников теплоснабжения города Нижневартовска.

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельные АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 1 | Котельная №1 – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 8,85 | 8,85 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 184,77 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 189,79 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 175,14 | 175,49 | 175,51 | 175,51 | 175,51 | 175,51 | 179,68 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 78,52 | 78,13 | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 73,48 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 28,85% | 28,71% | 28,70% | 28,70% | 28,70% | 28,70% | 27,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 97 | 96,65 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 92,46 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 35,64% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 33,98% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 | 274,59 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 | 272,14 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 8,85 | 8,85 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 184,77 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 189,79 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 147,91 | 148,28 | 148,28 | 148,28 | 148,28 | 148,28 | 152,69 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 36,86 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 37,1 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,62 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,41 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 175,14 | 175,49 | 175,51 | 175,51 | 175,51 | 175,51 | 179,68 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 133,12 | 133,45 | 133,45 | 133,45 | 133,45 | 133,45 | 137,42 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 33,17 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,39 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 8,85 | 8,85 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 78,52 | 78,13 | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 73,48 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 28,85% | 28,71% | 28,70% | 28,70% | 28,70% | 28,70% | 27,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 97 | 96,65 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 92,46 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 35,64% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 33,98% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная №2А – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 269,067 | 269,067 | 269,067 | 269,067 | 269,067 | 269,067 | 269,067 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,66% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 1,876 | 1,886 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 267,191 | 267,181 | 267,171 | 267,171 | 267,171 | 267,171 | 267,171 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 15,57 | 15,65 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 117,92 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 121,7 | 122,39 | 122,45 | 122,45 | 122,45 | 122,45 | 122,45 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 133,7 | 132,93 | 132,86 | 132,86 | 132,86 | 132,86 | 132,86 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 50,04% | 49,75% | 49,73% | 49,73% | 49,73% | 49,73% | 49,73% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 145,49 | 144,79 | 144,72 | 144,72 | 144,72 | 144,72 | 144,72 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 54,45% | 54,19% | 54,17% | 54,17% | 54,17% | 54,17% | 54,17% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 156,16 | 156,16 | 156,16 | 156,16 | 156,16 | 156,16 | 156,16 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 1,1 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 155,06 | 155,05 | 155,04 | 155,04 | 155,04 | 155,04 | 155,04 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 9,87 | 9,95 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 117,92 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,6 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 116,12 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,81 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,81 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 116 | 116,69 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 116,75 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 104,51 | 105,12 | 105,12 | 105,12 | 105,12 | 105,12 | 105,12 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 9,87 | 9,95 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 27,27 | 26,5 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 | 26,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 17,59% | 17,09% | 17,05% | 17,05% | 17,05% | 17,05% | 17,05% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 39,06 | 38,36 | 38,29 | 38,29 | 38,29 | 38,29 | 38,29 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 25,19% | 24,74% | 24,70% | 24,70% | 24,70% | 24,70% | 24,70% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 | 112,91 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,61% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 112,13 | 112,13 | 112,13 | 112,13 | 112,13 | 112,13 | 112,13 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 | 106,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная №3А – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 563,933 | 563,933 | 563,933 | 563,933 | 563,933 | 563,933 | 563,933 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 9,44% | 9,44% | 9,44% | 9,44% | 9,44% | 9,44% | 9,44% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 6,4 | 6,64 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 7,04 | 7,1 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 557,533 | 557,293 | 557,203 | 557,203 | 557,203 | 556,893 | 556,833 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 13,66 | 14,19 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 15,07 | 15,2 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 379,03 | 382,58 | 390,29 | 395,58 | 395,58 | 398,68 | 401,98 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 354,78 | 358,5 | 365,65 | 370,41 | 370,41 | 373,87 | 376,97 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 164,85 | 160,53 | 152,52 | 147,23 | 147,23 | 143,15 | 139,66 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 29,57% | 28,80% | 27,37% | 26,42% | 26,42% | 25,70% | 25,08% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 202,75 | 198,79 | 191,55 | 186,79 | 186,79 | 183,02 | 179,86 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 36,37% | 35,67% | 34,38% | 33,52% | 33,52% | 32,87% | 32,30% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 542,02 | 542,02 | 542,02 | 542,02 | 542,02 | 542,02 | 542,02 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 9,66% | 9,66% | 9,66% | 9,66% | 9,66% | 10,70% | 10,70% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 6,17 | 6,41 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,81 | 6,87 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 535,85 | 535,61 | 535,52 | 535,52 | 535,52 | 535,21 | 535,15 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 13,66 | 14,19 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 15,07 | 15,2 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 379,03 | 382,58 | 390,29 | 395,58 | 395,58 | 398,68 | 401,98 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 304,26 | 308,05 | 314,06 | 319,09 | 319,09 | 321,85 | 324,95 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 74,77 | 74,53 | 76,23 | 76,49 | 76,49 | 76,83 | 77,03 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 13,35 | 4,83 | 7,71 | 5,29 | 0 | 3,1 | 3,3 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 12,19 | 4,63 | 6,01 | 5,03 | 0 | 2,76 | 3,1 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,16 | 0,2 | 1,7 | 0,26 | 0 | 0,34 | 0,2 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 354,78 | 358,5 | 365,65 | 370,41 | 370,41 | 373,87 | 376,97 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 273,83 | 277,24 | 282,65 | 287,18 | 287,18 | 289,66 | 292,45 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 67,29 | 67,07 | 68,6 | 68,83 | 68,83 | 69,14 | 69,32 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 13,66 | 14,19 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 15,07 | 15,2 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 143,16 | 138,84 | 130,83 | 125,54 | 125,54 | 121,46 | 117,97 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 26,72% | 25,92% | 24,43% | 23,44% | 23,44% | 22,69% | 22,05% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 181,07 | 177,11 | 169,87 | 165,11 | 165,11 | 161,34 | 158,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 33,79% | 33,07% | 31,72% | 30,83% | 30,83% | 30,15% | 29,56% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная №5 – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 | 642,6 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 620,126 | 620,126 | 620,126 | 620,126 | 620,126 | 620,126 | 620,126 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 16,368 | 16,808 | 18,218 | 18,218 | 18,218 | 18,758 | 19,648 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 603,758 | 603,318 | 601,908 | 601,908 | 601,908 | 601,368 | 600,478 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 24,75 | 25,36 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 269,13 | 292,03 | 296 | 297,02 | 299,97 | 302,98 | 317,08 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 266,96 | 288,19 | 293,76 | 294,68 | 297,34 | 300,05 | 312,74 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 309,89 | 285,93 | 278,56 | 277,54 | 274,59 | 271,04 | 256,05 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 51,33% | 47,39% | 46,28% | 46,11% | 45,62% | 45,07% | 42,64% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 336,8 | 315,13 | 308,15 | 307,23 | 304,57 | 301,32 | 287,74 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 55,78% | 52,23% | 51,20% | 51,04% | 50,60% | 50,11% | 47,92% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 578,99 | 578,99 | 578,99 | 578,99 | 578,99 | 578,99 | 578,99 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 15,3 | 15,74 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,69 | 18,58 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 563,69 | 563,25 | 561,84 | 561,84 | 561,84 | 561,3 | 560,41 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 21,54 | 22,16 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 269,13 | 292,03 | 296 | 297,02 | 299,97 | 302,98 | 317,08 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 227,14 | 248,81 | 252,05 | 252,92 | 255,47 | 258,06 | 271,46 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 41,99 | 43,22 | 43,95 | 44,1 | 44,5 | 44,92 | 45,62 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 6,67 | 22,9 | 3,97 | 1,02 | 2,95 | 3,01 | 14,1 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 6,05 | 21,67 | 3,24 | 0,87 | 2,55 | 2,59 | 13,4 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,62 | 1,23 | 0,73 | 0,15 | 0,4 | 0,42 | 0,7 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 263,76 | 284,99 | 290,56 | 291,48 | 294,14 | 296,85 | 309,54 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 204,43 | 223,93 | 226,85 | 227,63 | 229,93 | 232,26 | 244,32 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 37,79 | 38,9 | 39,56 | 39,7 | 40,06 | 40,44 | 41,07 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 21,54 | 22,16 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 273,02 | 249,06 | 241,69 | 240,67 | 237,72 | 234,17 | 219,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 48,43% | 44,22% | 43,02% | 42,84% | 42,31% | 41,72% | 39,11% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 299,93 | 278,26 | 271,28 | 270,36 | 267,7 | 264,45 | 250,87 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 53,21% | 49,40% | 48,28% | 48,12% | 47,65% | 47,11% | 44,77% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,44% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 40,07 | 40,07 | 40,07 | 40,07 | 40,07 | 40,07 | 40,07 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% | 92,01% |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная №8 – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | -0,1 | -0,11 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,15 | -0,15 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 34,21 | 34,22 | 34,23 | 34,23 | 34,23 | 34,26 | 34,26 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,93 | 2,1 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,72 | 2,72 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 14,07 | 13,64 | 14,23 | 14,23 | 17,52 | 20,83 | 20,83 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 14,59 | 14,37 | 14,97 | 14,97 | 17,93 | 21,46 | 21,46 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 18,21 | 18,48 | 17,83 | 17,83 | 14,54 | 10,71 | 10,71 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 53,22% | 54,00% | 52,08% | 52,08% | 42,47% | 31,25% | 31,25% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 19,62 | 19,85 | 19,26 | 19,26 | 16,3 | 12,8 | 12,8 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 57,35% | 58,01% | 56,27% | 56,27% | 47,62% | 37,36% | 37,36% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% | 2,54% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | -0,1 | -0,11 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,15 | -0,15 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 34,21 | 34,22 | 34,23 | 34,23 | 34,23 | 34,26 | 34,26 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1,93 | 2,1 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,72 | 2,72 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 14,07 | 13,64 | 14,23 | 14,23 | 17,52 | 20,83 | 20,83 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 10,56 | 10,45 | 10,86 | 10,86 | 13,54 | 16,23 | 16,23 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3,51 | 3,19 | 3,37 | 3,37 | 3,98 | 4,6 | 4,6 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,1 | 0,48 | 0,59 | 0 | 3,29 | 3,31 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,95 | 0,34 | 0,41 | 0 | 2,68 | 2,69 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,15 | 0,14 | 0,18 | 0 | 0,61 | 0,62 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 1,56 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,56 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 14,59 | 14,37 | 14,97 | 14,97 | 17,93 | 21,46 | 21,46 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,5 | 9,4 | 9,77 | 9,77 | 12,18 | 14,6 | 14,6 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3,16 | 2,87 | 3,03 | 3,03 | 3,58 | 4,14 | 4,14 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 1,93 | 2,1 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,72 | 2,72 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 18,21 | 18,48 | 17,83 | 17,83 | 14,54 | 10,71 | 10,71 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 53,22% | 54,00% | 52,08% | 52,08% | 42,47% | 31,25% | 31,25% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 19,62 | 19,85 | 19,26 | 19,26 | 16,3 | 12,8 | 12,8 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 57,35% | 58,01% | 56,27% | 56,27% | 47,62% | 37,36% | 37,36% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная №8А – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 17,069 | 17,069 | 17,069 | 17,069 | 17,069 | 17,069 | 17,069 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% | -0,17% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная №8Б – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | -7,1 | -7,32 | -8,06 | -8,06 | -8,06 | -18,46 | -18,46 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 49,05 | 49,27 | 50,01 | 50,01 | 50,01 | 60,41 | 60,41 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3,09 | 3,18 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 8,02 | 8,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 12,75 | 13,84 | 17,44 | 26,97 | 27,28 | 31,85 | 31,85 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 14,56 | 15,64 | 19,2 | 27,79 | 28,07 | 36,71 | 36,71 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 33,22 | 32,25 | 29,07 | 19,54 | 19,23 | 20,54 | 20,54 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 67,73% | 65,46% | 58,13% | 39,07% | 38,45% | 34,00% | 34,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 34,49 | 33,63 | 30,81 | 22,22 | 21,94 | 23,7 | 23,7 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 70,32% | 68,26% | 61,61% | 44,43% | 43,87% | 39,23% | 39,23% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% | 26,14% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | -7,1 | -7,32 | -8,06 | -8,06 | -8,06 | -18,46 | -18,46 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 49,05 | 49,27 | 50,01 | 50,01 | 50,01 | 60,41 | 60,41 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 3,08 | 3,18 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 8,02 | 8,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 12,75 | 13,84 | 17,44 | 26,97 | 27,28 | 31,85 | 31,85 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 12,22 | 13,13 | 16,59 | 24,61 | 24,91 | 28,73 | 28,73 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,53 | 0,71 | 0,85 | 2,36 | 2,37 | 3,12 | 3,12 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,37 | 1,25 | 3,6 | 9,53 | 0,31 | 4,57 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,36 | 1,07 | 3,46 | 8,02 | 0,3 | 3,82 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,01 | 0,18 | 0,14 | 1,51 | 0,01 | 0,75 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 14,56 | 15,64 | 19,2 | 27,79 | 28,07 | 36,71 | 36,71 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 11 | 11,82 | 14,93 | 22,15 | 22,42 | 25,86 | 25,86 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,48 | 0,64 | 0,77 | 2,14 | 2,15 | 2,83 | 2,83 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 3,08 | 3,18 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 8,02 | 8,02 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 33,22 | 32,25 | 29,07 | 19,54 | 19,23 | 20,54 | 20,54 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 67,73% | 65,46% | 58,13% | 39,07% | 38,45% | 34,00% | 34,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 34,49 | 33,63 | 30,81 | 22,22 | 21,94 | 23,7 | 23,7 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 70,32% | 68,26% | 61,61% | 44,43% | 43,87% | 39,23% | 39,23% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная №3Б – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 22,87 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% | 18,18% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,79% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | 10,69% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная №В-5 – АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,24 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 18 | 18 | 20,66 | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 16,14 | 16,14 | 18,8 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 26,31 | 26,31 | 23,49 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 58,5% | 58,5% | 52,2% | 48,9% | 48,9% | 48,9% | 48,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 28,83 | 28,83 | 26,38 | 25,09 | 25,09 | 25,09 | 25,09 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 64,07% | 64,07% | 58,63% | 55,77% | 55,77% | 55,77% | 55,77% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 | 46,29 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,24 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 18 | 18 | 20,66 | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 16,14 | 16,14 | 18,8 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 18 | 0 | 2,66 | 1,4 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 16,14 | 0 | 2,66 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,86 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 15,5 | 15,5 | 17,8 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 13,9 | 13,9 | 16,2 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 26,31 | 26,31 | 23,49 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 58,47% | 58,47% | 52,20% | 48,90% | 48,90% | 48,90% | 48,90% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 28,83 | 28,83 | 26,38 | 25,09 | 25,09 | 25,09 | 25,09 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 64,07% | 64,07% | 58,63% | 55,77% | 55,77% | 55,77% | 55,77% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Прочие ведомственные и производственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 10 | Блочно-модульная котельная БКУ-1,8 (в квартале 5П) |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 7,81% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная ООО «КарьерАСтрой» |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% | 1,31% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% | 51,21% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ИТОГО по основным источникам теплоснабжения города Нижневартовска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2042,89 | 2042,89 | 2042,89 | 2042,89 | 2042,89 | 2042,89 | 2042,89 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1911,915 | 1911,915 | 1911,915 | 1911,915 | 1911,915 | 1911,915 | 1911,915 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 37,714 | 38,174 | 38,934 | 38,934 | 38,934 | 29,354 | 30,304 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1874,192 | 1873,732 | 1872,972 | 1872,972 | 1872,972 | 1882,552 | 1881,602 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 69,92 | 71,4 | 74,25 | 74,33 | 74,33 | 80,07 | 80,2 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1028,492 | 1056,672 | 1075,202 | 1092,442 | 1098,992 | 1112,982 | 1135,012 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 994,32 | 1021,17 | 1040,79 | 1056,16 | 1062,06 | 1080,4 | 1100,36 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 775,808 | 745,668 | 723,548 | 706,228 | 699,678 | 689,528 | 666,418 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 41,4% | 39,8% | 38,6% | 37,7% | 37,4% | 36,6% | 35,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 879,45 | 852,14 | 831,97 | 816,41 | 810,51 | 801,75 | 780,84 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 46,9% | 45,5% | 44,4% | 43,6% | 43,3% | 42,6% | 41,5% |

### 2.2.7. Надежность работы коммунальной системы

Оценка надёжности теплоснабжения города Нижневартовска была выполнена в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения».

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

- показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания;

- показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения;

- показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб). Величина этого показателя определяется размером дефицита;

- показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке системы теплоснабжения, подлежащей резервированию;

- показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года;

- показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов;

- показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85-1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85-1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7-0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7-0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения производится исходя из показателей надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро–, водо–, топливоснабжения источников тепловой энергии по данным, предоставленным теплоснабжающими организациями.

Результат расчета представлен в Обосновывающих материалах Схемы теплоснабжения города Нижневартовска на период до 2035 года.

Результаты расчета вероятности безотказной работы трубопроводов, оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам приведены в электронной модели в ПРК «Zulu 8.0».

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей города Нижневартовска, не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 № 354 (с изм. от 31.07.2021).

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на территории города Нижневартовска отсутствуют.

Актуальное техническое состояние объектов соответствует требованиям ФЗ № 190 «О теплоснабжении» по обеспечению качества и надежности теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры.

Результатом проводимых работ на объектах теплоснабжения является локальное устранение неисправности, позволяющее продолжить эксплуатацию системы теплоснабжения, но не исключающее аварийных ситуаций, также не являющееся фактором увеличения надежности и безопасности теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры.

### 2.2.8. Качество поставляемого коммунального ресурса

Качество услуг по теплоснабжению города Нижневартовска определено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Основными показателями качества услуг теплоснабжения, предоставляемых теплоснабжающими организациями, являются:

- бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода;

- бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года;

- обеспечение нормативной температуры воздуха в отапливаемых помещениях;

- обеспечение соответствия температуры, состава и свойств горячей воды в точке водоразбора требованиям СанПиН 2.1.3684-21;

- обеспечение необходимого давление во внутридомовой системе отопления и в системе горячего водоснабжения в точке разбора.

По информации, полученной от теплоснабжающих организаций города Нижневартовска, на эксплуатируемых тепловых сетях за период 2023 г. в подаче тепловой энергии было 209 отказов, за 2022 г. – 235 отказа (Таблица 22).

Время восстановления сетей не превышает 20 ч.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Наладка и ремонты котельного оборудования производятся в соответствии с установленным графиком.

### 2.2.9. Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ Р 58577-2019.

Источники тепловой энергии относятся к объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), III категории. Для источников тепловой энергии нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксиды азота, углерода оксид, серы диоксид, бензапирен.

Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения являются котельные. Использование устаревшего котельного и горелочного оборудования является причиной ухудшения экологической обстановки.

Согласно ГОСТ Р54202-2010 «Ресурсосбережение. Газообразные топлива. Наилучшие доступные технологии сжигания» природный газ считают свободным от серы.

Если в качестве топлива используется природный газ, то выбросы пыли и SO низкие. Уровни выбросов пыли при использовании природного газа в качестве топлива обычно значительно ниже 5 мг/нм3, а выбросы SO2 значительно ниже 10 мг/нм3 без использования любых дополнительных технических мероприятий.

Используемым топливом при выработке тепловой энергии на котельных города Нижневартовска является природный газ, при сжигании которого выделяется минимальное количество вредоносных продуктов горения для человека, по сравнению с другим видами топлива используемых в теплоэнергетике. Дымовые газы котельных и побочные продукты отработки от используемых в технологическом процессе горюче-смазочных материалов подвергаются периодической проверке на соответствии действующих требований ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости» (Дата введения 01.03.2013г.).

Шумовые воздействия относятся к одному из видов физического загрязнения среды обитания. Существующие источники шума в условиях городской, производственной и жилой среды можно подразделить на две основные группы: расположенные в свободном пространстве (вне зданий) и находящиеся внутри зданий.

Источники шума, расположенные в свободном пространстве, по своему характеру делятся на подвижные и стабильные.

Для источников шума, расположенных внутри зданий, имеют значение характер размещения источников шума по отношению к окружающим защищаемым объектам и их соответствие предъявляемым к ним требованиям.

Для снижения уровня шума необходимо соблюдать следующие принципы:

- вблизи источников шума размещать малоэтажные здания;

- строить шумозащитные конструкции (экраны);

- группировать жилые объекты в закрытые или полузакрытые кварталы;

- здания, не требующие защиты от шума (склады, гаражи, некоторые мастерские и т.д.), использовать в качестве барьеров, ограничивающих распространение шума.

Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии по причинам воздействия, ухудшающих окружающую среду, за последние три года не выдавалось.

### 2.2.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Сведения о размере тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям города Нижневартовска, утверждены приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и представлены в таблицах ниже (Таблица 26).

Таблица 26- Сведения о размере тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям города Нижневартовска, руб./Гкал

| № п/п | Наименование организации | территория обслуживания | Тип тарифа (наименование тарифа) | Порядок учёта НДС в тарифе | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  | на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АО «Горэлектросеть» | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа Нижневартовск ХМАО-Югры | для прочих потребителей | Без НДС | 1 683,14 | 1 844,72 | 1 844,72 | 1 949,87 | 1 949,87 | 2 006,83 | 1 938,66 | 1 938,66 | 1 938,66 | 2 016,24 |
|  |  |  | для населения | с НДС | 2 019,77 | 2 213,66 | 2 213,66 | 2 339,84 | 2 339,84 | 2 408,20 | 2 326,39 | 2 326,39 | 2 326,39 | 2 419,49 |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  | от 14.12.2023 № 123-нп (с изм. от 20.06.2024 № 39-нп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа города Нижневартовска ХМАО-Югры от котельной по улице Героев Самотлора, д. 31, строение 1 | для прочих потребителей | Без НДС | 1 406,37 | 1 541,38 | 1 541,38 | 1 558,01 | 1 558,01 | 1 620,28 |  |  |  |  |
|  |  |  | для населения | с НДС | 1 687,64 | 1 849,66 | 1 849,66 | 1 869,61 | 1 869,61 | 1 944,34 |  |  |  |  |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  | от 28.11.2023 № 69-нп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО «Нижневартовскгаз» | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа города Нижневартовск ХМАО-Югры | для прочих потребителей | Без НДС | 1 717,30 | 1 882,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для населения | с НДС | 2 060,76 | 2 258,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  | от 29.11.2022 № 95-нп (с изм. от 28.11.2023 № 70-нп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО «КарьерАСтрой» | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа города Нижневартовск ХМАО-Югры | для прочих потребителей | Без НДС | 2 407,30 | 2 638,52 | 2 635,80 | 2 635,80 | 2 635,80 | 2 741,24 | 2 741,24 | 2 850,89 | 2 850,89 | 2 964,92 |
|  |  |  | для населения | с НДС | 2 888,76 | 3 166,22 | 3 162,96 | 3 162,96 | 3 162,96 | 3 289,49 | 3 289,49 | 3 421,07 | 3 421,07 | 3 557,90 |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  | от 05.12.2023 № 84-нп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Структура цен (тарифов) в сфере теплоснабжения города Нижневартовска состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на тепловую энергию и платы за подключение к системе теплоснабжения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки исходя из необходимости компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя (включая проектирование), а также налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

### 2.2.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах

Основными причинами, приводящими к снижению качества теплоснабжения, являются:

1.	Срок службы котлов суммарной мощностью 1 557 Гкал/ч (77 % всей установленной мощности) превышает нормативные значения. Степень износа котельного оборудования составляет 72%.

2.	Оборудование центральных тепловых пунктов частично выработало свой ресурс. Кожухотрубные теплообменники отработали более 20 лет (введены в эксплуатацию в 1987-1996 гг.). Степень износа оборудования ЦТП – 68%.

3.	Срок службы трубопроводов тепловых сетей – 25 лет. Доля тепловых сетей со сроком службы более 25 лет составляет 47%. Степень износа сетей теплоснабжения составляет – 56 %, сетей ГВС – 34 %.

Существующие проблемы организации надежного теплоснабжения

Состояние котельных не соответствует требованиям технической оснащенности в части автоматизации контроля параметров вырабатываемого теплоносителя и наличия системы централизованной передачи данных по уровню надежности и энергоэффективности. Система автоматики котельных не соответствует современным требованиям.

Установленные в большинстве ЦТП кожухотрубные водоводяные теплообменники имеют физический износ более 70%, не отвечают современным требованиям по энергосбережению и энергоэффективности, имеют значительное снижение эффективности теплопередачи вследствие их длительного срока эксплуатации (более – 20 лет).

Состояние тепловых сетей, запитанных от котельной №1, с точки зрения обеспечения надежности их безотказной работы не вполне удовлетворительное из-за преобладания магистральных тепловых сетей со старыми годами прокладки (около 35 лет).

Кроме того, на территории города имеются бесхозяйные сети теплоснабжения.

В связи со сносом старого жилого фонда необходимо проведение мероприятий по демонтажу старых внутриквартальных сетей теплоснабжения.

Учитывая все факторы, можно сделать вывод о необходимости проведения регулярных капитальных ремонтов трубопроводов, а также о разработке планов реконструкции данных тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих теплопроводов. Данные мероприятия будут служить в целях своевременной ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие пять-семь лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия может удвоиться, и справляться с их своевременным устранением АО «Горэлектросеть» будет практически невозможно.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 5.2. Программы комплексного развития.

Детальный анализ системы теплоснабжения города Нижневартовска представлен в разделе 3.1 Обосновывающих материалов к Программе комплексного развития.

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.

### 2.3.1. Институциональная структура.

В городе Нижневартовске организована централизованная система газоснабжения.

Газификация в настоящее время развивается в основном на базе природного газа. На территориях, где отсутствует сетевой природный газ, используется привозной сжиженный газ.

В настоящее время газоснабжение потребителей города Нижневартовск осуществляется природным газом от газораспределительной станции (далее – ГРС) и сжиженным углеводородным газом (далее – СУГ) в баллонах, доставка которых проводится по заявкам потребителей.

На ГРС природный газ подается по отводу от магистрального газопровода «Нижневартовский газоперерабатывающий завод –дожимная компрессорная станция в Локосово».

Распределение газа на территории г. Нижневартовск осуществляется по многоступенчатой системе:

– I ступень – газопроводы высокого давления 1 категории;

– II ступень – газопроводы среднего давления до 0,3 МПа;

– III ступень – газопроводы низкого давления до 0,005 МПа.

К газопроводам высокого давления 1 категории, и газопроводам среднего давления подключены промышленные предприятия, отопительные котельные, коммунально-бытовые и прочие потребители.

Снижение давления газа с высокого 1 категории до среднего, с высокого 2 категории до низкого и со среднего до низкого осуществляется пунктами редуцирования газа.

От газораспределительных сетей высокого давления 1 категории и среднего давления газ получают промышленные предприятия, отопительные котельные, коммунально-бытовые и прочие потребители, жилые дома и мелкие коммунально-бытовые потребители, на территории которых установлены индивидуальные ПРГ.

От газораспределительных сетей низкого давления газ получают жилые дома и мелкие коммунально-бытовые потребители.

По территории города Нижневартовска проходят магистральные трубопроводы высокого давления федерального и регионального значения. Протяженность магистральных газопроводов высокого давления составляет 196 км. На территории города имеются кусты скважин, трубопроводы различного назначения (нефтепроводы, газопроводы, нефтепродуктопроводы, водоводы), обеспечивающие добычу углеводородов на следующих лицензионных участках: Самотлорский, Мегионский, Мыхпайский, Нижневартовский, Хохловский и Рямное месторождение.

Магистральные трубопроводы на территории города Нижневартовска представлены магистральными нефтепроводами, магистральными газопроводами и продуктопроводами. Их сеть создана в 1970–80-е годы, главным образом в ходе формирования Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Действующие и строящиеся объекты трубопроводного транспорта газа федерального значения, расположенные на территории города Нижневартовска представлены ниже (Таблица 27).

Таблица 27 – Действующие и строящиеся объекты трубопроводного транспорта газа федерального значения, расположенные на территории города Нижневартовска

| № | Название | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ГРС-2 г. Нижневартовск | Газораспределительная станция (ГРС) |
| 2 | ГРС Нижневартовской ПП | ГРС |
| 3 | Нижневартовский ГПЗ-Парабель I | Магистральный газопровод |
| 4 | Нижневартовский ГПЗ- Сургутская ГРЭС (Локосовский ГПЗ-СГРЭС) | Распределительный газопровод |
| 5 | г. Нижневартовск, ГРС-2 | Газопровод-отвод |
| 6 | Пр/пл. Нижневартовск | Газопровод-отвод |

По территории города Нижневартовска также проходит магистральный продуктопровод ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов) «Губкинский ГПЗ - Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ - Тобольский НХК» (АО «СибурТюменьГаз»).

Для обеспечения технологического процесса переработки, перекачки нефти и газа, на территории городского округа и в границе г. Нижневартовска расположены следующие объекты:

- Нижневартовский Газоперерабатывающий завод (НВГПЗ);

- установка дополнительной сепарации УДС-2;

- цех подготовки и перекачки нефти ЦППН-1 с товарным парком.

Основным газоперерабатывающим предприятием города Нижневартовска является филиал АО «СибурТюменьГаз» – «Нижневартовский газоперерабатывающий завод».

ГРС, находится в собственности ООО «Газпром трансгаз Томск». ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет приобретение газа у ПАО «НК «Роснефть». ПАО «НК Роснефть» оплачивает транспортировку газа ООО «Газпром трансгаз Томск». ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет продажу газа конечным потребителям (абонентам).

Сети газоснабжения находятся в собственности Администрации города Нижневартовска и переданы ООО «Нижневартовскгаз» по договору аренды, за исключением ведомственных сетей и газопровода высокого давления (от точки врезки в существующий газопровод до газорегуляторного пункта блочного на территории ООО «Сибирский пивоваренный завод» - 3/4 долевой собственности ООО «Нижневартовскгаз»).

ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет эксплуатацию и капитальный ремонт сетей газоснабжения. В составе ООО «Нижневартовскгаз» созданы и функционируют: служба ГГХ (эксплуатация наружных сетей и ГРП, эксплуатация ВДГО и газопроводов, доставка газа населению); аварийно-диспетчерская служба (локализация и ликвидацией аварий, плановые осмотры и обслуживание оборудования); ремонтно-строительный участок (строительство систем газопотребления; ремонтные и восстановительные работы на системах газопотребления).

Аварийным источником газоснабжения является узел редуцирования. Его использование осуществляется два дня в году во время профилактических работ на ГРС. Узел редуцирования принадлежит администрации города Нижневартовска, газ на источник поступает из газопровода «Парабель-Кузбасс».

Характеристика газового хозяйства города Нижневартовска приведена в таблице ниже (Таблица 28).

Таблица 28 – Характеристика газового хозяйства города Нижневартовска

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | на 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уровень газификации |  |  |
| 1.1. | Общее количество квартир и домовладений | ед. | 102 535 |
|  | из них не подлежащих газификации | ед. | 0 |
|  | в том числе общее количество домовладений | ед. | 1 199 |
|  | из них не подлежащих газификации | ед. | 0 |
| 1.2. | Количество газифицированных квартир, в том числе: | ед. | 1 036 |
|  | - природным газом | ед. | 975 |
|  | - СПГ | ед. | 0 |
|  | - сжиженным газом | ед. | 61 |
| 1.3. | Уровень газификации природным и сжиженным газом | % | 1,01 |
| 1.4. | Уровень газификации природным газом | % | 0,95 |
| 1.4.1. | Уровень газификации природным газом жилфонда, подлежащего газификации | % | 98,99 |
| 1.5. | Уровень газификации сжиженным газом | % | 0,06 |
| 2 | Характеристика системы газоснабжения природным газом |  |  |
| 2.1. | Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО | км | 126,03 |
| 2.1.1. | По назначению: |  |  |
|  | - распределительные | км | 96,68 |
|  | - газопроводы-вводы | км | 29,35 |
| 2.1.2. | По давлению: |  |  |
|  | - высокого давления 1а категории (свыше1,2 Мпа) | км | 0 |
|  | - высокого давления 1 категории (0,6-1,2 Мпа) | км | 47,34 |
|  | - высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа) | км | 0 |
|  | - среднего давления | км | 35,95 |
|  | - низкого давления | км | 42,74 |
| 2.1.3. | По расположению относительно поверхности земли: |  |  |
|  | - подземные | км | 96,57 |
|  | - надземные | км | 28,87 |
| 2.2. | Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ), из них: | шт. | 93 |
|  | - отработавших более 20 лет | шт. | 4 |
| 2.3. | Количество шкафных распределительных пунктов (ШРП), из них: | шт. | 76 |
|  | - отработавших более 20 лет | шт. | 0 |
| 2.4. | Количество газифицированных промышленных предприятий | шт. | 141 |
|  | объекты теплоэлектроэнергетики (ТЭЦ, ГРЭС, ГТЭС, ПГУ, ГТУ) | шт. | 0 |
|  | котельные | шт. | 60 |
|  | газифицировано технологическое оборудование печи, сушилки т .п.) | шт. | 28 |
|  | прочие | шт. | 53 |
| 2.5. | Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего, в том числе | шт. | 50 |
|  | котельные, в том числе | шт. | 26 |
|  | для автономного теплоснабжения (крышные и блочные) | шт. | 2 |
|  | мини-ТЭЦ | шт. | 0 |
|  | прочие | шт. | 24 |
| 2.6. | Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов | шт. | 0 |
| 2.7. | Количество бытовых газовых плит | шт. | 813 |
| 2.8. | Количество проточных водонагревателей, из них: | шт. | 9 |
| 2.9. | Количество водонагревательных и отопительных аппаратов | шт. | 276 |
| 2.10. | Количество бытовых газовых счетчиков | шт. | 273 |
| 2.11. | Количество отопительных печей на газовом топливе | шт. | 4 |
| 2.12. | Транспортировка газа по газораспределительным сетям, всего: | тыс. м3 | 371 611,42 |
|  | - транзит | тыс. м3 | 0,00 |
|  | - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 371 611,42 |
|  | населению | тыс. м3 | 1 528,81 |
|  | Коммунально-бытовым предприятиям | тыс. м3 | 3 276,77 |
|  | промышленным предприятиям | тыс. м3 | 30 881,98 |
| 2.13. | Расход газа ГРО | тыс. м3 | 2326,42 |
| 2.14. | Количество резервуаров для хранения СПГ | шт. | 0 |
| 3 | Характеристика системы газоснабжения сжиженным газом (СУГ) |  |  |
| 3.1. | Количество бытовых газовых плит, из них: | шт. | 813 |
|  | - требуют замены | шт. | 0 |
| 3.2. | Объем реализации газа, в том числе: | т | 1,199 |
|  | - промышленность | т | 0 |
|  | - коммунально-бытовые потребители | т | 0 |
|  | население | т | 1,199 |
|  | из них в баллонах | т | 1,199 |
| 4. | Техническая оснащенность ГРО |  |  |
| 4.1. | Технические кабинеты | шт. | 1 |
| 4.2. | Технические уголки | шт. | 1 |
| 5. | Средства телемеханизации и автоматизации технологических процессов |  |  |
| 5.1. | Телемеханизированные узлы учета газа, в том числе | шт. | 12 |
|  | на ГРС | шт. | 12 |
|  | на отопительных котельных | шт. | 11 |
| 5.2. | Телемеханизированные объекты, в том числе | шт. | 1 |
|  | на ГРС | шт. | 1 |
| 6. | Автомобильный транспорт и ремонтно-строительная техника |  |  |
| 6.1. | Аварийные машины газовых служб | шт. | 3 |
| 7. | Структура и численность предприятия |  |  |
| 7.1. | Предприятия, находящиеся на самостоятельном балансе (перечень предприятий в приложении) | шт. | 1 |
| 7.2. | Численность работающих, в том числе: | чел. | 92 |
|  | - ИТР и служащие | чел. | 38 |
|  | - рабочие, из них: | чел. | 54 |
|  | - слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ВДГО) | чел. | 2 |
|  | - слесари по эксплуатации и ремонту газопроводов | чел. | 3 |
|  | - слесари аварийно-восстановительных работ | чел. | 4 |
|  | - рабочие ГНС и ГНП | чел. | 0 |
|  | - прочие | чел. | 45 |
| 8. | Аварийно-диспетчерская служба |  |  |
| 8.1. | Количество АДС | шт. | 1 |

Газораспределительная система в целом удовлетворяет потребностям городского округа и обеспечивает необходимый уровень обслуживания. Основной проблемой в области газоснабжения является низкий уровень газификации жилой застройки. Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электросети.

### 2.3.2. 	Характеристика системы

Источники газоснабжения

Газоснабжение потребителей городского округа осуществляется природным газом от двух источников газоснабжения: газораспределительной станции №2 (ГРС-2) и Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ) - резервного источника. Распределительными газопроводами высокого давления охвачена значительная часть территории города.

ГРС-2 расположена в северной части города Нижневартовска. ГРС-2 введена в эксплуатацию в 2007 году и имеет проектную производительность 150 000 м3/час. На ГРС природный газ подается по магистральному газопроводу-отводу диаметром 325 мм от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель». ГРС подает газ в город по газопроводам высокого (1,2 МПа) давления 1 категории диаметром 720-530 мм. НВГПЗ подает газ по газопроводу высокого давления 1 категории диаметром 530 мм.

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 3-х ступенчатая: от ГРС-2 и НВГПЗ подключены газопроводы высокого давления I категории (1,2 МПа), подводящие газ к котельным и пунктам редуцирования газа (ПРГ); от ПРГ подключены газопроводы среднего давления (0,3 МПа), так же от ПРГ подключены сети низкого давления (до 0,005 МПа).

Перечень пунктов редуцирования газа приведён в таблице ниже (Таблица 29).

Таблица 29 – Пункты редуцирования газа

| № п/п | Наименование пункта редуцирования газа | Марка регулятора давления | Максимальная пропускная способность м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГРП-1 | РДУК 2-50/35Н | 2000 |
| 2 | ГРП-2 | РДУК 2-50/35Н | 2000 |
| 3 | ГРП Гостиничного комплекса «Альберта-Хаус» | РДБК 1-50Н | 6500 |
| 4 | ПГБ мемориала-памятника «Покорителям Самотлора» | РДНК-У | 1000 |
| 5 | ГРПБ | РДГ-150В | 32000 |
| 6 | ГРП мемориала «Памяти воинам-сибирякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны» | РД-32М/С6 | 77 |
| 7 | ГРП микрорайона 10П | РДНК-У | 1000 |
| 8 | ПГБ микрорайона 14П | РД-32М/С6-2-6-1,2 | 300 |
| 9 | ГРП Нижневартовской Детской окружной больницы | РДБК 1-50Н | 6500 |

Химический состав газа соответствует требованиям ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия», согласно паспорта качества №6 от 30.06.2015 года, выданного аккредитованной центральной заводской лабораторией ООО «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс».

Газораспределительная система в целом удовлетворяет потребностям городского округа и обеспечивает необходимый уровень обслуживания.

Сети газоснабжения

По территории города Нижневартовска проходят газопроводы, в том числе и магистральные.

Система газоснабжения города Нижневартовска смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов среднего давления и тупиковых газопроводов низкого давления. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение ремонтных и эксплуатационных работ.

Распределительными газопроводами высокого давления охвачена значительная часть территории городского округа. Бесхозяйные газопроводы отсутствуют.

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземным способом прокладки. По принципу построения сети газоснабжения выполнены по тупиковой схеме.

Общая протяженность уличной газовой сети на территории города Нижневартовска составляет 71,696 км

Общая характеристики газораспределительных сетей в городе Нижневартовске приведены в таблице ниже (Таблица 30).

Таблица 30. Общая характеристика газораспределительных сетей в городе Нижневартовске.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | на 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Характеристика системы газоснабжения природным газом |  |  |
| 1.1. | Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО | км | 126,03 |
| 1.1.1. | По назначению: |  |  |
|  | - распределительные | км | 96,68 |
|  | - газопроводы-вводы | км | 29,35 |
| 1.1.2. | По давлению: |  |  |
|  | - высокого давления 1а категории (свыше1,2 Мпа) | км | 0 |
|  | - высокого давления 1 категории (0,6-1,2 Мпа) | км | 47,34 |
|  | - высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа) | км | 0 |
|  | - среднего давления | км | 35,95 |
|  | - низкого давления | км | 42,74 |
| 1.1.3. | По расположению относительно поверхности земли: |  |  |
|  | - подземные | км | 96,57 |
|  | - надземные | км | 28,87 |
| 1.2. | Протяженность обслуживаемых подземных газопроводов, в том числе: | км | 94,25 |
|  | - полиэтиленовые | км | 27,85 |
|  | в т.ч. полиэтиленовые армированные | км | 0 |
|  | - стальные, из них: | км | 66,4 |
|  | санированных | км | 0 |
|  | требующих реконструкции | км | 0 |
|  | требующих диагностирования | км | 0 |
| 1.3. | Протяженность подземных стальных газопроводов, со сроком эксплуатации: |  |  |
|  | - до 15 лет | км | 16,08 |
|  | - от 15 до 30 лет | км | 2,81 |
|  | - от 30 до 35 лет | км | 7,24 |
|  | - от 35 до 39 лет | км | 12,45 |
|  | - 39 лет | км | 0 |
|  | - 40 лет | км | 4,21 |
|  | - от 41 до 50 лет | км | 23,34 |
|  | - от 50 до 60 лет | км | 0,17 |
|  | - свыше 60 лет | км | 0 |
| 1.4. | Протяженность внутренних газопроводов, всего | км | 11,19 |
|  | - требующих замены | км | 0 |
|  | - со сроком эксплуатации 30 и более лет | км | 2,22 |
| 2 | Состояние защиты стальных газопроводов от коррозии |  |  |
| 2.1. | Протяженность подземных металлических газопроводов, в том числе: | км | 66,4 |
| 2.2. | - природного газа, из них: | км | 66,4 |
|  | требуют активной защиты | км | 0 |
|  | - имеют активную защиту | км | 0 |
|  | - не имеют активной защиты | км | 0 |
|  | не требуют активной защиты | км | 0 |
|  | требуют дополнительного обследования | км | 0 |
| 2.3. | Количество электроизолирующих соединений | шт. | 0 |
| 3. | Газификация, капитальный ремонт и реконструкция прошедшего года |  |  |
| 3.1. | Введено вновь построенных газопроводов, из них | км | 8,9 |
|  | стальных подземных | км | 0,1 |
|  | стальных надземных | км | 0 |
|  | полиэтиленовых | км | 8,8 |

По данным ООО «Нижневартовскгаз» протяженность внутренних газопроводов со сроком эксплуатации 30 и более лет составляет 47,4 км или 37,6% общей протяженности сетей

Исходя из данных, предоставленных ООО «Нижневартовскгаз», в 2023 году повреждений и инцидентов не зафиксировано, отказов в работе системы газоснабжения не было.

Надежная и безотказная работа источников и сетей газоснабжения является важным фактором нормального функционирования системы газоснабжения.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в соответствии с заключенными договорами проводилось техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них, внутренних газопроводов, газового оборудования, котельных, коммунально-бытовых объектов и жилых домов в соответствии с требованиями Федерального закона 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», утвержденными сроками и видами обслуживания. Проводилась подготовка персонала к работе на новых видах оборудования, систематически через средства массовой информации проводилась пропаганда среди населения безопасного пользования газом.

На территории города Нижневартовска осуществляет деятельность аварийная газовая служба ООО «Нижневартовскгаз».

### 2.3.3. Балансы мощности коммунального ресурса.

По данным ООО «Нижневартовскгаз» общий объем отпуска природного газа в сеть за 2023 год составил 371,611 млн. м3, в том числе населению – 1,529 млн. м3, промышленным предприятиям – 30,88 млн. м3, коммунально-бытовым предприятиям – 339,203 млн. м3, транзит – 0,0 млн. м3.

Баланс системы газоснабжения города Нижневартовска природным и сжиженным газом представлен в таблице ниже (Таблица 31).

Таблица 31. Баланс системы газоснабжения города Нижневартовска за 2021 - 2023 гг.

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ООО «Нижневартовскгаз» |  |  |  |  |
|  | Природный газ |  |  |  |  |
| 1 | Получено газа в сети всего | млн. м3 | 387,325 | 374,948 | 371,611 |
| 2 | Отпущено на собственные и технологические нужды | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост относительный | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | потери | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост относительный | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Объем реализуемого природного газа - всего | млн. м3 | 387,325 | 374,948 | 371,611 |
|  | прирост относительный | % | 13,33 | -3,20 | -0,89 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 45,55 | -12,38 | -3,34 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1. | население | млн. м3 | 1,441 | 1,662 | 1,529 |
|  | прирост относительный | % | 4,59 | 15,29 | -8,00 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,06 | 0,22 | -0,13 |
| 4.2. | юридические лица, из них: | млн. м3 | 385,884 | 373,286 | 370,083 |
|  | прирост относительный | % | 13,36 | -3,26 | -0,86 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 45,49 | -12,60 | -3,20 |
|  | Из них: |  |  |  |  |
| 4.2.1. | промышленным предприятиям | млн. м3 | 45,353 | 32,143 | 30,880 |
|  | прирост относительный | % | -33204,37 | -29,13 | -3,93 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 45,49 | -13,21 | -1,26 |
| 4.2.2. | коммунально-бытовым предприятиям | млн. м3 | 340,531 | 341,143 | 339,203 |
|  | прирост относительный | млн. м3 | 0,00 | 0,18 | -0,57 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,00 | 0,61 | -1,94 |
| 4.2.3. | Транзит | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост относительный | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |
| 5 | Объем реализации сжиженного газа (СУГ) в год, всего, в т.ч. | тонн | 1,882 | 1,727 | 1,199 |
| 5.1. | Населению для бытовых нужд | тонн | 1,882 | 1,727 | 1,199 |
| 5.2. | Коммунально-бытовым потребителям | тонн | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3. | промышленным предприятиям | тонн | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Объем транспортировки природного газа потребителям за 2023 год составил 371,611 млн. куб. м., что на 3,3414 млн. куб.м. меньше, чем в 2022 году (за 2022 год – 374,948 млн. куб. м.).

Объем полученного и реализованного ООО «Нижневартовскгаз» населению сжиженного газа за 2023 год составил 1,199 тонн, что на 0,528 тонн меньше, чем в 2022 году (за 2022 год – 1,727 тонн). Объемы поставок сжиженного газа снижаются из-за сноса деревянного жилого фонда и газификации природным газом частного сектора.

Данные таблицы свидетельствуют о снижении объемов потребления газа на территории города Нижневартовска. Уровень снижения объема потребления природного газа по сравнению с 2022 годом составил 0,9% по всем категориям потребителей, уровень снижения потребления сжиженного углекислого газа составил 30,6%.

### 2.3.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Уровень газификации природным газом жилфонда, подлежащего газификации,	 составляет 	98,99%.

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории города Нижневартовска, составляет 100% от общего числа газифицированных квартир.

### 2.3.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда, распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения). Большая часть природного газа на территории города Нижневартовска потребляется объектами коммунальной инфраструктуры (котельными) и промышленными предприятиями.

Положениями пунктов 6,8 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации, статей 28 и 32 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» вдоль трасс магистральных газопроводов строительными нормами и правилами, правилами охраны магистральных трубопроводов устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков.

Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах».

«Правилами 	охраны магистральных трубопроводов», 	утверждёнными Госгортехнадзором РФ от 24.04.1992, установлены охранные зоны:

- для магистрального газопровода - 25 м от оси в каждую сторону;

- охранная зона для ГРС составляет - 100 м.

Любые работы в охранной зоне могут проводиться только по письменному разрешению эксплуатирующей организации.

Согласно «СНиП 42-01-2012 «Газораспределительные системы», минимальные допустимые расстояния до фундаментов зданий и сооружений принимаются:

- от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром до Ø300 мм включительно – 10 м;

- от газопроводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа – 7 м;

- от газопроводов среднего давления Р ≤ 0,3 МПа – 4 м;

- от газопроводов низкого давления Р ≤ 0,005 МПа – 2 м;

- от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе до 0,6 МПа – 10 м;

- от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе свыше 0,6 МПа – 15 м.

Охранная зона распределительных газопроводов устанавливается на расстоянии 2,0 м (3,0 м) от оси газопроводов, ГРП – 10 м согласно Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения) в пользовании, а именно запрещается: строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, устраивать свалки и склады, огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, разводить огонь, копать на глубину более 0,3 м.

### 2.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по городскому округу в целом

Газоснабжение потребителей городского округа осуществляется природным газом от двух источников газоснабжения: газораспределительной станции №2 (ГРС-2) и Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ) - резервного источника.

ГРС-2 имеет проектную производительность 150 000 м3/час.

По итогам 2023 года объем полученного газа в сети составил 371,611 млн. м3 или 42,421 тыс. м3/час. Уровень резерва ГРС-2 составил 71,7%.

Сведения о резерве и дефиците системы газоснабжения на территории города Нижневартовска за 2021-2023 годы представлены в таблице ниже (Таблица 32).

Таблица 32. Сведения о резервах/дефицитах ГРС на территории города Нижневартовска за 2021 – 2023 годы

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Получено газа в сети городского округа, всего | млн. м3 | 387,325 | 374,948 | 371,611 |
|  |  | тыс. м3/ч | 44,215 | 42,802 | 42,421 |
| 2 | Пропускная способность ГРС-2 | тыс. м3/ч | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 3 | Резерв (+) / Дефицит (-) ГРС-2 | тыс. м3/ч | 105,785 | 107,198 | 107,579 |
|  |  | % | 70,5 | 71,5 | 71,7 |

В перспективе ожидается увеличение объемов потребления газа в связи с проведением мероприятий по догазификации города Нижневартовска, в том числе вводом в эксплуатацию многоквартирных домов, ростом численности населения, развитием промышленности города Нижневартовска.

Сведения об ожидаемых резерве и дефиците на перспективу с учетом будущего спроса системы газоснабжения на территории города Нижневартовска на период до 2035 года представлены в таблице ниже (Таблица 33).

Таблица 33- Сведения об ожидаемых резервах/дефицитах ГРС на территории города Нижневартовска

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Получено газа в сети городского округа, всего | млн. м3 | 370,768 | 371,568 | 371,790 | 372,011 | 374,056 | 376,100 | 378,154 | 379,525 | 380,898 | 382,272 | 383,654 | 385,028 |
|  |  | тыс. м3/ч | 42,325 | 42,416 | 42,442 | 42,467 | 42,700 | 42,934 | 43,168 | 43,325 | 43,482 | 43,638 | 43,796 | 43,953 |
| 2 | Пропускная способность ГРС-2 | тыс. м3/ч | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 3 | Резерв (+) / Дефицит (-) ГРС-2 | тыс. м3/ч | 107,675 | 107,584 | 107,558 | 107,533 | 107,300 | 107,066 | 106,832 | 106,675 | 106,518 | 106,362 | 106,204 | 106,047 |
|  |  | % | 71,8 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,5 | 71,4 | 71,2 | 71,1 | 71,0 | 70,9 | 70,8 | 70,7 |

### 2.3.7. Надежность работы коммунальной системы

Основной задачей распределительной системы газоснабжения является обеспечение подачи потребителям расчетного расхода газа. Данный показатель принимают за характеристику качества функционирования.

Надежность элементов характеризуется параметром потока отказов. Последовательность отказов элементов и составляет поток отказов, который определяют экспериментально или из статистических данных повреждений, фиксируемых службами эксплуатации. Основными видами повреждений распределительных газопроводов - механические и коррозионные, также разрывы сварных швов.

В качестве показателя надежности системы принимается готовность системы к эффективной и безотказной работе, которая оценивается по результатам испытаний.

Для расчета показателей надежности системы, помимо характеристик интенсивности отказов элементов, необходимо также задавать характеристики, описывающие затраты времени на восстановление их работоспособности –ремонт или замену.

Прямое улучшение показателей надежности систем контроля и управления связано с определенными техническими трудностями, поэтому часто повышают надежность путем резервирования малонадежных приборов и устройств. При этом приобретает большое значение другая качественная характеристика приборов, называемая ремонтопригодностью.

При оценке показателей надежности системы телемеханики целесообразно считать отказом только события, при которых система телемеханики не выполняет заданную функцию в течение времени, большего некоторой заданной величины, принятой за критерий оценки наличия отказа. Таким образом, перерыв и отказ системы отличаются только продолжительностью.

Ежегодно планируются и выполняются в полном объеме работы по подготовке объектов газоснабжения.

Исходя из данных, предоставленных ООО «Нижневартовскгаз», в 2023 году повреждений и отказов в работе системы газоснабжения не зафиксировано.

### 2.3.8. Качество поставляемого коммунального ресурса

Одним из главных требований, предъявляемым к системе газоснабжения, бесперебойность и безаварийность снабжения природным газом потребителей муниципального образования. Штатный режим работы источников газоснабжения, газовых сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. Работой снабжающих организаций достигается требуемая бесперебойность и надежность газоснабжения в соответствии с категорийностью потребителей в части надежности.

Существующая схема газоснабжения городского округа обеспечивает требуемую надежность поставки природного газа потребителям в соответствии с их категорийностью.

### 2.3.9. Воздействие на окружающую среду

Экологическая ситуация в городе Нижневартовске обусловлена высоким техногенным воздействием нефтегазодобывающей отрасли.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются сжигание попутного нефтяного газа на факелах, испарение легких компонентов нефтяных углеводородов с поверхности аварийных разливов, шламовых амбаров, их резервуаров, выбросы от котельных и автотранспорта. Эпизодически вклад в состояние регионального уровня загрязнения атмосферы привносят лесные и торфяные пожары.

На территории города Нижневартовска осуществляются регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды. В Нижневартовске функционирует стационарный пост наблюдения, который обеспечивает информацией о загрязнении атмосферного воздуха. Наблюдения на постах осуществляется Ханты-Мансийским ЦГМС - филиалом ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

По результатам проведенных в 2019 - 2023 годах наблюдений, превышение среднемесячных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено, случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на территории города не зарегистрировано.

Качество атмосферного воздуха оценивается по индексу загрязнения атмосферы (ИЗА), который рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций и характеризует уровень хронического, длительного загрязнения воздуха. В 2018, 2019 и 2020 годах отмечен «низкий» уровень загрязнения. Введенные с 01.03.2021 нормативы ПДКс.г. (СанПиН 1.2.3685-21) являются более «жесткими» (в 2-3 раза) по отношению к ПДКс.с., вследствие чего качество атмосферного воздуха на постах территориальной системы экологического мониторинга в городе Нижневартовске ухудшилось - оценка изменилась с низкого уровня загрязнения в 2020 году до высокого уровня загрязнения в 2021 году.

### 2.3.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Согласно приложению № 1 к приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19.12.2023 №134-нп «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», розничные цены на природный газ, реализуемый населению для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры приведены в таблице ниже (Таблица 34).

Таблица 34. Розничные цены на природный газ, реализуемый населению на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

| Наименование организации, осуществляющей поставку газа населению | Розничные цены на природный газ, руб./1000м3 (включая НДС) по направлениям (набором направлений) использования газа с 1 июля 2022 года | Розничные цены на природный газ, руб./1000м3 (включая НДС) по направлениям (набором направлений) использования газа с 1 декабря 2022 года | Розничные цены на природный газ, руб./1000м3 (включая НДС) по направлениям (набором направлений) использования газа с 1 июля 2024 года |
| --- | --- | --- | --- |
| приказ РСТ ХМАО-Югры | от 07.06.2022 № 45-нп | от 29.11.2022 №104-нп | от 19.12.2023 №134-нп |
| ООО «Нижневартовскгаз» | 4 431,84 | 4 981,61 | 5 512,74 |

Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12.12.2023 № 117-нп установлены розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  в 2024 году (Таблица 35).

Таблица 35. Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), для всех категорий систем франкирования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

| № п/п | Наименование газораспределительной организации, осуществляющей поставку сжиженного газа населению | Розничные цены на сжиженный газ, рублей за килограмм (включая НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Нижневартовскгаз» | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 30.11.2024 | от 12.12.2023 № 117-нп |
|  |  | 62,89 | 68,93 |  |

Тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям установлены приказом ФАС России от 16.11.2022 № 828/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям» и отражены в таблице ниже (Таблица 36).

Таблица 36 - Тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям.

| Наименование газораспределительной организации | Период регулирования | Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 м3) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. м3/год) |  |  |  |  |  |  |  |  | Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке (руб./1000 м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | свыше 1000 | от 500 до 1000 включительно | от 100 до 500 включительно | от 10 до 100 включительно | от 1 до 10 включительно | от 0,1 до 1 включительно | от 0,01 до 0,1 включительно | до 0,01 включительно | население |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ООО «Нижневартовскгаз» | с декабря 2022 года | - | - | 134,74 | 224,54 | 336,83 | 392,97 | 449,11 | 463,14 | 537,34 | - |
|  | с 1 июля 2024 года | - | - | 144,17 | 240,26 | 360,41 | 420,48 | 480,55 | 495,56 | 574,95 | - |
|  | с 1 июля 2025 года | - | - | 154,26 | 257,08 | 385,64 | 449,91 | 514,19 | 530,25 | 615,2 | - |

Структура цен (тарифов) в сфере газоснабжения города Нижневартовска состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на газоснабжение, тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям и платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения.

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 2024 год, размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и выпадающие доходы газораспределительных организаций от технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2024 год, утверждены приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12.12.2023 № 118-нп и приведены в таблицах ниже (Таблица 37 - Таблица 39).

Таблица 37 – Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям

| № п/п | Наименование организации | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Физические лица, намеревающиеся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, домовладения которых находятся в населенных пунктах | с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для собственных нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд |  |  | с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности |  |  |
|  |  |  | физические лица домовладения которых находятся вне границ населенных пунктов, тыс. руб. с НДС | Прочие заявители, тыс. руб. |  | физические лица тыс. руб. с НДС | Прочие заявители, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  | без НДС | с НДС |  | без НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Нижневартовскгаз» | 0 | 83,69 | 75,871 | 91,045 | 83,69 | 75,871 | 91,045 |

Таблица 38 – Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и выпадающие доходы газораспределительных организаций от технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

| п/п | Наименование газораспределительной организации | Размер экономически обоснованной платы за одно технологическое присоединение, тыс.руб., с НДС | Выпадающие доходы, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 |  |  |
| 1 | ООО «Нижневартовскгаз» | 75,871 | 36,774 |

Таблица 39. Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «Нижневартовскгаз» на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Размер стандартизированной тарифной ставки, без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов, связанных с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему Со | руб./шт | 2 332,01 |
| 2. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода, Clink |  |  |
| 2.1. | Наземная (надземная) прокладка |  |  |
| 2.1.1. | диаметром менее 100 мм, протяженностью: |  |  |
| 2.1.1.1. | до 100 м | руб./шт | 2 466,40 |
| 2.1.1.2. | 101-500 м | руб./шт | 35 855,73 |
| 2.1.2. | диаметром 100 мм и выше, протяженностью: |  |  |
| 2.1.2.1. | до 100 м | руб./шт | 43 422 93 |
| 2.1.2.2. | 101-500 м | руб./шт | 73 404,59 |
| 2.2. | Подземная прокладка |  |  |
| 2.2.1. | диаметром менее 100 мм, протяженностью: |  |  |
| 2.2.1.1. | до 100 м | руб./шт | 38 444,88 |
| 2.2.1.2. | 101 - 500 м |  | 40 219,04 |
| 2.2.1.3. | 501 - 1000 м |  | 156 665,24 |
| 2.2.2. | диаметром 100 мм и выше, протяженностью: |  |  |
| 2.2.2.1. | до 100 м | руб./шт | 31 063,57 |
| 2.2.2.2. | 501 - 1000 м |  | 78 857,53 |
| 3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов, C2iк |  |  |
| 3.1. | Наземная (надземная) прокладка, наружным диаметром: |  |  |
| 3.1.1. | 50 мм и менее | руб./км | 10 930 721,01 |
| 3.1.2. | 51-100 мм |  | 3 958 284,93 |
| 3.1.3. | 101-158 мм |  | 7 627 070,56 |
| 3.1.4. | 159-218 мм |  | 3 580 106,29 |
| 3.2. | Подземная прокладка, наружным диаметром: |  |  |
| 3.2.1. | 50 мм и менее | руб./км | 5 207 472,95 |
| 3.2.2. | 51-100 мм |  | 17 473 481,87 |
| 3.2.3. | 101-158 мм |  | 5 334 498,00 |
| 4. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода Сзј, наружным диаметром: |  |  |
| 4.1. | 109 мм и менее | руб./км | 3 275 820,27 |
| 4.2. | 110-159 мм |  | 4 064 833,06 |
| 4.3. | 160-224 мм |  | 8 316 942,89 |
| 5. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством газопровода бестраншейным способом,С4i(i)n |  |  |
| 5.1. | Стальные газопроводы, наружным диаметром: |  |  |
| 5.1.1. | 101-158 мм |  |  |
| 5.1.1.1. | в грунтах I и II группы | руб./км | 17 599 705,71 |
| 5.2. | Полиэтиленовые газопроводы, наружным диаметром: |  |  |
| 5.2.1. | 109 мм и менее |  |  |
| 5.2.1.1. | в грунтах I и II группы | руб./км | 5 756 397,14 |
| 5.2.2. | 110- 159 мм |  |  |
| 5.2.2.1. | в грунтах I и II группы | руб./км | 5 555 768,74 |
| 5.2.3. | 160 - 219 мм |  |  |
| 5.2.3.1. | в грунтах I и II группы | руб./км | 26 094 420,39 |
| 6. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа, С5m пропускной способностью: |  |  |
| 6.1. | до 40 м3/час | руб./м3 час | 5 856,49 |
| 6.2. | 40 - 99 м3/час |  | 3 229,00 |
| 6.3. | 100 - 399 м3/час |  | 999,91 |
| 6.4. | 400 - 999 м3/час |  | 217,89 |
| 6.5. | 1000 - 1999 м3/час |  | 859,50 |
| 7. | Стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения заявителем технических условий C7.1 | руб./шт | 15 849,71 |
| 8. | Стандартизированная тарифная ставка, связанная с фактическим присоединением к сети газораспределения С12 |  |  |
| 8.1. | Стальные газопроводы |  |  |
| 8.1.1. | Наземной (надземной) прокладки |  |  |
| 8.1.1.1. | с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |  |  |
| 8.1.1.1.1 | до 100 мм | руб./шт | 7 749,45 |
| 8.1.1.1.2 | 158 мм |  | 11 103,40 |
| 8.1.1.1.3 | 159 - мм |  | 8 953,86 |
| 8.1.1.1.4 | 219 -272 мм |  | 4 471,91 |
| 8.1.1.2. | с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |  |  |
| 8.1.1.2.1 | до 100 мм | руб./шт | 10 416,69 |
| 8.1.1.2.2 | 108-158 мм |  | 33 692,26 |
| 8.1.1.2.3 | 159-218 мм |  | 3 615,27 |
| 8.1.1.2.4 | 219 • 272 мм |  | 44 370,28 |
| 8.1.1.2.5 | 273 - 324 мм |  | 13 444,44 |
| 8.1.2. | Подземной прокладки |  |  |
| 8.1.2.1. | с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |  |  |
| 8.1.2.1.1 | до 100 мм | руб./шт | 9 477,52 |
| 8.1.2.1.2 | 108 • 158 мм |  | 12 303,98 |
| 8.1.2.1.3 | 159 - 218 мм |  | 5 064,13 |
| 8.1.2.1.4 | 219 -272 мм |  | 4 582,79 |
| 8.1.2.1.5 | 426-529 мм |  | 46 679,19 |
| 8.1.2.2. | с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |  |  |
| 8.1.2.2.1 | до 100 мм | руб./шт | 32 589,33 |
| 8.1.2.2.2 | 108- 158 мм |  | 13 472,96 |
| 8.1.2.2.3 | 159 - 218 мм |  | 9 795,51 |
| 8.1.2.2.4 | 219 - 272 мм |  | 12 477,90 |
| 8.1.2.2.5 | 273 - 324 мм |  | 8 807,86 |
| 8.1.2.2.6 | 325 - 425 мм |  | 23 255,87 |
| 8.1.2.2.7 | 426 - 529 мм |  | 21 988,90 |
| 8.1.2.2.8 | 530 мм и выше |  | 11 386,04 |
| 8.2. | Полиэтиленовые газопроводы |  |  |
| 8.2.1. | с давлением до 0,6 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |  |  |
| 8.2.1.1 | 109 мм и менее | руб./шт | 6 603,94 |
| 8.2.1.2 | 159 мм |  | 9 267,70 |
| 8.2.1.3 | 160 - 224 мм |  | 14 180,04 |
| 8.2.2. | с давлением 0,6 МПа до диаметром: |  |  |
| 8.2.2.1. | 109 мм и менее | руб./шт | 6 603,94 |
| 8.2.2.2. | ПО - 159 мм |  | 13 530,68 |

### 2.3.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе

- Основные проблемы и риски в сфере газоснабжения:

наличие не газифицированных домовладений и объектов;

недостаточный уровень газификации частного жилого фонда природным газом;

сохранение использования баллонного сжиженного газа в части домохозяйств;

наличие газопроводов высокого давления в застроенной территории;

недостаточно закольцованная система газоснабжения, наличие участков с тупиковыми газопроводами.

- Пути решения данной проблемы:

проведение мероприятия по догазификации населенных пунктов в рамках исполнения перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021 № Пр-753;

проведение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы газоснабжения.

- Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электрические сети.

- В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 5.3. Программного документа.

Детальный анализ системы газоснабжения города Нижневартовска представлен в разделе 3.5 Обосновывающих материалов.

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

### 2.4.1 Институциональная структура

На основании п. 42.1. Указа Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 (ред. от 11.04.2024) «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» сведения, раскрывающие схемы водоснабжения городов с населением более 200 тыс. человек или железнодорожных узлов, расположение головных сооружений водопровода или водовода, их питающих являются сведениями, отнесёнными к государственной тайне и в настоящем документе не отражаются.

Гарантирующей организацией по предоставлению услуг централизованного водоснабжения и водоотведения на территории города Нижневартовска является Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» (далее – ООО «Нижневартовские коммунальные системы»).

Целью создания и деятельности предприятия является организация в границах города Нижневартовска водоснабжения и водоотведения для населения, снабжение водой и водоотведение сточных вод абонентов предприятия.

Предприятие строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами на основе договоров, соглашений, контрактов.

На основании концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск между муниципальным образованием город Нижневартовск, обществом с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой от 29.07.2020 №4 (далее – Концессионное соглашение от 29.07.2020 №4) ООО «Нижневартовские коммунальные системы» обязуется за свой счет и за счет привлеченных средств в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением от 29.07.2020 №4:

а) создать и реконструировать имущество, право собственности на которое принадлежит муниципальному образованию город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

б) осуществлять на территории города Нижневартовска с использованием (эксплуатацией) объекта Концессионного соглашения от 29.07.2020 №4, указанного в разделе 2 Концессионного соглашения от 29.07.2020 №4:

- холодное водоснабжение, транспортировку холодной воды, забор воды и водоподготовку, подвоз воды в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения;

- подключение (технологическое присоединение) объектов к централизованным системам холодного водоснабжения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Муниципальное образование город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Концедент) обязуется предоставить ООО «Нижневартовские коммунальные системы» на срок, установленный Концессионным соглашением от 29.07.2020 №4 (29 лет с даты подписания), права владения и пользования объектом концессионного соглашения и иным имуществом, указанным в разделе 3 концессионного соглашения, для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 концессионного соглашения.

Предприятие в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, постановлениями и решениями администрации муниципального образования города, осуществляет свою деятельность на основании разрешительных документов, дающих право использовать подземные и поверхностные водные объекты, размещать отходы производства.

Водоснабжение города Нижневартовска осуществляется через единую сеть водоснабжения города, которая совмещает функции хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

На территории города Нижневартовска развита централизованная система горячего водоснабжения.

Котельные теплоснабжающих организаций обеспечивают тепловой энергией и горячим водоснабжением производственные, административные предприятия и жилой сектор города Нижневартовска. Отпуск тепла в виде горячей воды идет в основном на обеспечение отопительной нагрузки и снабжение горячей водой города Нижневартовска.

Горячее водоснабжение в индивидуальных жилых домах обеспечивается местными водонагревателями с использованием природного газа.

### 2.4.2. Характеристика системы

Система водоснабжения города Нижневартовска, эксплуатируемая ООО «Нижневартовские коммунальные системы» в рамках Концессионного соглашения от 29.07.2020 №4, представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

-	подъем и транспортировка природных вод до станции очистки воды;

-	подготовка воды;

-	транспортировка питьевой воды потребителям.

Источники водоснабжения

Подъем воды

Водозабор построен в 1971 году для обеспечения водой Самотлорского месторождения г. Нижневартовска. С 2013 года первый подъем и насосы второго подъема, подающие воду на ВОС «старого водозабора» остановлены. Подача воды на ВОС осуществляется с «нового водозабора».

Первый водоподъем. В машинном зале первого подъема установлено 6 насосов производительностью по 1250 м3 /час и напором Н 190 м. В работе постоянно находится два насоса. Этими насосами осуществляется подача речной воды из реки Вах водозабором в напорные трубопроводы длиной 25,5 км на очистные сооружения города Нижневартовска (ВОС-2).

Подача технической воды для нужд АО «СамотлорНефтеГаз» подаётся с первого подъёма.

Водозабор является единственным источником питьевого водоснабжения города Нижневартовск. В последние годы наблюдается тенденция к уменьшению хозяйственно-питьевого водопотребления города.

Для учёта объёма поднятой воды на водозаборе установлены приборы учёта (на трёх трубопроводах» в направлении «город» на ВОС-2). Кроме того, ведётся технологический учет электропотребления каждым из шести насосов поднимающих речную воду.

Водозабор из подземного источника. Подземные воды для резервного водоснабжения населения города Нижневартовска становятся особенно актуальными в условиях возрастающих антропогенных нагрузок на поверхностные источники и необходимости обеспечения защиты системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях. В районе города Нижневартовска имеются значительные ресурсы подземных вод, пригодных для использования при организации хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Эксплуатационные запасы месторождения утверждены протоколом ГКЗ СССР № 8625 от 19 ноября 1980 г. в количестве 146,0 тыс. м3 /сут., в том числе по категориям А-44,0, В-48,0, и С1 54,0 тыс. м3/сут.

На территории подземного водозабора, пробурено и полностью оборудовано 22 скважины, которые поддерживаются в рабочем состоянии. Скважины оснащены приборами учета. Прокачка скважин осуществляется согласно графика. Подземный водозабор был построен в качестве второго независимого источника водоснабжения. В настоящее время в технологической схеме водоснабжения города не участвует. Вода, добываемая со скважин, используется для прокачки, в целях поддержания водозабора в рабочем состоянии, затем сбрасывается в канализацию.

Качественный состав подземных вод Атлым-Новомихайловского горизонта в районе города Нижневартовска характеризуется повышенным содержанием растворенных газов (метана, сероводорода, углекислоты), а также железа (до 3-5 мг/л), марганца (до 0,24 мг/л) и аммонийного азота.

Химический состав поднятой воды не соответствует технологическим схемам существующих водоочистных сооружений. Для использования подземной воды необходима реконструкция существующих водоочистных сооружений № 1.

В настоящее время подземный водозабор находится в резерве в режиме постоянной готовности.

Очистка воды.

Водоочистная станция ВОС-1. Станция очистки воды ВОС-1 построена по проекту Казанского отделения «Татнефтепроект». Введена в эксплуатацию в 1975г. Проектная производительность станции 16 000 м3/сут. В настоящее время находится в резерве.

Водоочистная станция ВОС-2. В настоящее время основной станцией водоочистки в городе является ВОС-2. Станция построена по проекту ЦНИИЭП инженерного оборудования и состоит из двух блоков (очередей), запущенных в эксплуатацию соответственно в 1979 и 1989 гг. Проектная производительность I очереди - 43 тыс. м3/сут., II очереди - 50 тыс. м3 /сут., III очереди - 57 тыс. м3 /сут. Технологически I и II очереди идентичны.

Водоочистная станция работает по двухступенчатой схеме очистки воды с использованием горизонтальных отстойников со встроенными камерами хлопьеобразования и скорыми фильтрами. Отстаивание (с использованием горизонтальных отстойников со встроенными камерами хлопьеобразования) и фильтрование (в скорых фильтрах через фильтрующую загрузку-кварцевый песок или дробленый керамзит), которые обеспечивают извлечение из воды механических примесей (мутность, цветность, железо и т.д.). Часть фильтрующей загрузки заменили кальцитом.

Технология обработки поверхностных вод базируется на ряде физико-химических процессов:

-	 реагентная обработка природной воды для коагулирования взвешенных веществ, снижения цветности и коллоидных органических соединений железа и марганца с целью отделения их от воды при седиментации и фильтровании;

-	извлечение гуминовых соединений железа и марганца с переводом их в нерастворимые.

В связи с тем, что исходная вода имеет отрицательный индекс стабильности, применяется стабилизационная обработка воды.

Вода р. Вах характеризуется достаточно сложным качеством, что заставляет эксплуатационный персонал использовать шесть реагентов для ее обработки.

После очистки вода подается в 4 резервуара чистой воды емкостью 10 000 м3 каждый.

Вода от промывки фильтров направляется в резервуары-усреднители   с камерами для осаждения песка, а затем насосной станцией подается в «голову» сооружений. Насосное оборудование включает в себя 2 насоса марки ФГ-216/24 производительностью 216 м3/ч, напором 24 м вод. ст., мощностью 34 кВт.

Все промышленные стоки сооружений, осадок из отстойников и камер хлопьеобразования сбрасываются в резервуары-усреднители шламовых вод, а затем насосной станцией перекачивается в промышленную канализацию.

Насосной станцией третьего подъема (станция подкачки для поддержания необходимого давления в водопроводной сети города - гарантируемый свободный напор в наружной сети водоснабжения 40 м в.ст.) вода подается в городскую разводящую сеть.

Лаборатория (химическое и микробиологическое отделения) оснащена современными приборами, включая и газовый хроматограф. Контроль над качеством воды выполняется по 27 показателям. В отношении микробиологических загрязнений определяются все показатели, нормируемые СанПиН. Так же осуществляется лабораторный контроль качества воды из подземного источника в пределах зоны санитарной охраны. Ведется лабораторная оценка качества реагентов, применяемых в технологии очистки на ВОС-2.

В лаборатории разработан график внутреннего контроля качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий», ГОСТ Р ИСО 5725-2002 «Точность (правильность и претензионность) методов и результатов измерений» и РМГ 76-2014 «Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа».

Очищенная вода направляется в существующие резервуары чистой воды и существующей насосной станцией III подъема вода подается в город.

Насосная станция III подъема.

Насосная станция ВОС-2 обеспечивает подачу воды потребителям города. Станция состоит из двух помещений, оборудованных соответствующим насосным оборудованием.

Насосная станция оборудована необходимыми контрольно-измерительными приборами, которые обслуживаются службой КИПиА в соответствии с нормативными требованиями.

Режим работы насосной станции задан с учетом величины и режима водопотребления города. Работа насосных агрегатов регулируется в зависимости от давления в городской сети. Оперативный контроль режима работы осуществляет дежурный персонал, исходя из условия поддержания заданных параметров работы. Учет работы насосной станции осуществляется в постоянном режиме, с записью в архив.

Сети водоснабжения.

Подача холодной воды абонентам осуществляется через систему магистральных трубопроводов (водоводов), уличных, внутриквартальных и внутридворовых сетей. Схема водоснабжения города Нижневартовска – кольцевая, районированная.

Подача технической воды с водозабора «Вах»  для нужд АО «Самотлорнефтегаз» производится по трубопроводу ДУ 500 мм.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от насосной станции III подъема (ВОС-2) до потребителя. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 144 тыс. м3 /сут.

Протяженность водопроводных сетей находящихся на балансе ООО «Нижневартовские коммунальные системы» на 31.12.2023 г составила 430,05 км. (Таблица 40).

Таблица 40 - Характеристика сетей водоснабжения города Нижневартовска

| № п/п | Структура сетей | Единица измерения | Протяженность на 01.01.2022 | Протяженность на 01.01.2023 | Протяженность на 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Магистральные водоводы, в том числе по диаметрам: | м п. | 79 903,40 | 79 903,40 | 79 903,40 |
|  | 600 мм | м п. | 3 603,40 | 3 603,40 | 3 603,40 |
|  | 700 мм | м п. | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |
|  | 820 мм | м п. | 25 240,00 | 25 240,00 | 25 240,00 |
|  | 1000 мм | м п. | 25 560,00 | 25 560,00 | 25 560,00 |
| 2. | Уличная водопроводная сеть, в том числе по диаметрам: | м п. | 199 474,50 | 200 048,24 | 200 048,24 |
|  | 150 мм | м п. | 22 842,55 | 22 842,55 | 22 842,55 |
|  | 200 мм | м п. | 13 870,55 | 14 444,29 | 14 444,29 |
|  | 300 мм | м п. | 36 493,25 | 36 493,25 | 36 493,25 |
|  | 350 мм | м.п. | 1 378,10 | 1 378,10 | 1 378,10 |
|  | 400 мм | м п. | 54 513,37 | 54 513,37 | 54 513,37 |
|  | 500 мм | м п. | 21 895,68 | 21 895,68 | 21 895,68 |
|  | 600 мм | м п. | 10 194,82 | 10 194,82 | 10 194,82 |
|  | 700 мм | м п. | 8 378,25 | 8 378,25 | 8 378,25 |
|  | 800 мм | м п. | 20 632,38 | 20 632,38 | 20 632,38 |
|  | 1000 мм | м п. | 9 275,55 | 9 275,55 | 9 275,55 |
| 3. | Внутриквартальная водопроводная сеть, в том числе по диаметрам: | м п. | 123 121,34 | 142 020,34 | 142 020,34 |
|  | 50 мм | м п. | 24 564,59 | 24 564,59 | 24 564,59 |
|  | 80 мм | м п. | 18 269,34 | 18 269,34 | 18 269,34 |
|  | 100 мм | м п. | 59 483,68 | 59 483,68 | 59 483,68 |
|  | 150 мм | м п. | 9 778,37 | 16 677,37 | 16 677,37 |
|  | 200 мм | м п. | 11 025,36 | 23 025,36 | 23 025,36 |
| 4. | Технологические трубопроводы | м п. | 8 081,76 | 8 081,76 | 8 081,76 |
|  | 720 мм | м п. | 3 028,27 | 3 028,27 | 3 028,27 |
|  | 530 мм | м п. | 5 053,49 | 5 053,49 | 5 053,49 |
|  | Итого | м п. | 410 581,00 | 430 053,74 | 430 053,74 |

Общая протяженность сетей, требующих замены составляет 77,5 км или 18% общей протяженности сетей города Нижневартовска. Средний уровень износа сетей водоснабжения составляет 53,5%.

### 2.4.3. Балансы мощности коммунального ресурса

Данные о фактической производительности ВОС-2 за 2021-2023 гг. показывают, что водопотребление города имеет тенденцию к снижению. Основной причиной снижения является постепенное увеличение доли потребителей, оснащенных приборами учета воды и, как следствие, принятие потребителями мер к уменьшению утечек.

Согласно данным ООО «Нижневартовские коммунальные системы» фактического водопотребления и реализации воды составлен общий баланс водоснабжения по городу, который представлен в таблице ниже (Таблица 41).

Таблица 41. Фактическая производительность источников централизованного холодного водоснабжения города Нижневартовска.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2021г. | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Забор воды с Вах всего | тыс.м³/год | 19 477,95 | 18 818,70 | 19 710,90 |
|  | Поднято воды в сутки | м³/сут | 53 364,25 | 51 558,09 | 54 002,47 |
|  | Поднято питьевой воды в сутки максимального водопотребления | м³/сут | 64 037,10 | 61 869,71 | 64 802,96 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.м³/год | 16 884,67 | 16 623,53 | 16 959,94 |
|  | Пропущено воды через очистные сооружения в сутки | м³/сут | 46 259,37 | 45 543,92 | 46 465,58 |
|  | Пропущено воды через очистные сооружения в сутки максимального водопотребления | м³/сут | 55 511,24 | 54 652,70 | 55 758,69 |
| 3 | Годовое потребление питьевой воды | тыс.м³/год | 15 137,89 | 14 997,73 | 14 793,67 |
|  | Среднесуточное потребление питьевой воды | м³/сут | 41 473,67 | 41 089,67 | 40 530,59 |
|  | Максимальное суточное потребление питьевой воды | м³/сут | 49 768,41 | 49 307,61 | 48 636,71 |

Структурный баланс реализации холодной воды в городе Нижневартовске представлен в таблице ниже (Таблица 42).

Таблица 42. Структурный баланс реализации холодной воды на территории города Нижневартовска.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2021г. | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забор воды с Вах всего | тыс.м³/год | 19 477,950 | 18 818,703 | 19 710,900 |
| 2 | Отпущено технической воды | тыс.м³/год | 1 421,920 | 1 444,822 | 1 842,519 |
| 3 | Потери в тех. Трубопровод | тыс.м³/год | 1 171,360 | 750,350 | 908,446 |
|  |  | % | 6,01% | 3,99% | 4,61% |
| 4 | Приход воды на ВОС | тыс.м³/год | 16 884,670 | 16 623,531 | 16 959,936 |
| 5 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.м³/год | 16 884,670 | 16 623,531 | 16 959,936 |
| 6 | Собственные нужды ВОС | тыс.м³/год | 443,524 | 560,875 | 953,676 |
|  |  | % | 2,6% | 3,4% | 5,62% |
| 7 | Подано воды на город с ВОС | тыс.м³/год | 16 441,15 | 16 062,66 | 16 006,26 |
| 8 | Собственные нужды на промывку сетей | тыс.м³/год | 286,65 | 198,62 | 152,11 |
| 9 | Собственные нужды городских объектов | тыс.м³/год | 61,69 | 63,37 | 59,59 |
| 10 | Подача питьевой воды в водопроводные сети | тыс.м³/год | 16 092,81 | 15 800,66 | 15 794,56 |
| 11 | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям годовые, | тыс.м³/год | 954,92 | 802,93 | 1 000,89 |
|  | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям среднесуточные, | м³/сут | 2 616,217 | 2 199,810 | 2 742,165 |
|  | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям | % | 5,93% | 5,08% | 6,34% |
|  | Потери воды-всего | тыс.м³/год | 2 126,28 | 1 553,28 | 1 909,34 |
|  |  | % | 10,92% | 8,25% | 9,69% |
|  | норматив потерь | % | 9,48% | 9,25% | 9,10% |
| 12 | Реализация воды, в т.ч.: | тыс.м³/год | 15 137,890 | 14 997,731 | 14 793,667 |
|  | физические лица (население) | тыс.м³/год | 8 922,220 | 8 904,646 | 8 894,242 |
|  | юридические лица, в т.ч.: | тыс.м³/год | 6 215,670 | 6 093,085 | 5 899,425 |
|  | бюджетные организации | тыс.м³/год | 697,860 | 702,635 | 715,198 |
|  | прочие организации | тыс.м³/год | 5 517,810 | 5 390,450 | 5 184,227 |

Общее количество поднятой воды за 2023 год составило 19 710,9 тыс. м3, пропущено воды через очистные сооружения – 16 959,9 тыс. м3, объем подачи питьевой воды в водопроводные сети – 15 794,56 тыс. м3. Количество реализованной воды на территории города Нижневартовска по централизованным системам составило 14 793,667 тыс. м3. На нужды населения пришлось 8 894,242 тыс. м3 или 60,1% общего объема реализации.

Фактические потери воды по отчетным данным за 2023 год составили 1 909,34 тыс. м3 или 9,69% к добыче воды. Потери питьевой воды при ее транспортировке в сетях составляют 1 000,89 тыс. м3 (6,34% от всего объема поданной в сеть воды), потери в техническом трубопроводе составляют 908,466 тыс. м3 (4,61% общего объема забранной воды).

Структурный баланс реализации горячей воды в городе Нижневартовске определен расчетным путем на основании фактических показателей удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах и муниципальными бюджетными учреждениями за 2021 – 2023 годы и представлены в таблице ниже (Таблица 43).

Таблица 43. Структурный баланс реализации горячей воды в городе Нижневартовске.

| № п.п. | Наименование показателя | Ед.изм. | 2021г. | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация горячей воды, в т.ч.: | тыс.м³/год | 1 421,92 | 1 444,82 | 1 842,52 |
| 1.1. | физические лица (население) | тыс.м³/год | 73,09 | 73,61 | 74,33 |
| 1.2. | юридические лица, в т.ч.: | тыс.м³/год | 1 348,83 | 1 371,22 | 1 768,18 |
| 1.2.1. | бюджетные организации | тыс.м³/год | 278,73 | 283,22 | 287,10 |
| 1.2.2. | прочие организации | тыс.м³/год | 1 070,10 | 1 088,00 | 1 481,09 |
| 2. | Среднесуточное потребление горячей воды, м³/сут | м³/сут | 3 895,67 | 3 958,42 | 5 048,00 |
| 3. | Максимальное суточное потребление горячей воды, м³/сут | м³/сут | 5 064,37 | 5 145,94 | 6 562,39 |
| 4 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | куб. метров на 1 проживающего | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 5 | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. метров на 1 человека населения | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

### 2.4.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Количество воды, потребляемой населением и другими группами потребителей, определяется по абонентам (субабонентам) в соответствии с данными учета по показаниям средств измерений. В случае отсутствия у абонента средств измерений воды, эти объемы принимаются по нормативам водопотребления.

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существующей застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления.

Уровень отпущенной питьевой воды для нужд холодного водоснабжения по приборам учета за 2023 год оставил 93,9%, в том числе населению – 100%, бюджетным организациям – 100%, прочим потребителям – 100%, частному сектору – 79,3% (Таблица 44).

Таблица 44. Показатель обеспеченности приборами учета по группам потребителей.

| № п/п | Наименование показателя | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во объектов | Оснащены п/у |  | Кол-во объектов | Оснащены п/у, |  | Кол-во объектов | Оснащены п/у |  |
|  |  | Ед. | Ед. | % | Ед. | Ед. | % | Ед. | Ед. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего объектов, подключенных к сети водоснабжения | 5935 | 5485 | 92,42% | 5961 | 5520 | 92,60% | 5874 | 5515 | 93,89% |
| 1.1. | Многоквартирные дома | 1071 | 826 | 77,12% | 1069 | 832 | 77,83% | 927 | 831 | 100,00% |
|  | в том числе дома на прямых договорах | 736 |  |  | 792 |  |  | 769 |  |  |
| 1.2. | Бюджетные организации | 443 | 441 | 99,55% | 485 | 485 | 100,00% | 488 | 488 | 100,00% |
| 1.3. | Прочие потребители | 3079 | 3079 | 100,00% | 3110 | 3110 | 100,00% | 3186 | 3186 | 100,00% |
| 1.4. | Частный сектор | 1342 | 1139 | 84,87% | 1297 | 1093 | 84,27% | 1273 | 1010 | 79,34% |

По данным ООО «Нижневартовские коммунальные системы» на территории города Нижневартовска имеется ветхое жилье, не подлежащее оснащению общедомовыми приборами учета согласно ФЗ-261 и в которых отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета холодного водоснабжения согласно Приказа Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011г. № 627 в количестве 96 домов.

Работниками ООО «Нижневартовские коммунальные системы» проводится разъяснительная работа о необходимости установки узлов учета воды в частном секторе города Нижневартовска, согласно ФЗ № 261 от 23.11.2009г. Потребители письменно уведомлены. С 2017 года применяется повышающий коэффициент к потребителям, не установившим узлы учета. Абоненты, не выполнившие предписание (о поверке или замене приборов учета в связи с истекшим межповерочным интервалом), по истечению 3-х, месяцев автоматически в программе СТЕК, переходят на расчет за услуги водопотребления и водоотведения по нормативу с применением повышающего коэффициента.

### 2.4.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

На территории города Нижневартовска функционирует единая централизованная система водоснабжения

«Зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей).

Система водоснабжения города Нижневартовска состоит из единой эксплуатационной зоны ООО «Нижневартовские коммунальные системы».

Зоны санитарной охраны — территории вокруг источников водоснабжения и водопроводных сооружений, где устанавливается особый режим, исключающий или ограничивающий возможность их загрязнения или заражения. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны устанавливаются на всех действующих, строящихся и проектируемых водопроводах и делятся на 3 пояса с особым режимом в каждом.

I пояс— зона строгого режима — устанавливается на территории, где производится забор воды и расположены головные сооружения водопровода. При использовании открытых водоемов территория I пояса включает противоположный берег и участок не менее 200 м ниже водозабора; при использовании подземных вод — около 0,25 га радиусом не менее 30 м вокруг скважин, использующих межпластовые воды; 50 м — грунтовые воды. Эта территория ограждается, окружается полосой зеленых насаждений и обеспечивается охраной; внутри нее запрещается пребывание посторонних лиц и строительство.

II и III пояса — зоны ограничений — охватывают территорию, поверхностные и подземные стоки которой могут влиять на состав и свойства воды источника водоснабжения. На этой территории проводятся мероприятия по охране от загрязнений хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами. Границы II пояса для проточных поверхностных водоемов устанавливаются вверх по течению с учетом характера загрязнений и скорости самоочищения воды. Для подземных источников границы II и III пояса устанавливаются с учетом интенсивности процессов самоочищения при фильтрации через почву и подстилающие породы и скорости продвижения загрязнений по водным горизонтам.

Мероприятия по поддержанию санитарной обстановки на территории ЗСО I и II пояса выполняются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

### 2.4.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по городскому округу в целом

Данные о фактической производительности ВОС-2 за 2021-2023 гг. показывают, что мощностей 1-2 очередей ВОС-2 на данный момент хватает для обеспечения города в полном объеме.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем питьевого водоснабжения в зонах действия источников централизованной системы водоснабжения на территории города Нижневартовска за 2021 – 2023 годы отражен в таблице ниже (Таблица 45).

Таблица 45. - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем питьевого водоснабжения в зонах действия источников централизованной системы водоснабжения на территории города Нижневартовска за 2021 – 2023 годы.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2021г. | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.м³/год | 16 884,67 | 16 623,53 | 16 959,94 |
|  | Пропущено воды через очистные сооружения в сутки | м³/сут | 46 259,37 | 45 543,92 | 46 465,58 |
|  | Пропущено воды через очистные сооружения в сутки максимального водопотребления | м³/сут | 55 511,24 | 54 652,70 | 55 758,69 |
| 2 | Установленная производительность (мощность) водоочистных сооружений (ВОС-2) | м³/сут | 93 000 | 93 000 | 93 000 |
| 3 | Резерв (дефицит) производительности водоочистных сооружений | м³/сут | 46 740,63 | 47 456,08 | 46 534,42 |
|  |  | % | 50,26% | 51,03% | 50,04% |
| 4 | Резерв (дефицит) производительности водоочистных сооружений при максимальном водопотреблении | м³/сут | 37 488,76 | 38 347,30 | 37 241,31 |
|  |  | % | 40,31% | 41,23% | 40,04% |

Резерв производственных мощностей водоочистных сооружений города Нижневартовска составляет 46 534,42 м3 в сутки или 50,04% производственных мощностей, при максимальной загрузке мощности резерв производственной мощности очистных сооружений составляет 37 241,31 м3 в сутки или 40,04% производственных мощностей.

Перспективный водный баланс составлен на основании данных Генерального плана города Нижневартовска, Схемы водоснабжения и водоотведения на перспективу, данных ресурсоснабжающей организации ООО «Нижневартовские коммунальные системы», с учетом динамики численности населения, планов строительства, а также необходимости замены выработавших свой срок сетей водоснабжения.

Показатели резерва и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения определены на основании сопоставления установленной мощности головных сооружений водоснабжения и объемов подачи воды в сутки максимального водопотребления.

Генеральным планом города Нижневартовска предусматривается обеспечение 100% жилой застройки существующей и проектируемой, централизованным водоснабжением и водоочисткой города Нижневартовска.

Анализ резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения города Нижневартовска в перспективный период приведен в таблице ниже (Таблица 46).

Таблица 46- Анализ резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения города Нижневартовска на период до 2035 года

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Забор воды с Вах всего | тыс.м³/год | 19 834,45 | 19 810,29 | 19 805,52 | 19 757,29 | 19 738,29 | 19 812,71 | 19 886,18 | 19 996,85 | 20 122,64 | 20 247,48 | 20 409,53 | 20 535,46 |
|  | Поднято воды в сутки | м³/сут | 54 340,96 | 54 274,76 | 54 261,69 | 54 129,56 | 54 077,50 | 54 281,39 | 54 482,68 | 54 785,90 | 55 130,53 | 55 472,55 | 55 916,51 | 56 261,52 |
|  | Поднято питьевой воды в сутки максимального водопотребления | м³/сут | 65 209,16 | 65 129,71 | 65 114,03 | 64 955,47 | 64 893,00 | 65 137,67 | 65 379,21 | 65 743,08 | 66 156,64 | 66 567,06 | 67 099,81 | 67 513,82 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.м³/год | 17 103,12 | 17 061,54 | 17 035,06 | 16 977,17 | 16 949,47 | 17 010,06 | 17070,57 | 17 166,29 | 17 276,13 | 17 386,00 | 17 531,09 | 17 641,16 |
|  | Пропущено воды через очистные сооружения в сутки | м³/сут | 46 857,86 | 46 743,96 | 46 671,40 | 46 512,79 | 46 436,90 | 46 602,91 | 46 768,69 | 47 030,94 | 47 331,85 | 47 632,89 | 48 030,39 | 48 331,95 |
|  | Пропущено воды через очистные сооружения в сутки максимального водопотребления | м³/сут | 56 229,43 | 56 092,75 | 56 005,69 | 55 815,35 | 55 724,28 | 55 923,49 | 56 122,43 | 56 437,13 | 56 798,22 | 57 159,47 | 57 636,47 | 57 998,34 |
| 3 | Годовое потребление питьевой воды | тыс.м³/год | 15 037,25 | 15 011,17 | 15 008,81 | 14 969,27 | 14 948,03 | 15 001,46 | 15 054,83 | 15 139,25 | 15 236,12 | 15 333,03 | 15 460,99 | 15 558,08 |
|  | Среднесуточное потребление питьевой воды | м³/сут | 41197,9 | 41126,5 | 41120,0 | 41011,7 | 40953,5 | 41099,9 | 41246,1 | 41477,4 | 41742,8 | 42008,3 | 42358,9 | 42624,9 |
|  | Максимальное суточное потребление питьевой воды | м³/сут | 49 437,53 | 49 351,78 | 49 344,03 | 49 214,03 | 49 144,20 | 49 319,88 | 49 495,33 | 49 772,88 | 50 091,34 | 50 409,95 | 50 830,65 | 51 149,84 |
| 6 | Установленная производительность (мощность) водоочистных сооружений (ВОС-2) | м³/сут | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 |
| 7 | Резерв (дефицит) производительности водоочистных сооружений | м³/сут | 46 142,14 | 46 256,04 | 46 328,60 | 46 487,21 | 46 563,10 | 46 397,09 | 46 231,31 | 45 969,06 | 45 668,15 | 45 367,11 | 44 969,61 | 44 668,05 |
|  |  | % | 49,62% | 49,74% | 49,82% | 49,99% | 50,07% | 49,89% | 49,71% | 49,43% | 49,11% | 48,78% | 48,35% | 48,03% |
| 8 | Резерв (дефицит) производительности водоочистных сооружений при максимальном водопотреблении | м³/сут | 36 770,57 | 36 907,25 | 36 994,31 | 37 184,65 | 37 275,72 | 37 076,51 | 36 877,57 | 36 562,87 | 36 201,78 | 35 840,53 | 35 363,53 | 35 001,66 |
|  |  | % | 39,54% | 39,69% | 39,78% | 39,98% | 40,08% | 39,87% | 39,65% | 39,31% | 38,93% | 38,54% | 38,03% | 37,64% |

### 2.4.7. Надежность работы коммунальной системы

В соответствии с п. 4.4. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденных приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр, централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории.

Согласно п. 7. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», система водоснабжения в городе Нижневартовске по степени обеспеченности подачи воды принадлежит к 1 категории. Для данной категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

показатели качества воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Эффективность технологической схемы системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения определяется, согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Фактические значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения ООО «Нижневартовские коммунальные системы» за 2022-2023 годы отражены в таблице ниже (Таблица 47).

Таблица 47 - Фактические значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя / расчёт | ед. измерения | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Показатели качества |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (стр. 1.1 / стр. 1.2 х 100%) | % | 0% | 0% |
| 1.1. | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 | 0 |
| 1.2. | Общее количество отобранных проб | ед. | 3495 | 3412 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (стр. 2.1 / стр. 2.2 х 100%) | % | 0,14% | 0% |
| 2.1. | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 | 0 |
| 2.2. | Общее количество отобранных проб | ед. | 3495 | 3412 |
|  | Показатели надёжности |  |  |  |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год (стр. 4.1 / стр. 4.2) | ед./км | 0% | 0% |
| 3.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определённых договором местах исполнения обязательств организации, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед. | 0 | 0 |
| 3.2. | Протяжённость водопроводной сети | км | 430,05 | 430,05 |
| 3.3. | Протяжённость бесхозяйной водопроводной сети (водопровод с тепловыми сетями) | км | н/д | н/д |
|  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть (стр. 5.1 / стр. 5.2 х 100%) | % | 5,08% | 6,34% |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды. | кВт*ч/куб.м | 0,799 | 0,762 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма воды. | кВт*ч/куб.м | 0,132 | 0,132 |

Для оценки качества воды в реках и водоёмах их разделяют по загрязнённости на несколько классов. Классы основаны на интервалах удельного комбинаторного индекса загрязнённости воды (УКИЗВ) в зависимости от количества критических показателей загрязнённости (КПЗ). Значение УКИЗВ определяется по частоте и кратности превышения ПДК по нескольким показателям и может варьировать в водах различной степени загрязнённости (для чистой воды 0). Большему значению индекса соответствует худшее качество воды.

Контроль над качеством воды выполняется по 27 показателям. В отношении микробиологических загрязнений определяются все показатели, нормируемые СанПиН. Так же осуществляется лабораторный контроль качества воды из подземного источника в пределах зоны санитарной охраны. Ведется лабораторная оценка качества реагентов, применяемых в технологии очистки на ВОС-2.

В лаборатории разработан график внутреннего контроля качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий», ГОСТ Р ИСО 5725-2002 «Точность (правильность и претензионность) методов и результатов измерений» и РМГ 76-2014 «Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа».

Согласно отчета ООО «Нижневартовские коммунальные системы» за 2023 год качество подаваемой воды в централизованные системы водоснабжения из водоисточников соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Предприятие ООО «Нижневартовские коммунальные системы» контролирует качество воды, подаваемой населению города. Контроль показателей качества воды на их соответствие нормативным значениям ведется ежедневно согласно требованиям нормативных документов и эпидемиологической безопасности.

Уровень потерь воды в процессе ее транспортировки до потребителя составляет 9,69% от всего объема поднятой воды.

На конец 2023 года процент физического износа сетей составил 53,5%.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Необходимо проводить замены стальных трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, организациям, осуществляющим централизованное водоснабжение на территории городского округа, за рассматриваемый период не выдавались.

ООО «Нижневартовские коммунальные системы» ежегодно улучшает качество предоставления коммунальных услуг населению и предприятиям и обеспечивает надёжность функционирования системы водоснабжения на территории города.

### 2.4.8. Качество поставляемого коммунального ресурса

Характеристика качества поставляемого коммунального ресурса отражена в разделе 2.4.7.

Качество подаваемой воды в централизованные системы водоснабжения из водоисточников соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

### 2.4.9. Воздействие на окружающую среду

Основными экологическими аспектами при водоснабжении города Нижневартовска являются:

- 	предоставление ресурса питьевого качества, соответствующего требованиям СанПиН;

- 	строительство и реконструкция объектов системы водоснабжения.

К мероприятиям по охране природы относятся:

- 	защита почвы и водных ресурсов;

- 	обеспечение естественного экологического равновесия;

- 	сохранение чистоты атмосферного воздуха.

Воздействие на почвенно-растительный покров во время работ определяется технологией проведения реконструкции и строительства, условиями местности, продолжительностью изъятия земель, сезонном проведении работ и выполнением проектируемых природоохранных мероприятий. В целях снижения отрицательного воздействия на земельные участки предусматриваются следующие мероприятия:

- 	согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными организациями;

- все строительные работы производить только в полосе отвода, строго соблюдая границы отведенной территории;

- заправка техники топливом на площадке строительства (реконструкции) не допускается;

- 	техническая и биологическая рекультивация нарушенных при строительстве земель.

При строительстве (реконструкции) водопроводной сети городского округа необходимо производить очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После очистки и промывки напорный трубопровод, согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», подлежит промывке водой с дезинфекцией (хлорированием, при концентрации активного хлора 40 - 50 мг/л (г/м3) с временем контакта не менее 24 ч), с последующим составлением акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения. После окончания контакта хлорную воду следует сбросить в места, указанные в проекте, и трубопровод промыть чистой водой до тех пор, пока содержание остаточного хлора в промывной воде не снизится до 0,3 - 0,5 мг/л. Для хлорирования последующих участков трубопровода хлорную воду допускается использовать повторно. После окончания дезинфекции сбрасываемую из трубопровода хлорную воду необходимо разбавлять водой до концентрации активного хлора 2 - 3 мг/л или дехлорировать путем введения гипосульфита натрия в количестве 3,5 мг на 1 мг активного остаточного хлора в растворе. Места и условия сброса хлорной воды и порядок осуществления контроля ее отвода должны быть согласованы с местными органами санитарно-эпидемиологической службы. При выполнении вышеуказанных требований негативное воздействие на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод оказываться не будет. Необходимость в создании запасов химических реагентов отсутствует.

Применение планируется по участкам монтажа и в разные сроки. Исполнение узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных документов, обеспечивает выполнение природоохранных мероприятий.

Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование зон санитарной охраны (далее ЗСО) вокруг скважин и накопительных резервуаров. В соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для подземных источников водоснабжения ЗСО должна состоять из трёх поясов: первого (строгого режима), второго и третьего (режимов ограничения).

Граница I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения, или повреждения, и составляет 30-50 метров от крайних скважин. Граница II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчётами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчётами.

Мероприятия по поддержанию санитарной обстановки на территории ЗСО I и II пояса выполняются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

Качество подаваемой воды в централизованные системы водоснабжения из водоисточников соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Предписаний надзорных органов в части запрещения эксплуатации источников водоснабжения по причинам воздействия, ухудшающих окружающую среду, (включая шумовое влияние) за последние три года не выдавалось.

### 2.4.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства, транспорта коммунального ресурса

Сведения о размере тарифов на холодное, техническое и горячее водоснабжение потребителей города Нижневартовска, а также на подвоз воды, утверждены приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и представлены в таблицах ниже (Таблица 48 - Таблица 49).

Таблица 48- Тарифы на питьевую, техническую воду для потребителей города Нижневартовска, подвоз воды, руб./куб.м.

| № | Наименование организации | территория обслуживания | Вид товара (услуги)/вид деятельности | Тип тарифа (наименование тарифа) | Порядок учёта НДС в тарифе | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ООО «Нижневартовские коммунальные системы» | городской округ Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Питьевая вода | Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для прочих потребителей | Без НДС | 42,99 | 47,12 | 47,12 | 49,80 | 49,80 | 51,61 | 51,61 | 52,83 | 52,83 | 54,57 |
|  |  |  |  | для населения | с НДС | 51,59 | 56,54 | 56,54 | 59,79 | 59,79 | 61,93 | 61,93 | 63,40 | 63,40 | 65,48 |
|  |  |  | Техническая вода | Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для прочих потребителей | Без НДС | 14,36 | 15,74 | 15,74 | 16,63 | 16,63 | 17,05 | 17,05 | 18,38 | 18,38 | 18,39 |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  |  | от 07.12.2023 № 104-нп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест № 3» | городской округ Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | подвоз воды | для прочих потребителей | Без НДС | 282,40 | 309,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для населения | с НДС | 338,88 | 371,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  |  | от 30.11.2023 № 80-нп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 49- Тарифы на горячую воду для потребителей города Нижневартовска, руб./куб.м.

| № | Наименование организации | территория обслуживания | Вид товара (услуги)/вид деятельности | Тип тарифа (наименование тарифа) | Порядок учёта НДС в тарифе | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Акционерное общество «Городские электрические сети» | городской округ Нижневартовск | Закрытая система горячего водоснабжения | для прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | одноставочный на холодную воду, руб./куб.м | Без НДС | 42,99 | 47,12 | 47,12 | 49,80 | 49,80 | 51,61 | 51,61 | 52,83 | 52,83 | 54,57 |
|  |  |  |  | одноставочный на тепловую энергию, руб./Гкал | Без НДС | 1 683,14 | 1 844,72 | 1 844,72 | 1 949,87 | 1 949,87 | 2 006,83 | 2 006,83 | 1 938,66 | 1 938,66 | 2 016,24 |
|  |  |  |  | для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | одноставочный на холодную воду, руб./куб.м | с НДС | 51,59 | 56,54 | 56,54 | 59,76 | 59,76 | 61,93 | 61,93 | 63,40 | 63,40 | 65,48 |
|  |  |  |  | одноставочный на тепловую энергию, руб./Гкал | с НДС | 2 019,77 | 2 213,66 | 2 213,66 | 2 339,84 | 2 339,84 | 2 408,20 | 2 408,20 | 2 326,39 | 2 326,39 | 2 419,49 |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  |  | от 14.12.2023 № 128-нп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Структура цен (тарифов) в сфере водоснабжения города Нижневартовска состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на холодное, техническое и горячее водоснабжение, подвоз воды и платы за подключение к системе водоснабжения.

Плата за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе холодного водоснабжения.

В соответствии с частями 13 и 14 статьи 18 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении» плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения ООО «Нижневартовские коммунальные системы» города Нижневартовска приказом РСТ ХМАО-Югры не установлены

### 2.4.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах

С учетом анализа системы водоснабжения города, можно выделить следующие основные проблемы:

- высокий уровень износа сетей водоснабжения (53,5%);

- высокий уровень потерь воды при ее транспортировке (9,69%);

- наличие трубопроводов, нуждающихся в замене, ориентировочной длинной 77,5 км;

- наличие абонентов не имеющих индивидуальных приборов учета. Уровень реализации питьевой воды частному сектору по приборам учета – 79,3%;

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованной системы водоснабжения города, являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- модернизация существующих водозаборных и водоочистных сооружений с целью обеспечения гарантированной безопасности водоснабжения и нормативных параметров качества питьевой воды в необходимом количестве;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- освоение существующих территорий неохваченных централизованной системой водоснабжения;

- обеспечение централизованным водоснабжением территорий перспективной застройки;

- обеспечение всех существующих водопотребителей приборами коммерческого учета.

Развитие системы водоснабжения также обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- капитальный ремонт и реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения и водозаборных сооружений;

- внедрение и применение энергосберегающего оборудования;

- снижение утечек и потерь воды;

- снижение расхода воды на собственные нужды;

- установка приборов учета воды;

- установка эффективного энергосберегающего насосного и компрессорного оборудования;

- внедрение современных эффективных технологий по очистке питьевой воды на водозаборах, резервуарах и объектах жизнеобеспечения населения города;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно- измерительных приборов и автоматики (КИП и А) насосных станций.

Реализация мероприятий по повышению качества услуг водоснабжения для потребителей позволит:

- не допустить снижения качества питьевой воды;

- увеличить показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- сократить затраты на проведение ремонтных работ на сетях водоснабжения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятия;

- обеспечить инвестиционную привлекательность энергетического комплекса.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 5.4. Программы комплексного развития.

Детальный анализ системы водоснабжения города Нижневартовска представлен в разделе 3.2 Обосновывающих материалов.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

### 2.5.1. Институциональная структура

На территории города Нижневартовска организована централизованная система хозяйственно-бытового водоотведения.

Гарантирующей организацией по предоставлению услуг централизованного водоснабжения и водоотведения на территории города Нижневартовска является Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» (далее – ООО «Нижневартовские коммунальные системы»).

На основании концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск между муниципальным образованием город Нижневартовск, обществом с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой  от 29.07.2020 №4 (далее – Концессионное соглашение от 29.07.2020 №4) ООО «Нижневартовские коммунальные системы» обязуется за свой счет и за счет привлеченных средств в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением от 29.07.2020 №4:

а) создать и реконструировать имущество, право собственности на которое принадлежит муниципальному образованию город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

б) осуществлять на территории города Нижневартовска с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, указанного в разделе 2 концессионного соглашения:

- водоотведение, включая прием и очистку сточных вод и жидких бытовых отходов, транспортировку сточных вод;

- подключение (технологическое присоединение) объектов к централизованным системам водоотведения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Муниципальное образование города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Концедент) обязуется предоставить ООО «Нижневартовские коммунальные системы» на срок, установленный концессионным соглашением от 29.07.2020 №4 (29 лет с даты подписания), права владения и пользования объектом концессионного соглашения и иным имуществом, указанным в разделе 3 концессионного соглашения, для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 концессионного соглашения.

Предприятие руководствуется действующим законодательством РФ, постановлениями и решениями администрации муниципального образования города, осуществляет свою деятельность на основании разрешительных   документов, дающих право использовать подземные и поверхностные водные объекты, размещать отходы производства.

Договоры водоотведения заключаются с абонентами: управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах, собственниками индивидуальных жилых домов, предприятиями.

### 2.5.2. 	Характеристика системы

В городе Нижневартовске действует полная раздельная система канализации. На основании Концессионного соглашения от 29.07.2020 №4 ООО «Нижневартовские коммунальные системы» обслуживает хозяйственно-бытовую систему канализации, включающую в себя 21 канализационные насосные станции.

Система водоотведения города Нижневартовска представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на следующие составляющие:

-	сбор сточных вод городской канализационной сетью и транспортировка их на очистные сооружения канализации;

-	очистка и обеззараживание поступивших сточных вод на очистных сооружениях;

-	обработка и утилизация осадка сточных вод.

Перекачка сточных вод.

Канализационные насосные станции.

В городе Нижневартовске действует разветвленная система перекачки сточных вод, включающая в себя 21 канализационные насосные станции производительностью от 2 до 60 тыс. м3/сут.

Канализационные насосные станции города характеризует большая неравномерность притока сточных вод в сутки, что привело к установке на КНС насосов разной производительности.

На станциях ГКНС-1а, ГКНС-2, ГКНС-3 и КНС-3 установлено энергоэффективное насосное оборудование фирмы шведского производства. На остальных насосных станциях установлено отечественное насосное оборудование марок СД (ФГ), и СМ. Насосные агрегаты находятся в технически исправном состоянии, текущий и капитальный ремонты выполняются согласно графиков ППР. Запорная арматура на КНС также в основном отечественного производства.

Установленная проектная мощность КНС города составляет 120 тыс. м3 /сут., запас резерва производительности составляет 66,3%.

Очистка сточных вод.

Очистные сооружения канализации.

На канализационные очистные сооружения проектной производительностью 103 тыс. м3/сут. поступает в среднем 46-53 тыс. м3/сут. стоков с колебанием по месяцам в зависимости от сезона года. Наибольший средний месячный расход приходится на период с октября по апрель до 59 тыс. м3/сут. Наименьший расход попадает на летние месяцы, снижаясь до 39-42 тыс. м3/сут. Коэффициент суточной неравномерности колеблется от 1,05 (январь) до 1,31 (июль), в среднем по году равен 1,19 близок к нормативному.

Построенный комплекс очистных сооружений (по проекту ЦНИИЭП инженерного оборудования) базируется на традиционной технологии очистки городских сточных вод.

Технология очистки сточных вод включает в себя следующие этапы:

механическая очистка:

-процеживание через ступенчатые решетки;

-	задерживание песка в горизонтальных песколовках;

-	биофлокуляционное осветление в радиальных отстойниках совместно с избыточным активным илом;

биологическая очистка:

-	биологическая очистка в трехкоридорных аэротенках (12 секций в трех блоках);

-	осветление во вторичных отстойниках;

дезинфекция (физический метод):

-	обеззараживание очищенных сточных вод происходит на станции ультрафиолетового излучения (УФО).

-	после обеззараживания очищенные сточные воды сбрасываются в р. Рязанский Еган.

Обработка и утилизация осадка.

Комплекс по обработке осадков согласно существующему проекту не достроен, поэтому смесь осадка из первичных отстойников и избыточного активного ила обрабатывается по следующей схеме:

-	уплотнение в одном из первичных отстойников;

-	центрифугирование с предварительной добавкой флокулянта «Flotax»;

-	накопление кека в бункерах и последующий вывоз его на площадки складирования;

-	обеззараживание сточной воды осуществляется методом УФО-очистки.

В состав сооружений по обработке осадков входят аварийные иловые площадки площадью 3,9 га.

В соответствии с существующей технологической схемой, избыточный активный ил из вторичных отстойников по мере нарастания перекачивается насосами в приемную камеру очистных сооружений, смешивается с поступающей сточной водой, проходит решетки, песколовки и осаждается вместе с сырым осадком в четырех первичных радиальных отстойниках. Осадок из первичных отстойников откачивается в илоуплотнитель (первичный отстойник). Влажность откачиваемого осадка составляет 96-98%.

В качестве уплотнителя в настоящее время используется один первичный отстойник диаметром 30 м, объемом 2400 м3.

Осадок влажностью 96-97% из уплотнителя насосами откачивается в приемный резервуар цеха механического обезвоживания осадка.

Обезвоживание осадка осуществляется на центропрессах немецкой фирмы, расчетной производительностью до 30 м3/час и достижением влажности 75-80%.

После обезвоживания сухой осадок круглосуточно вывозится транспортом на площадки складирования.

Лабораторный контроль за сточной водой осуществляется согласно утвержденному графику аккредитованной лабораторией ООО «Нижневартовские коммунальные системы». Количество загрязняющих веществ не превышает утвержденных ПДС, выпуск не оказывает существенного влияния на р. Обь.

Сети водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов города осуществляются через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Микрорайоны города Нижневартовска обеспечены централизованной системой канализации. Основные коллекторы города построены в конце 70-х - начале 80-х годов.

Сточные воды города по системе магистральных самотечных коллекторов диаметром 400-1200 мм поступают на районные КНС, откуда напорными коллекторами перекачиваются на две узловые канализационные станции ГКНС-1а и ГКНС-3, и далее перекачиваются по магистральным напорным коллекторам в приемную камеру канализационных очистных сооружений (КОС). Схема также включает в себя 19 канализационных насосных станций. Магистральные напорные коллекторы имеют большую протяженность:

-	от ГКНС-1а —D800 мм, 4800 м;

-	от ГКНС-3 — D700 мм, 9595 м.

Напорный коллектор КНС «Совхозная», перекачивающий стоки от пос. Старый Вартовск, также имеет большую протяженность — более 10 км.

Так как основные канализационные коллекторы города построены более 25 лет назад, практически все они находятся в критическом состоянии.

По состоянию на 31.12.2023 протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе ООО «Нижневартовские коммунальные системы», составляет 270,78 км., в т.ч. нуждающихся в замене 159,14 км (58,8%) (Таблица 50).

Таблица 50 - Характеристика сетей водоотведения города Нижневартовска

| № п/п | Структура сетей | Протяженность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.2022, м | на 01.01.2023, м | на 01.01.2024, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Главный коллектор, в том числе: |  |  |  |
|  | Ду-800 мм | 525,0 | 525,0 | 525,0 |
|  | Ду-1200 мм | 1 686,2 | 1 686,2 | 1 686,2 |
|  | Ду-1600 мм | 772,4 | 772,4 | 772,4 |
| 2. | Напорная канализация, в том числе: |  |  |  |
|  | Ду-80 мм | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
|  | Ду-150 мм | 5 892,5 | 5 892,5 | 5 892,5 |
|  | Ду-180 мм | 5 253,6 | 5 253,6 | 5 253,6 |
|  | Ду-219 мм | 1 040,4 | 1 040,4 | 1 040,4 |
|  | ДУ-273 мм | 879,3 | 879,3 | 879,3 |
|  | Ду-325 мм | 2 621,0 | 2 621,0 | 2 621,0 |
|  | Ду-400 мм | 17 778,8 | 17 778,8 | 17 778,8 |
|  | Ду-500 мм | 8 716,3 | 8 716,3 | 8 716,3 |
|  | Ду-630 мм | 6 309,9 | 6 309,9 | 6 309,9 |
|  | Ду-710 мм | 8 422,0 | 8 422,0 | 8 422,0 |
|  | Ду-720 мм | 3 618,4 | 3 618,4 | 3 618,4 |
|  | Ду-820 мм | 2 016,2 | 2 016,2 | 2 016,2 |
| 3. | Уличная самотечная канализационная сеть, в том числе: |  |  |  |
|  | Ду-200 мм | 5 502,6 | 5 502,6 | 5 502,6 |
|  | Ду-250 мм | 2 153,0 | 2 153,0 | 2 153,0 |
|  | Ду-300 мм | 8 312,3 | 8 312,3 | 8 312,3 |
|  | Ду-400 мм | 6 417,1 | 6 417,1 | 6 417,1 |
|  | Ду-500 мм | 10 665,4 | 10 665,4 | 10 665,4 |
|  | Ду-600 мм | 15 014,2 | 15 014,2 | 15 014,2 |
|  | Ду-800 мм | 14 077,8 | 14 077,8 | 14 077,8 |
|  | Ду-1000 мм | 3 486,7 | 3 486,7 | 3 486,7 |
|  | Ду-1500 мм | 1 368,0 | 1 368,0 | 1 368,0 |
| 4. | Внутриквартальная самотечная канализационная сеть, в том числе: |  |  |  |
|  | Ду-150 мм | 93 706,5 | 103 175,5 | 107 960,1 |
|  | Ду-200 мм | 25 855,3 | 28 197,7 | 29 922,0 |
| 5. | Технологические трубопроводы |  |  |  |
| Итого: |  | 252 460,9 | 264 272,3 | 270 781,2 |

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 №168.

По данным ООО «Нижневартовские коммунальные системы» уровень износа объектов системы водоотведения составляет 19,35%.

Основные канализационные коллекторы города построены более 25 лет назад, практически все они находятся в критическом состоянии.

### 2.5.3. Балансы мощности коммунального ресурса

Объем принятых и очищенных сточных вод зависит от объемов потребленной воды.

За 2023 год через канализационно-очистные сооружения пропущено и нормативно очищено 15 832,39 тыс. м3, что на 0,65 тыс. м3 больше, чем за 2022 год.

Данные о фактической производительности (мощности) КОС за 2021 – 2023 годы отражена в таблице ниже (Таблица 51).

Таблица 51. Оценка фактической производительности (мощности) КОС за 2021 – 2023 гг.

| № п.п. | Наименование показателя | ед.изм | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Годовое поступление сточных | тыс. м³/год | 15 822,97 | 15 831,74 | 15 832,39 |
| 2 | Расчетное среднесуточное поступление сточных вод | тыс. м³/сут | 43,35 | 43,37 | 43,38 |
| 3 | Расчетное максимальное суточное поступление сточных вод (требуемая мощность) | тыс. м³/сут | 57,60 | 58,40 | 56,22 |
|  |  | тыс. м³/час | 2,40 | 2,43 | 2,34 |

Объем приема стоков от потребителей города Нижневартовска централизованными системами водоотведения представлен в таблице ниже (Таблица 52).

Таблица 52. Объем приема стоков от потребителей централизованными системами водоотведения города Нижневартовска.

| № п.п. | Наименование показателя | ед.изм | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | город Нижневартовск |  |  |  |  |
|  | ООО «Нижневартовские коммунальные системы» |  |  |  |  |
| 1 | Пропущено сточных вод через очистные сооружения, всего, в том числе | тыс.м3 | 15 822,97 | 15 831,74 | 15 832,39 |
| 1.2. | Неучтенный приток сточных вод (ливневая канализация) | тыс.м3 | -242,52 | 259,40 | -49,63 |
|  |  | % | -1,53 | 1,64 | -0,31 |
| 1.3. | Принято хозяйственно-бытовых сточных вод всего | тыс.м3 | 16 065,49 | 15 572,33 | 15 882,02 |
| 1.3.1. | Собственные нужды | тыс.м3 | 942,48 | 809,89 | 1 153,23 |
|  |  | % | 5,87 | 5,20 | 7,26 |
| 1.3.2. | Объем реализации услуг по водоотведению, всего, в т.ч, по группам потребителей | тыс.м3 | 15 123,01 | 14 762,44 | 14 728,79 |
|  | населению | тыс.м3 | 11 775,33 | 11 549,29 | 11 523,93 |
|  | бюджетным организациям | тыс.м3 | 1 961,09 | 1 851,03 | 1 873,54 |
|  | прочим потребителям | тыс.м3 | 1 386,59 | 1 362,12 | 1 331,32 |

Общее количество стоков за 2023 год, составило 15 832,39 тыс. м3. Объем реализации стоков на территории города Нижневартовска по централизованным системам водоотведения составило 14 728,79 тыс. м3, в том числе населению 11 523,93 тыс. м3.

Основными потребителями услуг водоотведения является население – 78,2%, предприятия бюджетной сферы, прочие потребители.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 14.10.2015) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»: «Отведение (прием) в централизованные ливневые системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод и жидких бытовых отходов запрещено».

Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Неорганизованные стоки попадают в систему водоотведения хозяйственно-бытовых стоков, включающую в себя: канализационные очистные сооружения (КОС) биологической очистки, канализационные насосные станции перекачки (КНС) и систему самотёчных и напорных трубопроводов.

Объёмы неорганизованных стоков, поступивших в систему централизованного водоотведения города Нижневартовска за 2021-2023 годы по данным ООО «Нижневартовские коммунальные системы» отражены в таблице выше.

### 2.5.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Учёт сточных вод в системе водоотведения города Нижневартовска осуществляется приборами учёта воды на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей города осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленного ресурса.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г. и постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. Количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды (холодной и горячей).

### 2.5.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

На территории города Нижневартовска организована централизованная система водоотведения.

Хозяйственно-бытовые сточные воды формируются от жилых домов города, объектов соцкультбыта (больницы, поликлиники, магазины, школы, детские сады и др.). Кроме того, на очистные сооружения поступают сточные воды от промышленных организаций, ливневой канализации, жидкие отходы.

Основная доля жителей, не обеспеченных централизованным водоотведением, проживает в индивидуальных жилых домах.

Постановление Правительства Российской Федерации № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вводит понятие эксплуатационной зоны — зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В городе используется система водоотведения: для отведения бытовых (хозяйственно-бытовых), входящая в зону ответственности ООО «Нижневартовские коммунальные системы», включающая в себя прием, транспортировку и очистку сточных вод.

Для канализационных сетей и прочих объектов системы водоотведения соответствии с действующими в сфере централизованного водоотведения нормативными правовыми актами термин «охранная зона» не применяется.

В соответствии с требованиями СанПиН, определены санитарно-защитные зоны (СЗЗ) - защитные территории, отделяющие жилую территорию от промышленных объектов с целью защиты мест проживания от вредного воздействия промышленных предприятий. Факторами вредного влияния являются шум, пыль, вибрации, газообразные и жидкие выбросы.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это участок территории, на которой построены локальные очистные сооружения (ЛОС). Их площадь рассчитывается по возможной степени распыления (рассеивания) вредных веществ, находящихся в канализационных стоках. Чем больше выбросы, тем шире зона. СЗЗ канализационных очистных сооружений по нормативам СанПиН определяется также из расчета типа ЛОС – открытого или закрытого. Дополнительно учитывается вид установленного оборудования.

При строительстве и реконструкции канализационных сетей и прочих объектов ЦС ВО нормативные требования к размерам занимаемых площадей (размерам земельных участков), размерам санитарно-защитных зон, минимальным расстояниям по горизонтали (в свету) до прочих объектов, а также иные пространственные ограничения и правила должны приниматься в соответствии с:

СП 42.13330.2016;

СП 32.13330.2018;

СП 129.13330.2019;

СП 18.13330.2019;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Очистные сооружения города Нижневартовска относятся к III-му классу опасности и имеют собственную зону санитарной охраны. По предварительному расчёту зона санитарной охраны очистных сооружений города составляет не менее 300 метров. Развитие жилой застройки в санитарной зоне запрещено нормативными документами.

Предлагаемые мероприятия по проектированию и строительству систем отведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод позволят обеспечить выполнение указанных нормативных требований.

### 2.5.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по городскому округу в целом

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по городу Нижневартовску по фактической нагрузке за 2021 - 2023 годы представлен в таблице ниже (Таблица 53).

Таблица 53. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения.

| № п.п. | Наименование показателя | ед.изм | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Годовое поступление сточных | тыс. м³/год | 15 822,97 | 15 831,74 | 15 832,39 |
| 2 | Расчетное среднесуточное поступление сточных вод | тыс. м³/сут | 43,35 | 43,37 | 43,38 |
| 3 | Расчетное максимальное суточное поступление сточных вод (требуемая мощность) | тыс. м³/сут | 57,60 | 58,40 | 56,22 |
|  |  | тыс. м³/час | 2,40 | 2,43 | 2,34 |
| 4 | Установленная производительность КОС | тыс. м³/сут | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 5 | Резерв (дефицит) производительности КОС | тыс. м³/сут | 59,65 | 59,63 | 59,62 |
|  |  | % | 57,91 | 57,89 | 57,89 |
| 6 | Резерв (дефицит) производительности КОС при максимальном суточном поступлении сточных вод | тыс. м³/сут | 45,40 | 44,60 | 46,78 |
|  |  | % | 44,08 | 43,30 | 45,41 |

Общий объем резервной мощности канализационных очистных сооружений города Нижневартовска составляет 57,89% мощности очистных сооружений или 59,62 тыс. м3/сут., при максимальном суточном поступлении сточных вод резерв составляет 45,41% мощности сооружений или 46,78 тыс. м3/сут.

В соответствии с данными таблицы видно, что резерв производительности по комплексу очистных сооружений достаточный и гарантирует устойчивую работу всей системы водоотведения.

Перспективный баланс системы водоотведения составлен на основании данных Генерального плана города Нижневартовска, Схемы водоснабжения и водоотведения на перспективу, данных ресурсоснабжающей организации, с учетом динамики численности населения, планов строительства, а также необходимости замены выработавших свой срок сетей водоотведения.

Генеральным планом предусматривается размещение нового строительства как на свободной от застройки территории, так и на участках, высвобождаемых при сносе ветхой жилой застройки.

Показатели резерва и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения определены на основании сопоставления установленной мощности очистных сооружений водоотведения и объемов поступления стоков в сутки максимального водопотребления.

Установленная производственная мощность канализационных очистных сооружений сохранится на уровне мощности 2023 года.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения на перспективу до 2035 года отражен в таблице ниже (Таблица 54).

Таблица 54 - Показатели перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по городу Нижневартовску на период до 2035 г..

| № п.п. | Наименование показателя | ед.изм | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Годовое поступление сточных | тыс. м³/год | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 030,47 | 16 067,86 | 16 767,86 | 16 917,99 | 17 069,73 | 17 228,93 | 17 389,86 | 17 552,54 | 17 722,98 |
| 2 | Расчетное среднесуточное поступление сточных вод | тыс. м³/сут | 44,02 | 44,02 | 44,02 | 43,92 | 44,02 | 45,94 | 46,35 | 46,77 | 47,20 | 47,64 | 48,09 | 48,56 |
| 3 | Расчетное максимальное суточное поступление сточных вод (требуемая мощность) | тыс. м³/сут | 57,06 | 57,06 | 57,06 | 56,92 | 57,06 | 59,54 | 60,07 | 60,61 | 61,18 | 61,75 | 62,33 | 62,93 |
|  |  | тыс. м³/час | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,37 | 2,38 | 2,48 | 2,50 | 2,53 | 2,55 | 2,57 | 2,60 | 2,62 |
| 4 | Установленная производительность КОС | тыс. м³/сут | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
| 5 | Резерв (дефицит) производительности КОС | тыс. м³/сут | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 59,08 | 58,98 | 57,06 | 56,65 | 56,23 | 55,80 | 55,36 | 54,91 | 54,44 |
|  |  | % | 57,26 | 57,26 | 57,26 | 57,36 | 57,26 | 55,40 | 55,00 | 54,60 | 54,17 | 53,74 | 53,31 | 52,86 |
| 6 | Резерв (дефицит) производительности КОС при максимальном суточном поступлении сточных вод | тыс. м³/сут | 45,94 | 45,94 | 45,94 | 46,08 | 45,94 | 43,46 | 42,93 | 42,39 | 41,82 | 41,25 | 40,67 | 40,07 |
|  |  | % | 44,61 | 44,61 | 44,61 | 44,73 | 44,61 | 42,19 | 41,67 | 41,15 | 40,60 | 40,05 | 39,49 | 38,90 |

### 2.5.7. Надежность работы коммунальной системы

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов и канализационных насосных станций отводятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся на территории города.

Безопасность и надежность системы водоотведения характеризуется количеством аварий, повлекшим за собой приостановление подачи воды абонентам, отведение сточных вод абонентов на срок, более установленной допустимой продолжительности перерывов подачи воды, перерывов водоотведения.

Система водоотведения города находится в хозяйственном ведении                     ООО «Нижневартовские коммунальные системы». Предприятием выполняются следующие мероприятия, для обеспечения надёжной и бесперебойной работы системы водоотведения:

- Осуществляются ежедневные наружные осмотры сети;

    - 1-2 раза в год проводятся технические осмотры канализационных сетей, с целью выявления дефектов и включения в планы текущего и капитального ремонтов;

    - Своевременное обнаружение и устранение засоров;

    - Осуществление планово-предупредительных ремонтов;

    - Ремонт аварийных участков и канализационных колодцев;

    - Гидродинамическая промывка и прочистка сетей.

На предприятии работают две аварийно-ремонтные бригады по скользящему графику. В распоряжении бригад имеется необходимая техника, запасы оборудования и материалов.

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Вопросы повышения надёжности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.

При эксплуатации КОС канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надёжность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надёжности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надёжности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации города.

Безопасность и надёжность очистных сооружений обеспечивается:

    - Строгим соблюдением технологических регламентов;

    - Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

    - Контролем за ходом технологического процесса;

    - Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

    - Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод.

Периодически не менее 1 раза в три года проводится комплексное обследование технического состояния зданий сооружений и оборудования централизованной системы водоотведения. По результатам камерального обследования, технической инвентаризации имущества, определяется технико-экономическая эффективность объектов и оформляется сводную ведомость технического обследования.

Фактические значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения                                      ООО «Нижневартовские коммунальные системы» за 2022-2023 годы отражены в таблице ниже (Таблица 55).

Таблица 55 - Фактические значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | х | х |
| 1.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 50,0% | 48,4% |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт∙ч/м3 | 0,761 | 0,758 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт∙ч/м3 | 0,258 | 0,267 |

Надежность систем водоснабжения и водоотведения - это комплексный показатель, характеризующий систему как безотказную, долговечную, ремонтопригодную, способную выполнять заданные функции, т.е. подавать (отводить) воду в расчетном количестве и качестве, отвечающим санитарным нормам.

Другими словами, под надежностью систем понимается их свойство выполнять функции водоотведения, сохраняя во времени установленные технологические показатели в пределах, соответствующих заданным режимам и условиям эксплуатации, технического обслуживания и хранения.

Интегральными показателями оценки надежности водоотведения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотвод сточных вод Gав/Gрасч, где Gав – аварийный недоотвод воды за год [м.куб.], Gрасч – расчетное количество сточных вод, пропускаемое системой водоотведения за год [м.куб.]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы канализации. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем водоотведения.

Для оценки надежности систем водоотведения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы водоотведения и внешних систем электроснабжения источников перекачки воды и очистных сооружений.

1. Показатель надежности электроснабжения систем водоотведения (КНС, КОС) (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

2. Показатель соответствия пропускной способности канализационных сетей фактическим нагрузкам (Кб).

3. Показатель уровня резервирования (Кр) элементов канализационной сети, характеризуемый отношением фактическим резервируемым количеством сетей к фактическому количеству участков сетей подлежащей резервированию.

4. Показатель технического состояния канализационных сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов.

5. Показатель интенсивности отказов канализационных сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков сети с ограничением пропускной способности, вызванным отказом и его устранением за последние три года.

6. Показатель качества водоотведения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей воды на нарушение качества водоотведения.

7. Показатель надежности конкретной системы водоотведения (Кнад) определяется как средний по частным показателям.

8. Общий показатель надежности систем водоотведения округа, городского округа (при наличии нескольких систем канализации).

Данные по расчету коэффициента надежности приведены ниже (Таблица 56).

Таблица 56- Расчет коэффициента надежности системы водоотведения

| Наименование | Кэ | Кб | Кр | Кс | Котк | К жал | Кнад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоотведения города Нижневартовска | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,83 |

В зависимости от полученных показателей надежности системы водоотведения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные - 0,5 - 0,74;

- ненадежные - менее 0,5.

Общий показатель надежности систем водоотведения города Нижневартовска - 0,83.

Оценка надежности данной системы водоотведения оценивается как надежная.

### 2.5.8. Качество поставляемого коммунального ресурса

Контроль качества очистки сточных вод осуществляется аккредитованной лабораторией ООО «Нижневартовские коммунальные системы».

Количество загрязняющих веществ не превышает утвержденных нормативов допустимых сбросов, выпуск не оказывает существенного влияния на р. Обь.

Производственный контроль качества сточной, очищенной сточной и природной поверхностной воды в рамках рабочей программы химико-бактериологической лабораторией выполнен в полном объёме. Бактериологический контроль качества очистки сточных вод, проводимый 1 раз в месяц, показывает, что качество сброшенных в водный объект очищенных сточных вод по микробиологическим показателям соответствует Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (ред. от 30.12.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При анализе влияния сброса очищенных сточных вод на состав воды природной поверхностной на предмет несоответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в точке отбора «500 м ниже сброса» по показателям: «колифаги, патогенная микрофлора», а также по паразитологическим и вирусологическим показателям выявлено не было.

По токсикологическим показателям исследуемые пробы очищенных сточных вод имеют оценку как допустимую. Очищенные сточные воды на выпуске в водный объект, как и вода водных объектов в контрольных створах не оказывают хронического токсического действия на тест-объекты.

### 2.5.9. Воздействие на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлениями Правительства Российской Федерации и подзаконными актами при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, и ликвидации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, в энергетике, на транспорте, жилищно-коммунальном секторе должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по охране окружающей природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения.

Проблема очистки сточных вод уже давно является одним из основных вопросов экологической безопасности. К сожалению, и в промышленных масштабах, и в условиях применения бытовых канализационных сетей достаточно часто уделяется недостаточное количество внимания на предварительную подготовку стоков.

Очистка хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод города Нижневартовска проводится на очистных сооружениях города Нижневартовска. Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды и по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся для очистки на канализационные очистные сооружения города.

Бытовые и производственные сточные воды проходят механическую и полную биологическую очистку, и обеззараживание. Технические возможности по очистке сточных вод канализационными очистными сооружениями, работающими в существующем штатном режиме, соответствуют проектным характеристикам и условиям сброса сточных вод в водоём.

Лабораторный контроль за качеством очистки проводится ведомственными лабораториями и по договорам с аккредитованными лабораториями.

Данные о количестве проведенных проб и качестве очищенных сточных вод, отражены в таблице ниже (Таблица 57).

Таблица 57 - Отчет о качестве очищенных сточных вод.

| № п/п | период | Общее количество проведенных проб сточных вод | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод санитарным нормам на сбросе очищенных сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | за 2022 год | 64 | 32 |
| 2 | за 2023 год | 64 | 31 |

Качество очистки сточных вод в 2023 году по всем показателям улучшилось относительно качества сточных вод, сброшенных в 2022 году.

ООО «Нижневартовские коммунальные системы» в соответствии с декларацией о воздействии на окружающую среду следит за объёмами разрешённых выбросов вредных веществ, в пределах установленного лимита. В рамках обеспечения охраны атмосферного воздуха предприятие регулярно отчитывается о результатах производственного экологического контроля по форме 2-тп (Воздух). Выбросы вредных веществ осуществляются из стационарных источников загрязнения атмосферы. Важно отметить, что в 2023 году не было выявлено превышений предельно-допустимых выбросов.

Предписаний надзорных органов в части запрещения эксплуатации сооружений системы водоотведения по причинам воздействия, ухудшающих окружающую среду, (включая шумовое влияние) за последние три года не выдавалось.

### 2.5.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта коммунального ресурса.

Сведения о размере тарифов на водоотведение и транспортировку для потребителей города Нижневартовска, утверждены приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и представлены в таблицах ниже (Таблица 58).

Таблица 58- Тарифы на водоотведение для потребителей города Нижневартовска, руб./куб.м.

| № | Наименование организации | территория обслуживания | Вид товара (услуги)/вид деятельности | Тип тарифа (наименование тарифа) | Порядок учёта НДС в тарифе |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ООО «Нижневартовские коммунальные системы» | городской округ Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Водоотведение | одноставочные тарифы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для прочих потребителей | Без НДС |  | 46,65 |  | 51,12 | 51,12 | 52,21 | 52,21 | 53,04 | 53,04 | 54,74 | 54,74 | 56,41 |
|  |  |  |  | для населения | с НДС |  | 55,98 |  | 61,34 | 61,34 | 62,65 | 62,65 | 63,65 | 63,65 | 65,69 | 65,69 | 67,69 |
|  |  | Приказ РСТ ХМАО-Югры |  |  |  |  |  | от 07.12.2023 № 104-нп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Структура цен (тарифов) в сфере водоотведения города Нижневартовска состоит из цен (тарифов) для потребителей и населения на водоотведение, и платы за подключение к системе водоотведения.

В соответствии с частями 13 и 14 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении» плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения ООО «Нижневартовские коммунальные системы» города Нижневартовска, приказом РСТ ХМАО-Югры не установлен.

### 2.5.11. Технические и технологические проблемы в коммунальных системах

К основной существующей проблеме системы водоотведения города Нижневартовска можно отнести наличие высокого уровня нестандартных проб системы водоотведения (35,2%) в связи с высоким физическим износом канализационных сетей (58,8%).

Для обеспечения надёжности и бесперебойной работы централизованной системы водоотведения предлагается выполнять поэтапную модернизацию (реконструкцию) сетей водоотведения со сверхнормативным сроком службы, объектов водоотведения с заменой оборудования с высоким износом на современное и энергоэффективное оборудование и выполнять своевременный ремонт зданий объектов водоотведения. В случае невозможности полной реконструкции объектов и сетей водоотведения (в результате инструментального обследования, по конструктивным причинам и т.д.) необходимо выполнить строительство новых с применением оборудования и конструктивных решений, отвечающих современным требованиям. В случае отсутствия диспетчеризации и автоматизации процессов на объектах водоотведения, в том числе контрольно-измерительных приборов, рекомендуется выполнить их установку.

Основные направления развития системы водоотведения муниципального образования город Нижневартовск включают в себя:

- строительство и реконструкцию канализационных очистных сооружений и насосных станций;

- реконструкцию линейных объектов системы водоотведения для снижения нагрузки на магистральные коллекторы и городские очистные сооружения канализации от ненормируемого притока грунтовых и ливневых вод;

- развитие системы автоматизации и диспетчеризации на технологических объектах систем водоотведения посредством внедрения новых программно-аппаратных платформ;

- строительство и реконструкция линейных объектов водоотведения;

- установка приборов учета на канализационных насосных станциях;

- проведение мероприятий по улучшению энергообеспечения объектов водоотведения.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 5.5. Программного документа.

Детальный анализ системы водоотведения города Нижневартовска представлен в разделе 3.3 Обосновывающих материалов.

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО.

### 2.6.1. Институциональная структура.

Правоотношения в области обращения с отходами производства и потребления на территории города Нижневартовска регулируются следующими нормативно-правовыми документами:

- Концепция обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.06.2011 № 191-п;

- Территориальная схема обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденная распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.10.2016 № 559-рп;

- Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории города Нижневартовска, утвержденный постановлением администрации города Нижневартовска от 22.01.2018 № 65;

- Генеральная схема санитарной очистки территории города Нижневартовска, утвержденная постановлением администрации города Нижневартовска от 28.06.2018 № 907;

- Правила благоустройства территории города Нижневартовска, утвержденные решением Думы города Нижневартовска от 18.09.2020 № 667.

Полный комплекс услуг по обращению с ТКО на территории Северной и Южной зоны Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках заключенных соглашений с Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оказывает единственный региональный оператор по обращению с ТКО - акционерное общество «Югра-Экология» (далее - региональный оператор).

Город Нижневартовск расположен в Северной зоне округа.

ТКО, образуемые на территории города Нижневартовска, транспортируются на мусоросортировочный комплекс, расположенный по адресу: ул. Индустриальная, 97 стр. 5. Отсортированное вторичное сырье направляется на дальнейшую переработку и утилизацию на заводы в соседние регионы. Твёрдые коммунальные отходы, не подлежащие утилизации, направляются на захоронение на полигон для размещения твердых бытовых отходов г. Мегион. Мусоросортировочный комплекс г. Нижневартовск планируется эксплуатировать до ввода в эксплуатацию объекта Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, для твердых коммунальных отходов, образуемых на территории г. Нижневартовск, основным объектом размещения отходов является полигон для размещения твердых бытовых отходов г. Мегион (ГРОРО N: 86-00616-З-00664-170815). Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления г. Нижневартовск (ГРОРО N 86-00737-З-00170-030417) в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 28.06.2021 № 391 «Об исключении объектов размещения обходов из государственного реестра объектов размещения отходов» исключен из государственного реестра и рекультивирован.

На территории города Нижневартовска расположена одна площадка для складирования снежных масс, эксплуатируемая обществом с ограниченной ответственностью "ТРАНС СТРОЙ АВТО-Н" по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, район р. Рязанский Еган.

Услуги по вывозу ТКО осуществляются региональным оператором с привлечением операторов по транспортированию твердых коммунальных отходов - ООО «ПТК» и ООО «Комтрансавто».

Складирование крупногабаритных отходов осуществляется в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, или на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.

Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации

и обезвреживанию отходов I и II классов опасности осуществляет Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный экологический оператор" в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности.

Организационное и информационное обеспечение деятельности по обращению с данными отходами осуществляется на площадке единой цифровой платформы – федеральной государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности (ФГИС ОПВК).

Для сбора отходов I и II классов опасности у населения организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, на территории жилых микрорайонов города установлены и обслуживаются специализированные контейнеры для накопления данных отходов.

На территории города Нижневартовска в сфере обращения с отходами работает 29 специализированных организаций, оказывающих услуги в области обращения с различными видами отходов.

### 2.6.2. Характеристика системы

По данным Территориальной схемы в области обращения с отходами на территории города Нижневартовска полигон для захоронения твердых коммунальных отходов отсутствует.

Все образуемые на территории города ТКО направляются на обработку на мусоросортировочный комплекс общества с ограниченной ответственностью «Баркас+», где подлежат сортировке и первичной обработке (прессованию, брикетированию), и далее, в связи с отсутствием в регионе перерабатывающих комплексов, направляются в другие регионы на перерабатывающие заводы страны (Тюмень, Екатеринбург, Челябинская область). Размещение образующихся неутильных фракций отходов осуществляется на полигоне размещения твердых бытовых отходов г.Мегион, расположенном в пгт. Высокий (ООО «ЖКАП»).

Характеристика Мусоросортировочного комплекса в городе Нижневартовске отражена в таблице ниже (Таблица 59).

Таблица 59 - Характеристика Мусоросортировочного комплекса в городе Нижневартовске

| N п/ п | Наименование объекта | Адрес объекта | Координаты | Мощность объекта (фактическая, проектная) | Обрабатываемые отходы | Используемые технологии | Наименование эксплуатирующей организации | Лицензия на обращение с отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мусоросортировочный комплекс в г. Нижневартовск | г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 97, стр. 5 | 60.9584,76.5203 | 50 тыс. т/год | ТКО IV - V класса опасности (группы видов отходов по ФККО 7 31 000 00 00 0,7 30 000 00 00 0 в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы отходов указано ,что отходы относятся к ТКО) | ручная сортировка | ООО «Баркас+» ИНН 6674099685 | 066 № 00528 от 04.12.2017 |

По данным регионального оператора в 2022 году объем накопленных в городе отходов составил 595 тыс. м3 (67,98 тыс. тонн), в 2023 - 617 тыс. м3 (69,99 тыс. тонн). На утилизацию с мусоросортировочного комплекса ООО «Баркас» направлено в 2022 году - 2,613 тыс. т, в 2023 году -3,034 тыс. т вторичных ресурсов.

Главным показателем эффективности системы обращения с ТКО, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов на территории города Нижневартовска, в период 2022-2023 годов стало снижение массы отходов, направляемых на захоронение с 72,29 тыс. т в 2021 г. до 67,63 тыс. т в 2023 г., а также увеличение массы вторичных ресурсов, направляемых на утилизацию с 4,22 тыс. т до 5,33 тыс. т соответственно.

Город Нижневартовск стал первым муниципальным образованием автономного округа, построившим мусоросортировочный комплекс, причем исключительно как инвестиционный проект. Выход на проектную мощность мусоросортировочного комплекса обеспечивает обработку всего объема образующихся в городе ТКО.

В связи с тем, что полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления города Нижневартовска рекультивирован, в настоящее время ввиду отсутствия собственного полигона по утилизации и захоронению ТКО, размещение образующихся неутильных фракций отходов после сортировки и первичной обработки на мусоросортировочном комплексе г. Нижневартовска осуществляется на полигоне размещения твердых бытовых отходов г. Мегион, расположенном в пгт. Высокий (ООО «ЖКАП»).

Схема потока твердых коммунальных отходов на территории г. Нижневартовска по данным Территориальной схемы в области обращения с отходами отражена в таблице ниже (Таблица 60).

Таблица 60 - Схема потока твердых коммунальных отходов на территории г. Нижневартовска

| Населенный пункт | Среднее расстояние первого плеча от места накопления ТКО до объекта временного накопления, перегрузки / обработки/ размещения отходов, км | Объект размещения/ обработки/ утилизации отходов | Планируемый объект размещения/ обработки/утилизации отходов | Среднее расстояние второго плеча от объекта временного накопления/ перегрузки /обработки/ размещения отходов, км | Коэффициент снижения расходов на транспортирование ТКО после сортировки или перегрузки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Городской округ Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  |  |  |
| г. Нижневартовск | 8,8 | Мусоросортировочный комплекс г. Нижневартовск, полигон для размещения твердых бытовых отходов г. Мегион (ГРОРО N: 86-00616-З-00664-170815) | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа– Югры | 40 | 0,95 | Мусоросортировочный комплекс г. Нижневартовск работает до ввода в эксплуатацию объекта Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры |

Для организованного накопления ТКО на территории города Нижневартовска используются контейнеры, расположенные на специально оборудованных контейнерных площадках.

Контейнерная площадка является местом первичного накопления отходов. Требования к контейнерным площадкам отражены в нормативных и технических документах (СанПиН 2.1.3684-21 от 28.02.2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Количество и объем контейнеров, подлежащих размещению, определяются исходя из объема образования ТКО. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества контейнеров. Вывоз ТКО с контейнерных площадок осуществляется в соответствии с графиком вывоза.

Контейнеры для раздельного накопления отходов должны быть промаркированы (указан вид или группа собираемых отходов). Специализированные контейнеры для особо опасных отходов должны быть оборудованными антивандальной конструкцией.

Контейнеры располагаются в оборудованных местах (площадках) накопления ТКО, на которых имеется бетонное основание и ограждение. Количество контейнеров в месте (площадке) накопления ТКО согласно нормам, в большинстве случаев не превышает 5 штук.

Сбор и транспортирование ТКО производится согласно графику транспортирования, установленному региональным оператором в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 от 28.02.2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Сбор ТКО в городе Нижневартовске осуществляется в сроки, предусмотренные санитарными правилами. Контейнеры и другие емкости, предназначенные для накопления ТКО, должны опорожняться в холодное время года не реже 1 раза в 3 дня, в теплое время - ежедневно.

Вывоз крупногабаритных отходов из мест (площадок) накопления ТКО следует производить по графику транспортирования отходов, установленному региональным оператором по обращению с ТКО.

Накопление крупногабаритных отходов осуществляется:

- в бункерах, расположенных в местах (площадках) накопления ТКО;

- на специальных площадках для накопления крупногабаритных отходов.

Администрацией города Нижневартовска ведется реестр мест (площадок) накопления ТКО, расположенных на территории города Нижневартовска. Реестр регулярно актуализируется и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска по ссылке: https://www.n-vartovsk.ru/inf/ecology/oso/302750.html

Согласно реестру мест (площадок) накопления ТКО на территории города  оборудовано 2 424 мест (площадок) накопления ТКО. Органами местного самоуправления обустроено для жителей индивидуальных жилых строений и находится на обслуживании 37 контейнерных площадок. Места (площадки) накопления ТКО располагаются на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участках иных форм собственности.

Общий объем мест (площадок) накопления ТКО составляет 7827,39 м3/сут.

Всего в городе Нижневартовске для накопления ТКО установлено 4 962 контейнера, в том числе 4439 контейнеров 1 типа емкостью менее 1,1 куб. м, 523 контейнера емкостью 0,75 куб. м, а также 377 бункеров-накопителей объемом 8 - 24 куб. м.

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО, расположенных на территории города Нижневартовска, размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.

Для достижения высоких показателей в городе ведется активная работа по совершенствованию системы обращения с ТКО.

Для сокращения отходов, направляемых на полигон, в городе развивается система раздельного накопления отходов и создаются благоприятные условия для ее развития. Для раздельного накопления ТКО на территории города расположены:

- 395 специализированных контейнеров (сеток) для пластика, данное оборудование установлено специализированной организацией по согласованию с управляющими компаниями;

- 12 специализированных контейнеров для макулатуры;

- 314 специализированных контейнеров на контейнерных площадках города для накопления отходов I и II классов опасности (ртутьсодержащих ламп, градусников, батареек).

С 2021 года реализуется эксперимент по раздельному (двухконтейнерному) накоплению и вывозу ТКО в двух микрорайонах города. количество отходов, переданных на обработку в 2023-2024 годах является стабильным с тенденцией к росту (165 т в 2022 году и 168 т в 2023 году), как и процент отбора полезных фракций, который за анализируемые периоды сохраняется в пределах от 5,4% до 7,63%. Внедрение системы раздельного (двухконтейнерного) накопления ТКО на территории всего города будет возможно после ввода в эксплуатацию комплексного межмуниципального полигона ТКО.

Кроме трех Экопунктов, обустроенных в 2022-2023 годах при содействии экопартнера ООО «Региональные грузоперевозки», в городе функционирует Экоцентр «Югра собирает», созданный во взаимодействии администрации города с региональным оператором по обращению с ТКО - АО «Югра-Экология». В Экопунктах и Экоцентре у населения за вознаграждение принимают вторичное сырье. Экоцентр стал не просто пунктом приема вторичного сырья, но и образовательной площадкой, где уже в первом полугодии 2024 года проведено более 50 обучающих экоуроков для школьников города.

Традиционно уже несколько лет в образовательных учреждениях администрацией города совместно с индивидуальным предпринимателем Лебедем В.В. в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве, в соответствии с постановлением администрации города от 31.01.2024 №74 проводится экологический конкурс по сбору макулатуры #PRO_бумагу, в котором принимают участие все образовательные учреждения города.

Ведется активная экопросветительская деятельность. Ежегодно в рамках международной акции «Спасти и сохранить» на территории города реализуется более 80 мероприятий экологической направленности, проводятся субботники, экологические акции и форумы.

### 2.6.3. Балансы мощности коммунального ресурса

По данным Федеральной службы государственной статистики общий объем вывезенных ТКО с территории города Нижневартовска за 2023 год составил 616,786 тыс. м3/69,995 тыс. тонн (за 2022 год - 594,850 тыс. м3/67,977 тыс. тонн).

Объемы ТКО, образующихся на территории города Нижневартовска приведены в таблице по данным Федеральной службы государственной статистики (Таблица 61).

Таблица 61.  Объемы образования ТКО на территории города Нижневартовска.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем вывезенных ТКО - всего | тыс. тонн/ год | 74,193 | 67,977 | 69,995 |
|  | население | тыс. тонн/ год | 54,538 | 55,585 | 56,299 |
|  | бюджетные организации | тыс. тонн/ год | 2,538 | 2,424 | 2,354 |
|  | прочие организации | тыс. тонн/ год | 17,117 | 9,968 | 11,343 |
| 2 | прирост относительный | % | -10,83 | -8,38 | 2,97 |
| 3 | прирост абсолютный | тыс. тонн/ год | -9,01 | -6,22 | 2,02 |
| 4 | Объем отходов, направляемый на объекты обработки отходов | тыс. тонн/ год | 72,080 | 67,455 | 69,995 |
|  |  | % | 97,2 | 99,2 | 100,0 |
| 5 | Объем отходов, направленных на вторичную переработку | тыс. тонн/ год | 4,220 | 5,130 | 5,330 |
|  |  | % | 5,7 | 7,5 | 7,6 |
| 6 | Объем отходов, направленных на захоронение | тыс. тонн/ год | 72,288 | 65,305 | 67,634 |
|  |  | % | 97,4 | 96,1 | 96,6 |
| 7 | Удельная величина образования ТКО от населения | кг/ на 1 чел. населения в год | 194,93 | 194,93 | 194,93 |
| 8 | Удельная величина образования ТКО от бюджетных организаций | кг/на 1 сотрудника | 178,83 | 178,83 | 178,83 |
| 9 | Объем вывезенных ТКО - всего | тыс.м3/ год | 653,790 | 594,850 | 616,786 |
|  | население | тыс.м3/ год | 541,374 | 551,775 | 558,857 |
|  | бюджетные организации | тыс.м3/ год | 31,168 | 29,769 | 28,902 |
|  | прочие организации | тыс.м3/ год | 81,248 | 13,306 | 29,027 |
| 10 | прирост относительный | % | -23,26 | -9,02 | 3,69 |
| 11 | прирост абсолютный | тыс.м3/ год | -198,21 | -58,94 | 21,94 |
| 12 | Объем отходов, направляемый на объекты обработки отходов | тыс.м3/ год | 635,170 | 594,419 | 616,786 |
|  |  | % | 97,2 | 99,9 | 100,0 |
| 13 | Объем отходов, направленных на захоронение | тыс.м3/ год | 637,000 | 575,476 | 595,982 |
|  |  | % | 97,4 | 96,7 | 96,6 |
| 14 | Удельная величина образования ТКО от населения | м3/ на 1 чел. населения в год | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 15 | Удельная величина образования ТКО от бюджетных организаций | м3/на 1 сотрудника | 2,20 | 2,20 | 2,20 |

### 2.6.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Учет отходов осуществляется посредством весового контроля на объектах обработки и размещения отходов.

### 2.6.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Территория города Нижневартовска входит в Северную зону регионального оператора АО «Югра-Экология».

Информация о размещении мест (площадок) накопления ТКО на территории города Нижневартовска представлена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/ecology/oso/302750.html

Вывоз ТКО, образованных физическими и юридическими лицами вне зависимости от форм собственности осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО, на основании заключённых договоров.

Учет ТКО от потребителей производится по установленным договорам и на основании данных по фактическому объему отходов. Учет отходов осуществляется посредством весового контроля на объектах обработки и размещения отходов.

Диспетчеризация движения специального автотранспорта происходит по утвержденному маршруту и времени с применением автоматизированной системы управления «Управление отходами».

### 2.6.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по городскому округу в целом

На территории города Нижневартовска Полигон бытовых и промышленных отходов отсутствует.

Все отходы, образующиеся на территории города, мусоровозами направляются на мусоросортировочный комплекс, где подлежат предварительной обработке (сортировке, брикетированию). После обработки отходов отсортированные фракции, содержащие полезные компоненты, направляют на утилизацию в другие регионы Российской Федерации, неутильные фракции размещаются на полигоне для размещения твердых бытовых отходов г. Мегион.  пгт. Высокий (ООО «ЖКАП»).

В соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами поток отходов с территории города Нижневартовск будет размещаться на Комплексном межмуниципальном полигоне твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры мощностью 180 тыс. тонн/год и оценочной вместимостью 3 960 тыс. тонн. Реализация мероприятия планируется в 2025 году.

В таблице приведены значения резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для сбора и утилизации ТКО на перспективу ( (Таблица 62).

Таблица 62 Значения резервов и дефицитов мощности объектов обращения с ТКО города Нижневартовска на перспективу до 2035 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Годовой объем накопления ТКО от городского округа город Нижневартовск | тыс. тонн | 69,995 | 70,588 | 70,809 | 71,012 | 71,243 | 71,384 | 71,505 | 71,627 | 71,750 | 71,894 | 72,037 | 72,180 | 72,344 |
| 2. | Общая мощность объектов | тыс. тонн | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 2.1. | Мусоросортировочный комплекс г. Нижневартовск, полигон для размещения твердых бытовых отходов г. Мегион (ГРОРО N: 86-00616-З-00664-170815) | тыс. тонн в год | 102,5 | 102,5 | 102,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | тыс. тонн в год |  |  |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 3 | Резерв мощности | тыс. тонн | 32,504 | 31,911 | 31,689 | 108,988 | 108,757 | 108,616 | 108,495 | 108,373 | 108,250 | 108,106 | 107,963 | 107,820 | 107,656 |
|  |  | % | 31,71 | 31,13 | 30,92 | 60,55 | 60,42 | 60,34 | 60,27 | 60,21 | 60,14 | 60,06 | 59,98 | 59,90 | 59,81 |

### 2.6.7. Надежность работы коммунальной системы.

Принимаемая система сбора отходов зависит от расстояния населенного пункта до объекта переработки, планировки (ширина проездов, наличие площадей для разворота техники и т.п.), принятой стратегии обращения с отходами (основной технологией служит захоронение, отбор вторичного сырья или сжигание), климатических условий, принятой технологии сбора, применяемой техники для вывоза отходов, наличия ограничений по габаритам и весу транспорта для вывоза отходов.

На территории города Нижневартовска сбор ТКО осуществляется с применением специализированной техники (мусоровозов, погрузчиков, мультилифтов) путем погрузки ТКО из контейнеров и бункеров для накопления ТКО.

В соответствии с Порядком накопления ТКО в городе создана инфраструктура раздельного накопления ТКО по группам отходов: смешанные сухие (бумага, лом металлический, пластик, стекло и т.д.), влажные органические (пищевые отходы, прочие не сортируемые отходы) со сбором отходов в промаркированные контейнеры с соответствующей цветовой индикацией (синяя, серая), установленные на оборудованных контейнерных площадках.

Для организации раздельного накопления ТКО по группам отходов и опасных отходов используются металлические или пластиковые контейнеры с цветовой индикацией:

- синего цвета для смешанных сухих отходов;

- серого цвета для влажных (органических) отходов и отходов, в отношении которых не осуществляется раздельное накопление;

- коричневого цвета для опасных отходов.

Планомерное выполнение мероприятий Территориальной схемы в области обращения с отходами и Генеральной схемы очистки территории города Нижневартовска позволит привести систему обращения с ТКО на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (включая город Нижневартовск) в соответствие с требованиями федерального законодательства.

### 2.6.8 Качество поставляемого коммунального ресурса.

Количество и морфологический состав твердых коммунальных отходов меняется в течение года. В частности, при том же объеме отходов увеличивается их масса и плотность. Это связано с увеличением количества в составе твердых коммунальных отходов пищевых остатков, которые имеют относительно высокую плотность и массу. Летом увеличивается количество отходов от объектов общественного питания, парков и скверов, гостиниц и культурно-досуговых объектов в связи с увеличением туристического потока, но снижается от образовательных и административных учреждений в связи с периодом каникул и отпусков. Также летом происходит увеличение образования твердых коммунальных отходов от садоводческих, дачных, огороднических некоммерческих партнерств.

В осенний период отходы более увлажнены и отличаются повышенной массой. В связи с началом учебного года увеличивается количество отходов в учебных заведениях, музеях, библиотеках, других административных и культурных учреждениях.

В зимний период наблюдается меньшее количество твердых коммунальных отходов.

При указанном составе отходов на современных сортировочных станциях возможно выделение до 20 процентов полезных вторичных материальных ресурсов.

Качество работ по санитарной очистке городов в значительной степени зависит от рациональной их организации и правильного выполнения предусмотренных технологических операций. В настоящее время в нашей стране и за рубежом накоплен определенный опыт использования технических средств для сбора и утилизации ТКО. Расширяется применение кузовных мусоровозных машин, оборудованных манипуляторами, а также двухэтапного вывоза отходов с использованием мусороперегрузочных станций.

Исполнение требований Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», наличие условий для раздельного накопления отходов, сортировки, первичной обработки отходов, мощностей объектов, используемых для сбора, сортировки, обработки ТКО города Нижневартовска, свидетельствует об успешном развитии комплексной системы обращения с ТКО и качественном предоставлении услуги по обращению с ТКО.

### 2.6.9. Воздействие на окружающую среду.

На протяжении последних лет в городе последовательно осуществляются все этапы реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО).

В рамках мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на земельных участках города, право собственности на которые не разграничено, выявляются и ликвидируются несанкционированные свалки.

С 2021 года в 1 и 2 микрорайонах Нижневартовска реализуется проект по внедрению раздельного (двухконтейнерного) накопления ТКО.

Основная цель проекта – определить эколого-экономический эффект раздельного накопления отходов по группам на «сухие» и «влажные» в жилом фонде города и оценить готовность жителей к раздельному накоплению отходов.

Жителям экспериментальных микрорайонов предложено разделять отходы по группам на сухие и влажные (органические) отходы и складировать их в контейнеры с соответствующей маркировкой.

Отходы от экспериментальных микрорайонов вывозятся двумя разными мусоровозами по установленному графику на мусоросортировочный комплекс, где подлежат учёту по фракциям.

В проекте задействовано порядка 15 тыс. жителей, проживающих в 72 домах. Отсортированные фракции, содержащие полезные компоненты, направляют на утилизацию в другие регионы Российской Федерации, остальные отходы размещаются на полигоне поселка городского типа Высокий.

В целях раздельного накопления отходов по видам на территории города установлено 395 контейнеров для отходов пластика, 314 специализированных контейнеров для опасных отходов, 12 специализированных контейнеров для отходов бумаги и картона.

С 2019 года в городе открыт и эксплуатируется обществом с ограниченной ответственностью "Баркас+" мусоросортировочный комплекс, где осуществляется сортировка и первичная обработка всех отходов, образуемых на территории города.

В городе открыты четыре пункта приема вторичных ресурсов, где у населения за вознаграждение принимают отходы бумаги, пластика, стекла и металла. Один из них открыт в непосредственной близости от новой школы №44 им. К.Д. Ушинского с экологическим уклоном. Такое расположение является важным шагом в направлении экологического воспитания подрастающего поколения, а также позволяет на практике применить знания, сформированные в ходе обучения.

В рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» завершены работы по рекультивации полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления города Нижневартовска.

Ведется реестр мест (площадок) накопления ТКО, расположенных на территории города Нижневартовска, содержащий схему их размещения. Реестр и схема размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.

Непрерывно ведется деятельность по разработке инструментов для влияния на собственников контейнерных площадок в части приведения их в соответствие с требованиями законодательства.

Все вышеперечисленные меры оказывают благотворное влияние на окружающую среду города Нижневартовска.

### 2.6.10. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора в области обращения с твердыми коммунальными отходами для акционерного общества «Югра-Экология», утвержденные приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, приведены в таблице ниже (Таблица 63).

Таблица 63 - Тариф на обращение с ТКО.

| № | Наименование организации | Вид товара (услуги)/вид деятельности | Тип тарифа (наименование тарифа) | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01.по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | АО «Югра-Экология» | Обращение с твердыми коммунальными отходами | предельный единый тариф регионального оператора, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для прочих потребителей | 684,64 | 789,04 | 789,04 | 885,78 | 885,78 | 999,92 | 999,92 | 1 119,69 | 1 119,69 | 1 269,99 |
|  |  |  | для населения | 821,57 | 946,85 | 946,85 | 1 062,94 | 1 062,94 | 1 199,90 | 1 199,90 | 1 343,63 | 1 343,63 | 1 523,99 |
|  |  |  | предельный единый тариф регионального оператора, руб./тонна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для прочих потребителей | 6 482,88 | 7 583,52 | 7 583,52 | 8 402,81 | 8 402,81 | 9 596,39 | 9 596,39 | 10 635,48 | 10 635,48 | 12 174,27 |
|  |  |  | для населения | 7 779,46 | 9 100,22 | 9 100,22 | 10 083,37 | 10 083,37 | 11 515,67 | 11 515,67 | 12 762,58 | 12 762,58 | 14 609,12 |
|  |  | приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | от 16.12.2021 № 144-нп (с изм. от 14.12.2023 № 132-нп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.6.11. Технические и технологические проблемы в коммунальной системе.

Основным недостатком существующей системы обращения с ТКО является отсутствие собственного полигона по утилизации и захоронению ТКО.

Для развития мощностей по утилизации ТКО на территории города Нижневартовска планируется реализация инвестиционного проекта по созданию Комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.

На территории города Нижневартовска необходимо продолжить проведение следующих мероприятий:

- дальнейшее приобретение и размещение контейнеров для жилищного фонда и объектов инфраструктуры для раздельного сбора отходов;

- организация мест накопления крупногабаритных отходов;

- обустройство и модернизация контейнерных площадок;

- обновление парка мусоровозной техники;

- создание системы экологического образования населения;

- информационное обеспечение населения по вопросам рационального обращения с отходами;

- внедрение повышенных требований к благоустройству и озеленению территорий жилых застроек;

- дальнейшее развитие процесса раздельного накопления отходов,

- развитие инфраструктуры для утилизации вторичных ресурсов.

Учитывая расстояния от крупных населенных пунктов до возможных потребителей продукции из других регионов, целесообразно развивать утилизацию вторичного сырья. Перспективным направлением использования вторичного сырья является производство:

- из полимеров: кровельных материалов, бытовых емкостей, волокон, гранул;

- из макулатуры: эковаты, вторичного картона;

- из стекла: пеностекла, строительных материалов, стеклянных изделий;

- переплавка черных и цветных металлов;

- переработка шин в крошку.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий, представленных в разделе 5.6. Программного документа.

Детальный анализ системы сбора и утилизации ТКО города Нижневартовска представлен в разделе 3.6 Обосновывающих материалов.

2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

Решение задач энергосбережения осуществляется в рамках специальных программ, направленных на разработку мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

При актуализации Программы использованы правовые акты, направленные на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности:

- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.11.2023 № 1095 «Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы»;

- Генеральный план города Нижневартовска;

- Решение Думы города Нижневартовска от 30.06.2023 № 296 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года»;

- Распоряжение Администрация города Нижневартовска от 31.10.2023 №707-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года»;

- Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 29.10.2024 № 761-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- Постановление Администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 № 1139 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск»;

- муниципальные программы города Нижневартовска;

- Доклад Главы города Нижневартовска о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) за 2023 год и их планируемых значениях на 3-летний период.

В целях организации рационального использования топливно-энергетических ресурсов при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в рамках оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов утверждаются показатели удельных расходов топливно-энергетических ресурсов.

Удельный расход ресурсов на снабжение потребителей энергетических ресурсов города Нижневартовска по данным Управления Федеральной службы государственной статистики отражен в таблице ниже (Таблица 64).

Таблица 64 - Удельный расход ресурсов на снабжение потребителей энергетических ресурсов города Нижневартовска.

| № п/п | Тип потребителя | ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на одного проживающего | кВт.час | 1170,41 | 1212,42 | 1170,86 | 1170,00 | 1170,00 |
| 1.2. | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м. общей площади | Гкал | 0,27 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 1.3. | Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на одного проживающего | кубический метр | 13,00 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 1.4. | Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на одного проживающего | кубический метр | 34,02 | 33,50 | 32,38 | 34,00 | 34,00 |
| 1.5. | Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах на одного проживающего | кубический метр | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | кВт.час | 189,28 | 179,00 | 176,60 | 171,00 | 167,00 |
| 2.2. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. м. общей площади | Гкал | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
| 2.3. | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | кубический метр | 1,1 | 0,6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.4. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | кубический метр | 3,54 | 2,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2.5. | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Потребление энергоресурсов снизилось в связи с установкой общедомовых и заменой устаревших индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов, активной позицией собственников помещений по контролю расходов энергоресурсов, сносом ветхого жилья, вводом в эксплуатацию благоустроенных жилых домов, проведения мероприятий энергосбережения.

Бюджетные учреждения оснащены приборами учета ресурсов. Работа по снижению потребления энергетических ресурсов проводится по результатам проведенного энергетического обследования бюджетных учреждений.

Реализация программ повышения энергетической эффективности, повышение культуры потребления энергии положительно влияет на динамику уровня потребления энергетических ресурсов населением. Потребление энергетических ресурсов муниципальными учреждениями сокращается.

Статьей 8 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесена разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На основании указанного требования. а также учитывая постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» в городе Нижневартовске до 31.12.2024 действовала муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск», утвержденная  постановлением Администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 № 1139.

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» проводилась реализация следующих мероприятий:

Основные мероприятия:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры.

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов физической культуры и спорта.

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов администрации города.

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов сферы молодежной политики.

6. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации.

7. Реализация энергосберегающих проектов в жилом фонде города.

8. Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды.

9. Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче.

10. Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований.

11. Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности.

12. Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче.

13. Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения.

14. Повышение энергетической эффективности на бесхозяйных инженерных сетях

С 01.01.2025 мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск будут реализовываться в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижневартовске», муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска» и муниципальной программы «Развитие социальноцй сферы города Нижневартовска».

Мероприятия по энергоснабжению, энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем наружного освещения города Нижневартовска осуществляются Акционерным обществом «Городские электрические сети» в рамках Концессионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для освещения территории города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заключенного между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Акционерным обществом «Городские электрические сети» от 11.07.2024 № 5 (далее – Концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5) за счет средств концессионера. Перечень и характеристика мероприятий отражена в разделе 5.1. настоящей Программы.

Ресурсоснабжающими организациями города Нижневартовска разрабатываются программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения.

Целью Программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ресурсоснабжающих организаций является повышение энергетической эффективности предприятия, снижение потребления энергоресурсов, обеспечение коммерческого учета потребления энергоресурсов, повышение качества услуг.

Программы направлены на решение следующих задач:

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий;

- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением.

Программы включают в себя мероприятия по реконструкции и модернизации объектов производства коммунальных ресурсов, текущие ремонты используемого оборудования, техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры, замены искусственных источников света на светодиодные технологии, установка автоматических датчиков, перевод на газовое отопление и т.д.

В целях снижения энергоемкости экономики наряду со структурными изменениями предусматривается интенсивная реализация организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Высокая значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности обусловлена тем, что затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов города Нижневартовска, а в условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Снижению расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг как населения, так и управляющих организаций будет способствовать проведение разъяснительной работы по энергосбережению среди жителей многоквартирных домов, обучение представителей управляющих компаний технологиям энергосбережения, демонстрация инновационных разработок в данной отрасли.

В целях энергосбережения будет проводиться модернизация и реконструкция котельных установок с использованием энергоэффективного оборудования, установка коммерческих приборов учета на котельных, строительство и реконструкция сетей электроснабжения, создание автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления.

Перспективы развития систем коммунальной, энергетической и коммуникационной инфраструктур связаны с реализацией принципов «Умного города», внедрением информационно-коммуникационных технологий, киберфизических систем.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны в срок до 1 июля 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, в срок до 1 января 2015 года – оснащение приборами учета природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены общедомовыми приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими приборами учета.

В полном объеме исполнены требования законодательства в части проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудита) организациями, подлежащими энергетическому обследованию.

В рамках реализации норм Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в период 2013 – 2014 гг. в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях были установлены приборы учета энергетических ресурсов.

Оснащенность приборами учета жилищного фонда города Нижневартовска в разрезе отраслей коммунальной инфраструктуры составляет:

Электроснабжение

Учёт принимаемого и отпускаемого объема электрической энергии в сеть производится коммерческими приборами учета.

Потребление электроэнергии у потребителей фиксируется коммерческими приборами учета.

По состоянию на 31.12.2023 уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления электроэнергии составляет 100%.

Для достижения стратегических целей и заданных Правительством Российской Федерации целевых ориентиров, ПАО «Россети» сформировало и приняло к реализации Концепцию цифровизации сетей, выполнение которой к 2030 году приведет к цифровой электроэнергетической инфраструктуре с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности и управляемости. Реализация Концепции цифровизации сетей планируется в три этапа:

- Первый этап цифровой трансформации - внедрение действующих, уже опробованных, технологий, формирующих аппаратную и информационную основу для дальнейшего развития, работа с массивами данных, частичная цифровизация производственных процессов, пилотирование перспективных технологий. Срок реализации 2020 - 2025 годы.

- Второй этап цифровой трансформации - формирование массива данных как единого источника больших данных путем интеграции существующих систем с применением корпоративной интеграционной шины. Внедрение технологий, показавших эффективность в условиях пилотирования, а также завершение внедрения технологий первого уровня. Срок реализации 2023 - 2026 годы.

- Третий этап цифровой трансформации - внедрение технологий работы с большими данными и машинного обучения, реализации алгоритмизируемых действий сотрудников с информацией посредством программного обеспечения. Завершение внедрения технологий, показавших эффективность в условиях пилотирования, и продолжение внедрения технологий второго уровня. Срок реализации 2026 - 2030 годы.

На территориальные сетевые организации возложена обязанность по оборудованию точек учета данными системами (гарантирующие поставщики в отношении многоквартирных домов), а также обеспечению полного комплекса обмена информацией между всеми участниками рынка электрической энергии.

Подробная информация о реализации Концепции цифровизации сетей отражена также в разделе 6 Обосновывающих материалов.

Тепловая энергия

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В рамках исполнения требований по энергосбережению и энергоэффективности доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, составляет 89%.

Газоснабжение

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории города Нижневартовска, составляет 100% от общего числа газифицированных квартир.

Коммерческий учет газоснабжения потребителей города Нижневартовска осуществляется в соответствии с действующим законодательством по установленным нормам потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Водоснабжение

Количество воды, потребляемой населением и другими группами потребителей, определяется по абонентам (субабонентам) в соответствии с данными учета по показаниям средств измерений. В случае отсутствия у абонента средств измерений воды, эти объемы принимаются по нормативам водопотребления.

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Нижневартовска составляет 95%.

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Нижневартовска составляет 96%.

Водоотведение

Учёт сточных вод в системе водоотведения города Нижневартовска осуществляется приборами учёта воды на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей города Нижневартовска осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354), и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды (холодной и горячей).

Обращение с твердыми коммунальными отходами

Учет отходов производится на стадии их размещения исходя из количества прибывших машин и технологической вместимости кузова.

Решение проблемы ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках ресурсоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

В настоящее время повышение эффективности использования энергетических ресурсов и других видов ресурсов остается одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Нижневартовска.

В целях обеспечения ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов жилищного фонда необходимо обеспечить оснащение зданий приборами учета потребления энергетических ресурсов, в том числе приборами учета используемого природного газа, а также проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций.

В коммунальном комплексе необходимо активнее внедрять энергосберегающие технологии, позволяющие снижать расходы ресурсоснабжающих организаций на собственные нужды при обеспечении необходимого уровня и качества коммунальных услуг.

Более детальный анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей отражен в разделе 4 Обосновывающих материалов.

3.Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования.

Более детальное количественное определение перспективных показателей отражен в разделе 1 Обосновывающих материалов.

### 3.1.1. Динамика численности населения.

Численность постоянного населения города Нижневартовска составила:

на 1 января 2020 года – 277 668 человек;

на 1 января 2021 года – 278 725 человек;

на 1 января 2022 года – 	283 215 человек;

на 1 января 2023 года – 	287 095 человек;

на 1 января 2024 года – 	290 535 человек.

Рисунок 2 - Численность населения города Нижневартовска на 1 января года, чел.

В городе Нижневартовске среднегодовая численность постоянного населения ежегодно растет; на данную тенденцию оказывает влияние положительный естественный прирост (при сохранении уровня рождаемости происходит снижение уровня смертности).

Перспективная численность и состав населения города Нижневартовска определены расчетным путем на основе отчетных данных о численности населения по половозрастной структуре, миграционному приросту, рождаемости и смертности. Прогноз численности населения сформирован на основе данных за 3 года, предшествующих разработке программы, по 32 половозрастным группам (в соответствии с установленной градацией населения Федеральной службой статистики Российской Федерации – далее Управление статистики) методом передвижки возрастов с использованием показателей среднегодовой рождаемости у женщин в детородном возрасте (с 15 – 49 лет) и среднегодовой смертности населения.

Демографическая ситуация в перспективе будет формироваться под влиянием тенденций увеличения численности населения в основном за счет естественного прироста населения.

Реализация мероприятий национального проекта «Демография», а также стабильно высокие показатели рождаемости на территории города Нижневартовска, позволяют прогнозировать положительную динамику численности постоянного населения.

В соответствии с Генеральным планом города Нижневартовска к 2040 году численность постоянного населения по базовому варианту возрастет до 325 тыс. человек, к 2035 году – до 312 тыс. человек. Общий коэффициент рождаемости, составит 16,5% и будет почти в 2 раза превышать общий коэффициент смертности.

Возрастная структура населения города Нижневартовска по базовому варианту с учетом пенсионной реформы Российской Федерации, начавшейся с 01.01.2019 согласно Федеральному закону от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты песий», к концу 2040 года примет следующий вид:

- доля населения младше трудоспособного возраста – 26%;

- доля населения трудоспособного возраста – 59%;

- доля населения старше трудоспособного возраста – 15%.

Прогнозные значения миграционного потока населения рассчитаны с положительной динамикой.

В рамках настоящей Программы приняты наиболее актуальные данные приоритетных вариантов развития (базовых) на ближайшую перспективу 2024 – 2027 годов в соответствии с распоряжением Администрации города Нижневартовска от 29.10.2024 № 761-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», на долгосрочную перспективу 2028 – 2035 годов в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года, Генерального плана города Нижневартовска и распоряжения Администрации города Нижневартовска от 31.10.2023 № 707-р «О прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года».

Прогноз численности населения города Нижневартовска по базовому варианту представлен в таблице ниже (Таблица 65).

Таблица 65 - Прогноз численности населения города Нижневартовска

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Численность постоянного населения (на 1 января года), в том числе | тыс. человек | 290,5 | 291,6 | 292,3 | 292,8 | 293,2 | 293,5 | 293,8 | 294,1 | 294,5 | 294,9 | 295,3 | 295,8 | 296,3 |
| 1.1. | городское население | тыс. человек | 290,5 | 291,6 | 292,3 | 292,8 | 293,2 | 293,5 | 293,8 | 294,1 | 294,5 | 294,9 | 295,3 | 295,8 | 296,3 |
| 1.2. | сельское население | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Число родившихся (без учета мертворожденных) (за год) | тыс. человек | 3,026 | 3,027 | 3,029 | 3,034 | 3,042 | 3,050 | 3,059 | 3,067 | 3,075 | 3,083 | 3,092 | 3,100 | 3,108 |
| 3. | Общий коэффициент рождаемости | на 1000 человек населения | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,50 |
| 4. | Число умерших (за год) | тыс. человек | 1,849 | 1,843 | 1,836 | 1,828 | 1,823 | 1,817 | 1,812 | 1,806 | 1,801 | 1,795 | 1,790 | 1,784 | 1,779 |
| 5. | Общий коэффициент смертности | на 1000 человек населения | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 |
| 6. | Естественный прирост (убыль) (за год) | тыс. человек | 1,177 | 1,184 | 1,193 | 1,206 | 1,220 | 1,233 | 1,247 | 1,261 | 1,274 | 1,288 | 1,302 | 1,315 | 1,329 |
| 7. | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | на 1000 человек населения | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
| 8. | Миграционный прирост (за год) | тыс. человек | -0,152 | -0,464 | -0,635 | -0,820 | -0,820 | -0,933 | -0,947 | -0,961 | -0,875 | -0,888 | -0,902 | -0,816 | -0,829 |
| 9 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 291,0 | 291,9 | 292,6 | 293,0 | 293,4 | 293,7 | 294,0 | 294,3 | 294,7 | 295,1 | 295,5 | 296,0 | 296,5 |
| 10 | Распределение численности населения по возрасту (на 1 января года): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | тыс. человек | 59,1 | 58,9 | 58,2 | 57,3 | 57,4 | 57,5 | 57,5 | 57,6 | 57,7 | 57,7 | 57,8 | 57,9 | 58,0 |
|  |  | % | 20,4 | 20,2 | 19,9 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| 10.2. | численность постоянного населения трудоспособного возраста | тыс. человек | 182,1 | 183,2 | 184,3 | 185,6 | 185,9 | 186,0 | 186,2 | 186,4 | 186,7 | 186,9 | 187,2 | 187,5 | 187,8 |
|  |  | % | 62,7 | 62,8 | 63,1 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 |
| 10.3. | численность постоянного населения старше трудоспособного возраста | тыс. человек | 49,3 | 49,5 | 49,8 | 49,9 | 50,0 | 50,0 | 50,1 | 50,1 | 50,2 | 50,3 | 50,3 | 50,4 | 50,5 |
|  |  | % | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |

### 3.1.2. Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, частной жилой застройки, бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий.

Строительство жилья − является локомотивом экономики города, так как оказывает непосредственное и существенное влияние на развитие сопряжённых с ним производственных отраслей (строительство объектов инженерной инфраструктуры, производство строительных материалов и т.п.), обеспечивающих кратное увеличение промышленного производства по мере роста объемов жилищного строительства.

Стратегическим направлением градостроительного развития города Нижневартовска является комплексное развитие его территорий, представляющее собой совокупность мероприятий, направленных на качественное улучшение территории путем ее застройки новыми объектами с одновременным развитием и устройством необходимой и полезной инфраструктуры для создаваемых объектов, исходя из интересов населения.

Цель комплексного развития территорий - создание удобной и привлекательной городской среды, пространственных условий для высокого качества жизни горожан с разными предпочтениями относительно организации повседневной жизни.

На рисунке ниже изображена схема территорий города Нижневартовска, подлежащих градостроительному преобразованию с целью комплексного развития (Рисунок 3)

Рисунок 3 - Территории города Нижневартовска, подлежащие градостроительному преобразованию с целью комплексного развития

В соответствии с Концепцией пространственного развития города Нижневартовска, к приоритетным направлениям развития города отнесены:

-	формирование новых общественных подцентров в восточной части города и в районе Старого Вартовска;

-	градостроительное преобразование застроенных территорий;

-	развитие жилой застройки в направлении Старого Вартовска и северо-восточном направлении;

-	развитие многофункциональной общественно-деловой застройки в направлении Западной и Юго-западной производственных зон;

-	внедрение наукоемких производств и креативных площадок в западной части города;

-	освоение рекреационного потенциала озера Эмтор и острова Вампугол, территории в районе реки Малый Еган;

-	резервирование территорий под вынос садоводческих или огороднических некоммерческих объединений граждан (СОНТ) из зоны затопления.

На сегодняшний день все основные функции сосредоточены в центральной части города. Существующие общественные центры предложено связать, за счет создания единого пешеходного пространства, размещения нового сквера и общественных объектов в районе пересечения улиц Ленина и Чапаева. Также проектом Генерального плана предложено сформировать второстепенные центры: в восточной части в районе пересечения улицы Мира и перспективного Восточного объезда; Старом Вартовске на территориях, прилегающих к перспективному продлению улицы Ленина. Помимо обеспечения территории социальными функциями, подцентры свяжут существующую и планируемую жилую застройку с рекреационным пространством озера Эмтор, а также на данных территориях будут размещены объекты регионального значения и объекты местного значения городского округа, относящиеся к объектам агломерационного (межмуниципального) значения.

В границе города Нижневартовска выделены территории для дальнейшего преобразования. К таким территориям отнесены площадки, на данный момент занятые аварийным жилым фондом, в том числе микрорайоны 1П и 9П, поселок Дивный (Панель 25) и поселок ВМК (Панель 11, Панель 12), территории в границах кварталов 33, В-5, Б и П-3.1, П-10.1 и В-14.3. Также, проектом Генерального плана, в связи с окончанием нормативного периода эксплуатации ряда жилых домов центральной части города на расчетный срок, предложено преобразование территорий микрорайонов с сохранением либо уменьшением плотности населения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Основным приоритетом градостроительного преобразования данных территорий является создание качественной городской среды.

В качестве приоритетного направления развития жилой застройки определена территория Старого Вартовска и восточной части города.

Освоение территорий новых кварталов по перспективной улице Нововартовская, позволит включить территорию сложившейся индивидуальной жилой застройки в районную структуру общественных пространств, объединив активными пешеходными связями с новыми общественными объектами по улице Нововартовская. В соответствии с Концепцией пространственного развития города Нижневартовска, предлагается формировать кварталы жилой застройки с постепенным понижением этажности в направлении от центральной части города к реке Малый Еган и к реке Обь, при этом максимально сохраняются существующие озелененные территории, которые в дальнейшем могут быть преобразованы в бульвары и скверы. Проектными решениями предложено сохранение сложившейся индивидуальной жилой застройки, с дифференциацией улиц и проездов. Территории коммунально-складского назначения вдоль набережной реки Оби и в квартале К-6 предусмотрены к преобразованию и перепрофилированию, насыщению объектами общественно-делового назначения.

Одновременно с формированием нового общественного подцентра в восточной части города целесообразно развитие жилой застройки на территории прилегающих кварталов. Развитие многоэтажной жилой застройки планируется в планировочных элементах 40, 41, 42.

Территории западнее улицы Кузоваткина до улицы Индустриальная, включая территорию, прилегающую к речному порту, приближены к центральной части города и проектом Генерального плана предложены к развитию в качестве многофункциональной общественно-деловой зоны с возможностью размещения как крупных торговых объектов общегородского значения, так и других объектов, не нарушающих экологический баланс территории в будущем. На данной территории и на территории западнее улицы Индустриальная, предлагается развивать креативные площадки и площадки сферы научно-инновационной деятельности.

Предложено развитие рекреационного потенциала территории озера Эмтор, территории в районе реки Малый Еган и острова Вампугол, соединив остров с застроенной частью города водными видами общественного транспорта. Проектом Генерального плана предлагается насыщение территории квартала Озеро Эмтор объектами рекреационного назначения с обеспечением круглогодичного использования территории, и размещением туристических и спортивных объектов в южной части. В районе реки Малый Еган предложено сформировать рекреационно-спортивный парк культуры и отдыха круглогодичного использования. На территории острова Вампугол возможно размещение объектов околоводного отдыха, видовой площадки, системы пешеходных дорожек в среде сохраняемого естественного ландшафта.

Зарезервированные территории под развитие садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ в северо-восточной части городского округа могут стать площадкой для выноса СОНТ из зон затопления и подтопления.

В Генеральном плане города Нижневартовска наблюдаются интенсивные темпы ввода строительных фондов. Планирование объемов жилищного строительства основывается на темпах прироста численности населения, потребности населения в улучшении жилищных условий, необходимости регенерации непригодного для проживания жилья.

Основные показатели жилищного фонда города Нижневартовска на конец 2040 года приведены ниже (Таблица 66).

Таблица 66 – Основные показатели жилищного фонда г. Нижневартовска на конец 2040 года

| № п/п | Наименование показателя | 2040 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Площадь жилищного фонда, тыс. кв. м площади жилых помещений, в том числе: | 7600,0 |
|  | сохраняемого | 4894,6 |
|  | проектируемого | 2705,4 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность, кв. м общей площади жилых помещений на человека, в том числе: | 23,4 |
|  | в сохраняемом жилищном фонде | 20,0 |
|  | в проектируемом жилищном фонде | 30,0 |
| 3 | Площадь ликвидируемого жилищного фонда, тыс. кв. м общей площади жилых помещений, в том числе: | 670,0 |
|  | аварийного жилищного фонда | 8,56 |
|  | в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации зданий | 661,44 |
| 4 | Среднегодовой темп строительства, кв. м на человека | 0,5 |
| 5 | Среднегодовой темп строительства, тыс. кв. м в год | 135 |
| 6 | Среднегодовой темп сноса, тыс. кв. м в год | 33,5 |

С учетом прогнозной численности постоянного населения городского округа (325 тыс. человек) и реализации планов по освоению территорий, предложенных в рамках Генерального плана к освоению в целях развития жилищного строительства, средняя жилищная обеспеченность в городском округе достигнет к 2040 году порядка 23,4 кв. м общей площади жилых помещений на человека.

Вектор развития городской жилой застройки ориентирован на многоэтажное жилищное строительство в виду природно-планировочных ограничений и отсутствия возможности активного развития малоэтажной застройки и отсутствия спроса на малоэтажные и среднеэтажные многоквартирные дома. Распределение планируемых зон для размещения жилой застройки по видам к концу 2040 года:

-	многоэтажная жилая застройка (9 этажей и более) – 25-30 % в структуре планируемых зон, предполагающих размещение жилищного фонда;

-	индивидуальная жилая застройка – 20-25 %;

-	смешанная и общественно-деловая застройка – 20-25 %;

-	среднеэтажная жилая застройка (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) – 10-15%;

- малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей, включая мансардный) – 5 %.

На ближайшую перспективу до 2025 года предусматривается освоение следующих инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства перечень которых представлен в таблице ниже (Таблица 67).

Таблица 67 – Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться до 2024 года включительно

| № п/п | Местоположение | Вид инвестиционной площадки | Площадь территории, га | Объем жилищного строительства, тыс. кв.м площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | квартал В-7 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 5,2 | 39,0 |
| 2 | квартал 25 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 12,4 | 71,4 |
| 3 | квартал 26 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,8 | 97,4 |
| 4 | квартал 31 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,6 | 116,5 |
| 5 | квартал 32 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 5,9 | 52,9 |
| 6 | квартал 29 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 8,4 | 62,9 |
| 7 | квартал 30 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 10,0 | 75,4 |
| 8 | квартал 40 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,7 | 107,8 |
| 9 | квартал 41 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства: | 19,0 | 133,6 |
| 10 | квартал 42 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 15,8 | 108,3 |
| Итого по кварталам: |  |  | 115,8 | 865,2 |

Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2021 – 2035 гг. включительно представлено в таблице ниже (Таблица 68).

Таблица 68 - Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2021 – 2035 гг. включительно

| № п/п | Местоположение | Вид инвестиционной площадки | Площадь территории, га | Объем жилищного строительства, тыс. кв.м площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | квартал В-5 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 2,9 | 21,5 |
| 2 | квартал В-5.2 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 3,2 | 24,3 |
| 3 | квартал 33 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 17,9 | 148,0 |
| 4 | квартал 43 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 32,8 | 270,2 |
| 5 | квартал 44 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 15,5 | 127,3 |
| 6 | квартал 46 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,3 | 93,3 |
| 7 | квартал 47 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,6 | 112,3 |
| 8 | квартал 48 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 16 | 131,8 |
| 9 | квартал 49 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 12,2 | 100,2 |
| 10 | квартал 50 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,5 | 111,4 |
| 11 | квартал 5Г | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13 | 107,7 |
| 12 | квартал 52 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,7 | 96,7 |
| 13 | квартал 53 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 10,4 | 85,6 |
| 14 | микрорайон 9Б | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства по завершении сноса ветхого и аварийного жилья | 4,8 | н/д |
| Итого по кварталам: |  |  | 178,8 | 1430,3 |

В соответствии с Генеральным планом запланирована многоэтажная жилая застройка в кварталах 21, 29-32, 40-42 в районе ул. Ханты-Мансийская (порядка 575 тыс. кв. м жилых помещений), а также малоэтажная (порядка 50 тыс. кв. м жилых помещений) и индивидуальная жилая застройка (порядка 120 тыс. кв. м жилых помещений) в Старом Вартовске.

График пообъектного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города Нижневартовска по данным Администрации города Нижневартовска отражен в таблице ниже (Таблица 69).

Таблица 69 - График пообъектного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города Нижневартовска

| Населённый пункт | Наименования объекта | Адрес | Год ввода | Этажность дома | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Планируемые к возведению (с разрешениями на строительство) |  |  |  |  |  |
| Нижневартовск | Квартал №21.1 в г. Нижневартовск. Многоэтажный жилой дом №1 с помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории. Секции 1,2,3, подземная парковка – III этап строительства. Секции №4,5,6 – V этап строительства | г. Нижневартовск, квартал №21.1 | 2026 | 14-18 | 18 541,22 м2 |
| Нижневартовск | Квартал №21.1 в г. Нижневартовск. Многоэтажный жилой дом №3 с помещениями общественного назначения и подземной парковкой на придомовой территории. II этап строительства | г. Нижневартовск, квартал №21.1 | 2026 | 14-20 | 12 800,22 м2 |
| Нижневартовск | Жилой дом №13 в микрорайоне 16П г. Нижневартовска. 1 этап строительства – Наружные инженерные сети, 2 этап строительства – Блок-секции БС1, БС2, БС3 | г. Нижневартовск, микрорайон 16П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | 2024 | 9 | 5 689,5 м2 |
| Нижневартовск | Жилой дом №13 в микрорайоне 16П г. Нижневартовска. 3 этап строительства – Блок-секции БС4, БС5, БС6 | г. Нижневартовск, микрорайон 16П, Старый Вартовск (III очередь строительства) | 2024 | 9 | 4 642,8 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 в 40 квартале города Нижневартовска. 1 этап строительства – Внутриквартальные инженерные сети, 2 этап строительства – Блок - секции БС1, БС2, БС3 в т.ч встроенно-пристроенные нежилые помещения в блок-секции БС3 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2024 | 11 | 5 674,20 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 в 40 квартале города Нижневартовска. 3 этап строительства – Блок-секции БС4, БС5, БС6 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2025 | 11 | 5327,70 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 в 40 квартале города Нижневартовска. 4 этап строительства – Блок-секции БС7, БС8 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2024 | 11 | 4 693,70 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №5 в 40 квартале города Нижневартовска. 1 этап строительства – Внутриквартальные инженерные сети, 2 этап строительства – Блок-секции БС1, БС2 в т.ч встроенно-пристроенные нежилые помещения в блок-секции БС2 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2025 | 11 | 4 518,00 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №5 в 40 квартале города Нижневартовска. 3 этап строительства – Блок - секции БС3 – БС6 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2025 | 11 | 6 779,30 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №5 в 40 квартале города Нижневартовска. 4 этап строительства – Блок-секции БС7, БС8 | г. Нижневартовск, квартал №40 | 2024 | 11 | 4 694,1 м2 |
| Нижневартовск | Комплексная застройка жилого квартала №22 в Восточном планировочном районе 3 очередь строительства в городе Нижневартовск. II пусковой комплекс. Жилой дом №3 | г. Нижневартовск, планировочный район 13, квартал 22 | 2025 | 18 | 7 309,60 м2 |
| Нижневартовск | Жилой комплекс «Импульс» Секция 1. 1 этап строительства | г. Нижневартовск, ул. Мира | 2025 | 15 | 7 322,25 м2 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Ханты-Мансийская в г. Нижневартовске | г. Нижневартовск, квартал «К-2» | 2026 | 15 | 14 316,68 м2 |
| Нижневартовск | Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовск | 21 квартал | 2024 | 3 | 7 478,20 |
| Нижневартовск | Спортивный комплекс «Центр боевых искусств» | 11 мкр., ул. Спортивная | 2025 | 3 | 7777,0 |
| Нижневартовск | Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска | 27 квартал | 2026 | 3 | 15 890,6 |
|  | Планируемые к возведению (без разрешений на строительство) |  |  |  |  |  |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №1 | Квартал «Прибрежный П3-1» | 2024 | 17 | 14 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №2 | Квартал «Прибрежный П3-1» | 2025 | 17 | 15 060,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 | Квартал «Прибрежный П3-1» | 2034 | 17 | 14 770,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом № 14А | Квартал 16П | 2034 | 9 | 2 400,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом № 14Б | Квартал 16П | 2034 | 9 | 3 960,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом № 14В | Квартал 16П | 2034 | 9 | 5 280,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №4 | Квартал 22 | 2034 | 16 | 7 310,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №4 | Квартал 40 | 2034 | 17 | 12 150,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №4а | Квартал 40 | 2034 | 17 | 9 100,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №6 | Квартал 40 | 2034 | 11 | 15 900,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №7 | Квартал 40 | 2034 | 17 | 8 400,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №8 | Квартал 40 | 2034 | 11 | 14 800,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №1 | Квартал 41 | 2034 | 17 | 12 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №2 | Квартал 41 | 2034 | 17 | 12 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 | Квартал 41 | 2034 | 17 | 16 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №4 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 15 600,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №5 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 15 000,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №6 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 15 000,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №7 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 15 600,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №8 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 13 600,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №9 | Квартал 41 | 2034 | 11 | 15 260,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №1 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 10 250,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №2 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 10 250,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №3 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 15 400,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №4 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 15 400,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №5 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 12 160,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №6 | Квартал 42 | 2034 | 11 | 15 600,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №7 | Квартал 42 | 2034 | 17 | 12 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №8 | Квартал 42 | 2034 | 17 | 12 700,00 |
| Нижневартовск | Многоквартирный жилой дом №2 | Квартал 31а | 2034 | 14 | 30 130,00 |

### 3.1.3. Прогнозируемые изменения основных показателей в промышленном и других секторах экономики.

Одним из ключевых приоритетов социально-экономического развития на уровне муниципальных образований, согласно Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, является комплексное развитие существующих на территории округа 8 агломераций, в том числе 3 городских агломераций, в состав которых входит Нижневартовская агломерация.

Развитие агломераций является основой пространственной трансформации территорий округа.

В 2019 году разработана Концепция развития Нижневартовской агломерации (далее - Концепция), которая служит основой долгосрочной градостроительной политики муниципальных образований, образующих агломерацию.

В Концепции определен следующий основной вариант Нижневартовской агломерации - включение в границу агломерации населенных пунктов, имеющих наиболее интенсивные регулярные устойчивые функциональные связи с центром - ядром агломерации, без учета населенных пунктов, имеющих связи сезонного характера, в том числе: г. Нижневартовск (город окружного значения, центр - ядро агломерации); г. Мегион (город окружного значения) и пгт. Высокий; г. Лангепас (город окружного значения); пгт. Излучинск; с. Большетархово; д. Пасол; д. Соснина; д. Вата; г. Радужный (город окружного значения); п. Аган; г. Стрежевой (городской округ Стрежевой, Томская область, город окружного подчинения).

Все субъекты Нижневартовской агломерации имеют схожую структуру экономики с преобладающей отраслью по добыче углеводородного сырья, что предопределено местоположением, а также наличием на территории крупных месторождений полезных ископаемых. Данные факторы исторически наделили территорию огромным потенциалом, предопределили основные направления экономики муниципальных образований и позволили стать одними из лидеров по добыче полезных ископаемых в стране. Исключением является город Лангепас, в котором показатель по обрабатывающим производствам преобладает над добычей полезных ископаемых. Последнее обусловлено наличием на территории городского округа крупного Локосовского газоперерабатывающего завода.

Главной стратегической целью экономической политики, проводимой на территории Нижневартовской агломерации, должно стать обеспечение устойчивого роста экономики субъектов агломерации с помощью формирования новых точек роста экономики, равномерного развития территорий и комплексного, более эффективного развития инфраструктуры.

В перспективе будет сформирован устойчивый экономический каркас территории Нижневартовской агломерации, сформированный за счет промышленных, сельскохозяйственных, логистических, трудовых и инфраструктурных связей.

Развитие реального сектора экономики предусматривает реализацию модернизационных процессов в экономике с целью нивелирования негативных последствий, обусловленных современными глобальными вызовами и санкционным давлением, обеспечивая технологический уровень, необходимый для повышения производительности труда и энергоэффективности производства и потребления, обновление основных производственных фондов, сохраняя заданный вектор научной трансформации экономики.

В сфере нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности большой интерес представляет сопровождающееся соответствующими научными разработками создание производств по глубокой переработке исходного сырья, строительство газохимических мини-заводов по переработке нефтяного попутного газа, производству метанола, поливинилхлорида (ПВХ), клеящих и пропиточных меламидно-карбомидно-формальдегидных смол, создание предприятий по производству высококачественного битума.

Перспективным направлением развития пищевой промышленности является расширение производственных мощностей местных товаропроизводителей, использование современного высокотехнологичного оборудования и новейших технологий, соответствующих мировым стандартам. Повышение конкурентоспособности продукции, произведенной местными товаропроизводителями, продвижение ее на региональные рынки позволит значительно снизить зависимость города от внешних поставок продовольствия и заложить основу для диверсификации экономики.

Исходя из направлений, закрепленных в Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, а также учитывая необходимость развития малого и среднего предпринимательства как условие устойчивого экономического роста, определена стратегическая цель развития потребительского рынка - всестороннее развитие сектора торговли, услуг и общественного питания как важнейшего фактора повышения качества комфортной жизни населения.

Ключевыми показателями развития промышленности, которые должны быть достигнуты в ходе реализации Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года, являются:

- увеличение объем отгруженной продукции на душу населения до 498,82 тыс. рублей в 2036 году;

- увеличение объема инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике до 682,4 тыс. рублей в 2036 году;

- увеличение количества малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) до 4 760 ед. в 2036 году;

-  увеличение оборота розничной торговли до 214,6 млрд. рублей в 2036 году;

- увеличение оборота общественного питания на душу до 45,8 тыс. рублей в 2036 году.

Обеспечение устойчивого экономического роста и конкурентоспособности территории во многом зависит от объема привлеченных инвестиций во все сферы экономики города Нижневартовска. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года усиление инвестиционной привлекательности муниципальных образований – это одно из приоритетных направлений государственной региональной политики в долгосрочной перспективе и приоритетное направление деятельности органов местного самоуправления. Успешная реализация инвестиционной политики позволит улучшить инфраструктуру жизнеобеспечения, получить новые рабочие места, повысить уровень доходов населения и создать условия развития комфортной городской среды для горожан.

В 2023 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 48 483,1 млн. рублей, индекс физического объема - 91,9% к уровню 2022 года.

В структуре инвестиций по видам экономической деятельности преобладали вложения в добычу полезных ископаемых (35%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (13%), а также в сфере обрабатывающих производств (11%) и транспортировки  и хранения (11%).

Основными источниками финансирования по-прежнему были собственные средства организаций, обеспечивающие 74% всех капиталовложений. На долю привлеченных средств приходилось 26%. Аналогичное соотношение сохранится и в прогнозируемом периоде.

В среднесрочной перспективе по мере стабилизации экономической ситуации с учетом доступных инструментов поддержки ожидается постепенное восстановление инвестиционной активности, в результате к 2027 году рост инвестиций составит 100,6% в сопоставимых ценах к предыдущему году (60 540,2 млн. рублей).

В отраслевом разрезе драйверами экономического роста станут отрасли, обеспечивающие инвестиционную модель развития: отрасли обрабатывающей промышленности, строительный и транспортный комплексы, отрасли социальной сферы.

Основными приоритетными направлениями развития инвестиционной деятельности в городе являются создание социально значимых объектов, развитие городской общественной среды, создание новых рабочих мест.

В числе наиболее крупных инвестиционных проектов, реализуемых на территории города за счет средств инвесторов и планируемых к завершению в 2024-2026 годах:

- строительство офисного центра с апартаментами;

- строительство торгового комплекса "Станция";

- создание комплекса по переработке автомобильных покрышек;

- строительство торгового центра на пересечении улиц Чапаева и Таежной;

- создание линии по производству фасадных кассет и панелей.

За счет средств инвесторов осуществляется комплексное развитие территории в квартале К2.

С привлечением внебюджетных источников реализуются следующие инвестиционные проекты на условиях концессионных соглашений:

- в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения (период реализации - 2019-2044 годы);

- в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем (период реализации - 2020-2049 годы).

В перспективе на условиях концессионного соглашения за счет средств инвестора планируется к реализации инвестиционный проект «Создание и реконструкция объектов уличного освещения города». Объем инвестиций ориентировочно составит 1 млрд. рублей, период реализации проекта - 2024-2049 годы. Кроме того, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по благоустройству общественных пространств города.

Стратегией социально-экономического развития округа определены приоритетные направления инвестиционного развития отраслей экономики муниципального образования.

Нефтегазодобывающая отрасль:

- создание выгодных условий для привлечения в нефтегазовый сектор экономики отечественных нефтесервисных компаний, имеющих в арсенале собственные инновационные разработки;

- тиражирование проектов импортозамещения в нефтедобыче, внедрение технологий бережливого производства для повышения коэффициента извлечения нефти и снижения антропогенной нагрузки;

- внедрение компаниями высокотехнологичных методов увеличения нефтеотдачи, для выработки трудно извлекаемых запасов и разработки новых месторождений.

Нефтегазоперерабатывающая отрасль:

- формирование технологической культуры, направленной на модернизацию нефтепереработки и освоение инновационных технологий переработки углеводородов;

- активная интеграция нефтегазоперерабатывающего комплекса Нижневартовска в окружной нефтегазоперерабатывающей кластер, целью которого является формирование технологического, инновационного и институционального пространства, а также создание максимально благоприятных условий для инвестиций в переработку углеводородов.

Обрабатывающие и перерабатывающие отрасли:

- создание условий для реализации инвестиционных проектов в сферах переработки вторичного сырья, пищевой продукции;

- развитие инновационных производств нефтесервисных компаний.

Агропромышленный комплекс:

- развитие растениеводства в условиях закрытого грунта;

- развитие рыбоперерабатывающих предприятий как поставщиков пищевой продукции, сырья и полуфабрикатов;

- реализация экспортного потенциала продукции перерабатывающих производств;

- модернизация и создание новых перерабатывающих мощностей, ориентированных на выпуск новой разнообразной продукции;

- содействие в развитии внутреннего спроса («Покупай наше!») за счет производства высококачественной продукции по доступной цене, а также создания эффективных логистических цепочек по её реализации.

Экологическая безопасность:

- поддержка инвестиционных проектов в сфере обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО);

- формирование условий для создания муниципального объекта обращения с ТКО, в том числе в рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- продолжение внедрения и создания условий раздельного (двухконтейнерного) накопления ТКО с использованием пилотных контейнерных площадок города Нижневартовска;

- совершенствование и развитие системы обращения с отходами, системы использования вторичных ресурсов, утилизации отходов.

Электроэнергетика:

- строительство и реконструкция объектов уличного освещения города;

- масштабирование практики энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение.

Транспортный комплекс:

- опережающее развитие транспортных систем городской агломерации Нижневартовск - Мегион в рамках создания «коридора опережающего развития» на основе соответствующих точек роста с прилегающими городами, в том числе с г. Стрежевой Томской области;

- создание условий для реализации инвестиционного проекта по проектированию, строительству и (или) реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города.

Жилищно-коммунальная сфера:

- модернизация и развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, включая благоустройство дворовых и общественных территорий;

- формирование современной комфортной городской среды.

Социальная сфера:

- строительство и реконструкция общеобразовательных объектов, а также объектов для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- строительство спортивных, культурно-досуговых центров;

- модернизация существующих и создание новых общественных и рекреационных пространств.

Ключевым показателем в сфере инвестиционной деятельности, который должен быть достигнут в ходе реализации Стратегии - 2036, является:

- увеличение объема инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике (по крупным и средним предприятиям) до 682,40 тыс. рублей в 2036 году.

Прогноз развития промышленного сектора города Нижневартовска на период до 2035 года по приоритетному (базовому) варианту представлен в таблице ниже (Таблица 70).

Таблица 70 - Прогноз развития промышленного сектора города Нижневартовска.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 - 2033 год | 2034 - 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, по фактическим видам экономической деятельности | млн руб. | 118 545,0 | 127 946,3 | 132 489,3 | 138 017,4 | 143 632,6 | 176 266,8 | 191 900,0 |
|  | Индексы промышленного производства | в % к предыдущему году | 97,8 | 100,8 | 101,2 | 101,6 | 101,5 | 101,6 | 101,7 |
| 1.1. | Раздел В Добыча полезных ископаемых | млн руб. | 67 173,5 | 72 738,5 | 74 708,3 | 77 339,5 | 80 018,9 | 94 664,2 | 101 218,0 |
|  | Индексы промышленного производства -добыча полезных ископаемых | в % к предыдущему году | 98,0 | 100,8 | 101,3 | 101,8 | 101,7 | 101,6 | 101,7 |
| 1.2. | Раздел C Обрабатывающие производства | млн руб. | 20 446,6 | 21 973,8 | 22 972,9 | 24 113,7 | 25 217,4 | 31 893,0 | 35 324,0 |
|  | Индексы промышленного производства - обрабатывающие производства | в % к предыдущему году | 100,3 | 101,1 | 101,2 | 101,6 | 101,2 | 101,5 | 101,6 |
| 1.3. | Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн руб. | 27 300,1 | 29 307,2 | 30 695,5 | 32 244,3 | 33 857,8 | 43 891,1 | 48 926,2 |
|  | Индексы промышленного производства - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | в % к предыдущему году | 95,6 | 100,8 | 101,0 | 101,2 | 101,2 | 101,6 | 101,8 |
| 1.4. | Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн руб. | 3 624,8 | 3 926,8 | 4 112,6 | 4 319,9 | 4 538,5 | 5 818,5 | 6 431,8 |
|  | Индексы промышленного производства - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | в % к предыдущему году | 97,0 | 100,4 | 100,8 | 101,0 | 101,0 | 101,1 | 101,1 |
|  | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) | млн руб. | 1 164,8 | 1 229,6 | 1 283,2 | 1 334,0 | 1 387,5 | 1 705,2 | 1 860,3 |
|  | Индекс производства сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) | % | 98,2 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,8 | 101,0 |
| 2.1. | Продукция растениеводства (в фактически действовавших ценах) | млн руб. | 653,8 | 695,7 | 728,5 | 759,9 | 790,4 | 971,4 | 1 059,7 |
|  | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) | % | 97,1 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,9 | 101,1 |
| 2.2. | Продукция животноводства (в фактически действовавших ценах) | млн руб. | 511,0 | 533,9 | 554,70 | 574,10 | 597,12 | 733,85 | 800,60 |
|  | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) | % | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 100,6 | 100,8 |
|  | РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оборот розничной торговли | млн руб. | 145 603,9 | 157 028,2 | 168 533,8 | 180 359,9 | 192 959,5 | 269 276,5 | 307 046,8 |
|  | Темп роста оборота розничной торговли | % | 106,4 | 103,4 | 103,1 | 103,0 | 103,0 | 102,8 | 102,8 |
|  | ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства) | млн руб. | 32 515,5 | 36 148,5 | 39 135,3 | 42 206,3 | 45 509,4 | 66 139,7 | 76 704,1 |
|  | Темп роста оборота платных услуг | % | 104,8 | 103,9 | 103,7 | 103,5 | 103,5 | 103,4 | 103,3 |
| 5 | Индекс потребительских цен в среднем за год | % к декабрю | 107,0 | 105,8 | 104,3 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

### 3.1.4. Прогноз доходов населения.

Прогнозные показатели сформированы на основании анализа данных за отчетный период с детализацией по доходным группам на основе отчетных данных по фонду заработной платы, средней заработной плате, среднему доходу, величине прожиточного минимума, структуре доходов и расходов населения, индексу потребительских цен и других показателей.

Ключевыми показателями доходов населения, которые должны быть достигнуты в ходе реализации Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года, являются:

- увеличение среднегодовой численности занятых в экономике до 131,1 тыс. человек в 2036 году;

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 60,3 тыс. человек в 2036 году;

- снижение уровня зарегистрированной безработицы до 0,09% в 2036 году;

- ежегодный рост реальной заработной платы работников организаций) до 100,99% к 2036 году;

- рост реальных располагаемых денежных доходов населения до 100,94 % в 2036 году.

Устойчивому росту оплаты труда в прогнозный период будет способствовать ежегодное повышение минимального размера оплаты труда, поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации, проведение ежегодной индексации заработной платы.

Численность занятых в экономике в 2024-2035 годах будет постепенно увеличиваться со 132,1 тыс. человек до 132,5 тыс. человек. Уровень безработицы в 2035 году сохранится на уровне 0,11%.

В прогнозном периоде темпы увеличения заработной платы будут определяться динамикой восстановления экономического роста с учетом динамики изменения размера прожиточного минимума.

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) прогнозируется в размере 169 832,0 рублей к 2035 году.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных учреждений (в т.ч. учителей), учреждений культуры и искусства, города сохраняет тенденции стабильного роста.

В соответствии с указами Президента РФ выполнение задачи по увеличению заработной платы бюджетникам будет продолжено и в перспективе.

Секторами наибольшего притяжения занятости по-прежнему останутся «Обрабатывающие производства», «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение», «Образование» и «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг».

Прогноз изменения доходов населения города Нижневартовска представлен в таблице ниже (Таблица 71).

Информация по среднесписочной численности работников организаций, фонду заработной платы всех работников организаций, среднемесячной заработной плате работников организаций города Нижневартовска на прогнозный период 2024 – 2035 годов в разрезе отраслей представлены в таблице ниже (Таблица 72).

Таблица 71 - Прогноз изменения доходов населения города Нижневартовска

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 | 2029 - 2033 год | 2034 - 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн. рублей | 116 883,5 | 125 904,8 | 133 695,0 | 141 386,4 | 144 214,1 | 159 224,0 | 165 656,7 |
|  | Темп роста фонда заработной платы | процент к предыдущему году | 112,6 | 107,7 | 106,2 | 105,8 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| 1.1. | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 102 596,8 | 111 261,0 | 118 714,3 | 126 106,1 | 128 628,2 | 142 016,0 | 147 753,4 |
|  | Темп роста фонда заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | процент к предыдущему году | 113,2 | 108,4 | 106,7 | 106,2 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| 1.2. | Фонд заработной платы организаций муниципальной формы собственности | млн. рублей | 14 286,7 | 14 643,8 | 14 980,7 | 15 280,3 | 15 585,9 | 17 208,1 | 17 903,3 |
|  | Темп роста фонда заработной платы организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 108,7 | 102,5 | 102,3 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| 2. | Численность занятых в экономике (среднегодовая), всего | человек | 131 200 | 131 100 | 131 200 | 131 300 | 131 400 | 132000 | 132500 |
| 3 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | человек | 116 767 | 117 070 | 117 411 | 117 907 | 118 248 | 119 954 | 120 759 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | процент к предыдущему году | 97,6 | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |
| 3.1. | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 72 400 | 72 400 | 72 400 | 72 500 | 72 599 | 73 020 | 73 242 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | процент к предыдущему году | 96,9 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,2 |
| 3.2. | Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности | человек | 13 467 | 13 545 | 13 626 | 13 722 | 13 741 | 13 821 | 13 863 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 102,3 | 100,6 | 100,6 | 100,7 | 100,1 | 100,1 | 100,2 |
| 3.3. | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | человек | 30 900 | 31 125 | 31 385 | 31 685 | 31 908 | 33 114 | 33 654 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | процент к предыдущему году | 97,2 | 100,7 | 100,8 | 101,0 | 100,7 | 100,8 | 100,8 |
| 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) | руб. | 104 276,4 | 110 393,7 | 115 749,5 | 120 852,1 | 123 269,1 | 136 099,0 | 141 597,4 |
|  | темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (по полному кругу организаций) | процент к предыдущему году | 112,9 | 105,9 | 104,9 | 104,4 | 102,00 | 102,0 | 102,0 |
| 4.1. | Среднемесячная заработная плата всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 118 090,0 | 128 063,0 | 136 642,0 | 144 950,0 | 147 849,0 | 163 237,2 | 169 832,0 |
|  | Темп роста заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | процент к предыдущему году | 116,3 | 108,4 | 106,7 | 106,1 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| 4.2. | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | рубль | 90 462,7 | 92 724,3 | 94 857,0 | 96 754,1 | 98 689,2 | 108 960,8 | 113 362,9 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 108,7 | 102,5 | 102,3 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| 5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: социальных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | руб. | 76 000,0 | 76 050,0 | 76 100,0 | 77 622,0 | 79 174,4 | 87 415,0 | 90 946,5 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процент к предыдущему году | 100,02 | 100,07 | 100,07 | 102,00 | 102,00 | 102,0 | 102,0 |
| 5.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 85 300,0 | 85 350,0 | 85 400,0 | 87 108,0 | 88 850,2 | 98 097,8 | 102 060,9 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников общеобразовательных учреждений | процент к предыдущему году | 100,01 | 100,06 | 100,06 | 102,00 | 102,00 | 102,0 | 102,0 |
| 5.3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | 91 297,0 | 91 297,0 | 91 297,0 | 93 122,9 | 94 985,4 | 104 871,6 | 109 108,4 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства | процент к предыдущему году | 104,97 | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 102,00 | 102,0 | 102,0 |
| 5.4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 67 856,9 | 67 856,9 | 67 856,9 | 69 214,0 | 70 598,3 | 77 946,2 | 81 095,3 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | процент к предыдущему году | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 102,00 | 102,0 | 102,0 |
| 6. | Величина прожиточного минимума (в среднем на дущу населения) | руб. в месяц | 20 435 | 20 966 | 21 511 | 22 071 | 22 645 | 25 745 | 27 102 |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 104,0 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 7 | Уровень безработицы | % | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 8 | Реальный размер среднемесячной заработной платы* | % к предыдущему году | 108,70 | 102,50 | 102,30 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 |

Таблица 72 - Доходы населения города Нижневартовска на прогнозный период 2024 – 2035 годов в разрезе отраслей.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 | 2029 - 2033 год | 2034 - 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 72 400 | 72 400 | 72 400 | 72 500 | 72 599 | 73 020 | 73 242 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 102 596,8 | 111 261,0 | 118 714,3 | 126 106,1 | 128 628,2 | 142 016,0 | 147 753,4 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 118 090,0 | 128 063,0 | 136 642,0 | 144 950,0 | 147 849,0 | 163 237,2 | 169 832,0 |
| 1.1. | Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 91 034,1 | 93 401,0 | 95 829,4 | 98 321,0 | 100 877,3 | 114 691,3 | 120 732,8 |
| 1.2. | Раздел В Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 14 495 | 14 495 | 14 495 | 14 515 | 14 535 | 14 619 | 14 664 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 26 915,4 | 29 188,4 | 31 143,7 | 33 082,9 | 33 744,5 | 37 256,7 | 38 761,8 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 134 824,6 | 138 330,1 | 141 926,6 | 145 616,7 | 149 402,8 | 169 861,7 | 178 809,3 |
| 1.3. | Раздел H. Транспортировка и хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 8 399 | 8 399 | 8 399 | 8 411 | 8 423 | 8 471 | 8 497 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 11 709,5 | 12 698,4 | 13 549,0 | 14 392,7 | 14 680,5 | 16 208,5 | 16 863,3 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 101 287,0 | 103 920,4 | 106 622,4 | 109 394,6 | 112 238,8 | 127 608,6 | 134 330,5 |
| 1.4. | Раздел С. Обрабатывающие производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 3 217 | 3 217 | 3 217 | 3 221 | 3 226 | 3 244 | 3 254 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 4 914,9 | 5 330,0 | 5 687,0 | 6 041,1 | 6 162,0 | 6 803,3 | 7 078,2 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 111 084,7 | 113 972,9 | 116 936,2 | 119 976,5 | 123 095,9 | 139 952,4 | 147 324,6 |
| 1.5. | Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 2 707 | 2 707 | 2 707 | 2 711 | 2 715 | 2 730 | 2 739 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 4 431,1 | 4 805,3 | 5 127,2 | 5 446,5 | 5 555,4 | 6 133,6 | 6 381,4 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 119 100,0 | 122 196,6 | 125 373,7 | 128 633,4 | 131 977,9 | 150 050,7 | 157 954,7 |
| 1.6. | Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 965 | 965 | 965 | 966 | 968 | 973 | 976 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 002,6 | 1 087,3 | 1 160,2 | 1 232,4 | 1 257,0 | 1 387,9 | 1 443,9 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 76 013,9 | 77 990,3 | 80 018,0 | 82 098,5 | 84 233,0 | 95 767,8 | 100 812,4 |
| 1.7. | Раздел F. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 6 004 | 6 004 | 6 004 | 6 013 | 6 021 | 6 056 | 6 074 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 7 528,9 | 8 164,7 | 8 711,7 | 9 254,1 | 9 439,2 | 10 421,7 | 10 842,7 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 91 182,6 | 93 553,4 | 95 985,7 | 98 481,4 | 101 041,9 | 114 878,4 | 120 929,7 |
| 1.8. | Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 4 741 | 4 741 | 4 741 | 4 747 | 4 754 | 4 781 | 4 796 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 4 569,5 | 4 955,4 | 5 287,4 | 5 616,6 | 5 728,9 | 6 325,2 | 6 580,8 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 69 762,8 | 71 576,6 | 73 437,6 | 75 347,0 | 77 306,0 | 87 892,1 | 92 521,9 |
| 1.9. | Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 852 | 852 | 852 | 853 | 854 | 859 | 862 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 604,9 | 655,9 | 699,9 | 743,4 | 758,3 | 837,2 | 871,1 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 51 649,9 | 52 992,8 | 54 370,6 | 55 784,2 | 57 234,6 | 65 072,2 | 68 500,0 |
| 1.10. | Раздел J. Деятельность в области информации и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 983 | 983 | 983 | 985 | 986 | 992 | 995 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 419,6 | 1 539,4 | 1 642,6 | 1 744,8 | 1 779,7 | 1 965,0 | 2 044,4 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 103 118,4 | 105 799,4 | 108 550,2 | 111 372,5 | 114 268,2 | 129 915,9 | 136 759,3 |
| 1.11. | Раздел K. Деятельность финансовая и страховая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 977 | 977 | 977 | 978 | 979 | 985 | 988 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 694,4 | 1 837,5 | 1 960,5 | 2 082,6 | 2 124,3 | 2 345,4 | 2 440,1 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 121 166,3 | 124 316,6 | 127 548,8 | 130 865,1 | 134 267,6 | 152 653,9 | 160 695,1 |
| 1.12. | Раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 687 | 687 | 687 | 688 | 689 | 693 | 695 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 536,2 | 581,4 | 620,4 | 659,0 | 672,2 | 742,2 | 772,1 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 53 444,1 | 54 833,7 | 56 259,4 | 57 722,1 | 59 222,9 | 67 332,7 | 70 879,6 |
| 1.13. | Раздел M. Деятельность профессиональная, научная и техническая |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 900 | 2 904 | 2 921 | 2 930 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 4 928,2 | 5 344,4 | 5 702,4 | 6 057,5 | 6 178,7 | 6 821,7 | 7 097,3 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 123 480,2 | 126 690,7 | 129 984,7 | 133 364,3 | 136 831,7 | 155 569,2 | 163 764,0 |
| 1.14. | Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 525 | 1 527 | 1 536 | 1 541 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 693,3 | 1 836,3 | 1 959,3 | 2 081,3 | 2 123,0 | 2 343,9 | 2 438,6 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 80 942,1 | 83 046,6 | 85 205,8 | 87 421,1 | 89 694,1 | 101 976,6 | 107 348,3 |
| 1.15. | Раздел O. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 4 748 | 4 748 | 4 748 | 4 754 | 4 761 | 4 788 | 4 803 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 7 227,0 | 7 837,4 | 8 362,4 | 8 883,1 | 9 060,7 | 10 003,8 | 10 407,9 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 111 102,5 | 113 991,2 | 116 955,0 | 119 995,8 | 123 115,7 | 139 974,9 | 147 348,3 |
| 1.16. | Раздел P. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 10 202 | 10 202 | 10 202 | 10 216 | 10 230 | 10 289 | 10 320 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 11 938,5 | 12 946,6 | 13 813,9 | 14 674,1 | 14 967,5 | 16 525,4 | 17 193,0 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 85 289,2 | 87 506,8 | 89 781,9 | 92 116,3 | 94 511,3 | 107 453,5 | 113 113,7 |
| 1.17. | Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 7 774 | 7 774 | 7 774 | 7 784 | 7 795 | 7 840 | 7 864 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 10 467,7 | 11 351,7 | 12 112,1 | 12 866,3 | 13 123,6 | 14 489,5 | 15 074,9 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 98 431,6 | 100 990,8 | 103 616,6 | 106 310,6 | 109 074,7 | 124 011,1 | 130 543,6 |
| 1.18. | Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 091 | 1 092 | 1 098 | 1 102 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 274,2 | 1 381,8 | 1 474,4 | 1 566,2 | 1 597,5 | 1 763,8 | 1 835,0 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 84 493,7 | 86 690,5 | 88 944,5 | 91 257,0 | 93 629,7 | 106 451,2 | 112 058,6 |
| 1.19. | Раздел S. Предоставление прочих видов услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 116,0 | 125,8 | 134,2 | 142,5 | 145,4 | 160,5 | 167,0 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 93 216,2 | 95 639,8 | 98 126,4 | 100 677,7 | 103 295,3 | 117 440,4 | 123 626,7 |

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведен на основании прогнозной численности населения, прогноза удельных показателей расходов каждого коммунального ресурса и перспективных показателей развития города Нижневартовска.

Прогноз спроса разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.

Прогноз спроса на коммунальные услуги сформирован с учетом характеристик развития систем инженерно-технического обеспечения территорий перспективной застройки.

Прогноз спроса населением и бюджетными организациями в системах коммунальной инфраструктуры рассчитан в соответствии с темпом роста численности населения, принятым в разделе 3.1.1. «Динамика численности населения».

Прогноз спроса прочими потребителями, включая промышленные предприятия, в системах коммунальной инфраструктуры принят в соответствии темпами роста, принятыми в разделе 3.1.3 «Прогнозируемые изменения основных показателей в промышленном и других секторах экономики».

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы сформирован по группам основных потребителей (население, бюджетные, промышленные и прочие потребители). по тепловой энергии выделены объемы потребления ресурса на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы города Нижневартовска на период до 2035 года представлено в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

Перспективные показатели спроса в сфере электроснабжения.

Основной задачей для системы электроснабжения городского округа является обеспечение надежности работы системы и нормативного качества электроэнергии, подаваемого конечным потребителям. В этих целях необходимо планомерно осуществлять мероприятия по реконструкции сетей и трансформаторных подстанций, имеющих значительный износ и технические характеристики, не соответствующие присоединенным нагрузкам.

Генеральным планом города Нижневартовска предусматривается освоение новых территорий под размещение жилой и общественной застройки и дальнейшее развитие сложившихся жилых микрорайонов.

Основными потребителями электроэнергии города Нижневартовска являются промышленные и коммунально-складские предприятия, предприятия соцкультбыта, жилая застройка и уличное освещение.

Электрические нагрузки по жилищно-коммунальному сектору определены по удельным показателям электропотребления на 1 человека при пище-приготовлении на природном газе, в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с изменениями и дополнениями за № 213 от 29.06.1999, табл.2.4.3*.

Показатели спроса по категориям потребителей за все периоды определены расчетным путем в зависимости от динамики изменения численности населения города Нижневартовска и с учетом установленных показателей удельного потребления электроэнергии по данным Федеральной службы государственной статистики.

Показатели спроса в системе электроснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы отражены в таблице ниже (Таблица 73).

Перспективные показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение объектов, расположенных в производственных зонах города Нижневартовска, осуществляется от двух групп теплоисточников:

-	котельные АО «Горэлектросеть»;

-	собственные котельные промышленных предприятий.

Общая площадь застройки производственной и коммунально-складской зон составит порядка 2517,0 га (в т.ч. коммунально- складская зона – 402,2 га).

В соответствии с Генеральным планом и прочими планами развития города на период до 2040 года планируются изменения и перепрофилирования производственных зон.

В таблицах ниже представлен прогноз потребления тепловой энергии в разрезе источников теплоснабжения и в разрезе расчетных элементов территориального деления. Следует отметить, что указанные приросты рассчитаны пропорционально приростам тепловой нагрузки присоединяемых потребителей.

Несмотря на интенсивное подключение потребителей, за последние годы отсутствует устойчивое увеличение полезного отпуска потребителям. Основная причина -  реализация мероприятий по энергосбережению для существующих потребителей.

Учитывая факт не увеличения полезного отпуска, прогнозные темпы сноса строительных фондов, предполагается, что фактическая нагрузка существующих потребителей снизится.

Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования) представлен в таблице ниже (Таблица 74).

Показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы представлены в таблице ниже (Таблица 75).

Перспективные показатели спроса в сфере газоснабжения.

При расчете перспективного потребления природного газа учтено:

- увеличение численности населения города Нижневартовска;

- подключение домовладений к системе централизованного газоснабжения в рамках программы догазификации;

- газификация города Нижневартовска;

- подключение к сетям газоснабжения перспективной застройки на основании информации Генерального плана города Нижневартовска;

- увеличение потребления природного газа на существующих источниках теплоснабжения в связи с ростом объемов строительства;

- развитие промышленного сектора на территории города Нижневартовска;

- снижение объемов потребления сжиженного газа в баллонах.

Показатели спроса в системе газоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы представлены в таблице ниже (Таблица 76).

Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоснабжения.

Перспективный водный баланс потребления воды составлен с учетом динамики численности населения, планов строительства, а также необходимости замены выработавших свой срок сетей водоснабжения.

Баланс водоснабжения на 2024 – 2028 годы сформирован с учетом планового полезного отпуска в рамках параметров Концессионного соглашения от 29.07.2020 №4 по уровню потерь.

Показатели спроса в системе холодного водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы представлены в таблице ниже (Таблица 77).

Показатели спроса в системе горячего водоснабжения определены расчетным путем с сохранением уровня фактических показателей удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах и муниципальными бюджетными учреждениями за 2021 – 2023 годы и с учетом динамики изменения численности населения города Нижневартовска.

Показатели спроса в системе горячего водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы представлены в таблице ниже (Таблица 78).

Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоотведения.

Перспективный баланс реализации услуг водоотведения составлен с учетом динамики численности населения, планов строительства, а также необходимости замены выработавших свой срок сетей водоотведения.

Перспективные объемы реализации на период 2024 – 2035 годов определены с учетом динамики численности населения и планов строительства.

Перспективные показатели спроса в системе водоотведения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы представлены в таблице ниже (Таблица 79).

Перспективные показатели спроса в сфере собращения с ТКО.

Перспективные показатели спроса в сфере собращения с ТКО сформированы на основании утвержденных нормативов образования (накопления) ТКО с учетом прогноза изменения численности населения на перспективу.

Показатели спроса в сфере собращения с ТКО на территории города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы представлены в таблице ниже (Таблица 80).

Таблица 73 - Показатели спроса в системе электроснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Поступление в сеть | тыс. кВт∙ч | 903 095 | 912 137 | 921 285 | 930 433 | 939 794 | 949 154 | 958 621 | 968 195 | 977 875 | 987 661 | 993 974 | 1 003 937 |
| 2 | Отпущено на собственные и технологические нужды | тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Потери электрической энергии | тыс. кВт∙ч | 54 095 | 54 637 | 55 185 | 55 733 | 56 294 | 56 854 | 57 421 | 57 995 | 58 575 | 59 161 | 56 174 | 56 737 |
|  |  | % | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3.1. | норматив потерь | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отпуск - всего , в т.ч.: | тыс. кВт∙ч | 849 000 | 857 500 | 866 100 | 874 700 | 883 500 | 892 300 | 901 200 | 910 200 | 919 300 | 928 500 | 937 800 | 947 200 |
| 4.1. | смежным сетевым организациям | тыс. кВт∙ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | полезный отпуск конечным потребителям, всего, в т.ч. | тыс. кВт∙ч | 849 000 | 857 500 | 866 100 | 874 700 | 883 500 | 892 300 | 901 200 | 910 200 | 919 300 | 928 500 | 937 800 | 947 200 |
| 4.2.1. | население; потребители, приравненные к населению | тыс. кВт∙ч | 372 800 | 376 500 | 380 300 | 384 100 | 387 900 | 391 800 | 395 700 | 399 700 | 403 700 | 407 700 | 411 800 | 415 900 |
| 4.2.2. | бюджетные организации | тыс. кВт∙ч | 25 268 | 25 346 | 25 407 | 25 441 | 25 476 | 25 502 | 25 528 | 25 554 | 25 589 | 25 624 | 25 658 | 25 702 |
| 4.2.3. | Юридические лица, включая промышленность и прочее потребление | тыс. кВт∙ч | 450 932 | 455 654 | 460 393 | 465 159 | 470 124 | 474 998 | 479 972 | 484 946 | 490 011 | 495 176 | 500 342 | 505 598 |

Таблица 74 - Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодное увеличение абсолютного теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные АО «Горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 0 | 1383 | 0 | 880 | 2264 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 1383 | 2264 | 2264 | 2264 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 1378 | 0 | 811 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 1378 | 2190 | 2190 | 2190 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 5 | 0 | 69 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 74 | 74 | 74 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №2А | 0 | 1795 | 1517 | 1276 | 4588 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 3312 | 4588 | 4588 | 4588 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 1746 | 1507 | 1264 | 4517 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 3253 | 4517 | 4517 | 4517 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 50 | 9 | 12 | 72 | 0 | 0 | 0 | 50 | 59 | 72 | 72 | 72 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №3А | 0 | 12950 | 27877 | 11048 | 51875 | 36291 | 6931 | 0 | 12950 | 40827 | 51875 | 88166 | 95097 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 9958 | 25306 | 9612 | 44876 | 28662 | 6476 | 0 | 9958 | 35265 | 44876 | 73538 | 80014 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 2992 | 2571 | 1437 | 6999 | 7629 | 455 | 0 | 2992 | 5562 | 6999 | 14628 | 15083 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №5 | 0 | 11648 | 18626 | 57613 | 87888 | 23505 | 36685 | 0 | 11648 | 30274 | 87888 | 111393 | 148078 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 7803 | 15382 | 55106 | 78292 | 16967 | 34206 | 0 | 7803 | 23185 | 78292 | 95259 | 129465 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 3845 | 3244 | 2507 | 9596 | 6538 | 2479 | 0 | 3845 | 7089 | 9596 | 16134 | 18613 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №8 | 0 | 314 | 2925 | 1240 | 4480 | 9750 | 0 | 0 | 314 | 3239 | 4480 | 14230 | 14230 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 70 | 2200 | 788 | 3058 | 7163 | 0 | 0 | 70 | 2269 | 3058 | 10221 | 10221 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 245 | 725 | 452 | 1422 | 2587 | 0 | 0 | 245 | 970 | 1422 | 4009 | 4009 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №8А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №8Б | 0 | 1930 | 1036 | 3612 | 6578 | 50481 | 0 | 0 | 1930 | 2966 | 6578 | 57058 | 57058 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 1350 | 968 | 2903 | 5220 | 41434 | 0 | 0 | 1350 | 2317 | 5220 | 46654 | 46654 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 580 | 69 | 709 | 1358 | 9046 | 0 | 0 | 580 | 649 | 1358 | 10404 | 10404 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Блочная котельная №1 (бывш. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь») | 0 | 1174 | 4144 | 1174 | 0 | 6492,71 | 0 | 0 | 1174,36 | 5318,35 | 6492,71 | 6492,71 | 6492,71 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 1018 | 3855 | 1018 | 0 | 5891,52 | 0 | 0 | 1018,02 | 4873,5 | 5891,52 | 5891,52 | 5891,52 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 156 | 289 | 156 | 0 | 601,19 | 0 | 0 | 156,34 | 444,85 | 601,19 | 601,19 | 601,19 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «Горэлектросеть» |  | 0 | 31194,4 | 56125 | 76843,4 | 157673 | 126519,7 | 43616 | 0 | 31194,4 | 87319,4 | 164165,7 | 284191,7 | 327807,7 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 23323 | 49218,5 | 71502 | 138153 | 100117,5 | 40682 | 0 | 23323 | 72540,5 | 144044,5 | 238270,5 | 278952,5 |
| ГВС |  | 0 | 7873,3 | 6906,5 | 5342,3 | 19521 | 26401,2 | 2934 | 0 | 7873,3 | 14778,9 | 20122,2 | 45922,2 | 48856,2 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Новая котельная В-5 | 1704 | 21929 | 1383 | 6703 | 41319 | 2935 | 0 | 11304 | 33233 | 34616 | 41319 | 44254 | 44254 |
| отопление и вентиляция |  | 1442 | 21237 | 0 | 5320 | 37599 | 2298 | 0 | 11042 | 32279 | 32279 | 37599 | 39897 | 39897 |
| ГВС (средняя) |  | 262 | 692 | 1383 | 1383 | 3720 | 637 | 0 | 262 | 954 | 2337 | 3720 | 4357 | 4357 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Новая котельная ПС-1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38675 | 32502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38675 | 71176 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35828 | 28423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35828 | 64250 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847 | 4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847 | 6926 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Новая котельная Восточная | 0 | 4369 | 2815 | 2921 | 10105 | 663 | 0 | 0 | 4369 | 7184 | 10105 | 10768 | 10768 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 3894 | 2374 | 2821 | 9090 | 562 | 0 | 0 | 3894 | 6268 | 9090 | 9652 | 9652 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 475 | 440 | 100 | 1015 | 101 | 0 | 0 | 475 | 915 | 1015 | 1116 | 1116 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Новая котельная на территории озера Комсомольское | 0 | 0 | 0 | 876 | 876 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 1041 | 1041 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 663 | 663 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 787 | 787 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 254 | 254 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 1704 | 25823 | 3757 | 10401 | 51285 | 39489 | 28423 | 11304 | 37127 | 40884 | 51285 | 90775 | 119197 |
| отопление и вентиляция |  | 1442 | 25131 | 2374 | 8804 | 47352 | 38813 | 28423 | 11042 | 36173 | 38547 | 47352 | 86164 | 114587 |
| ГВС |  | 262 | 692 | 1383 | 1597 | 3934 | 677 | 0 | 262 | 954 | 2337 | 3934 | 4611 | 4611 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 1704 | 55844 | 55738 | 86357 | 209244 | 159517 | 72039 | 11304 | 67148 | 122886 | 209244 | 368760 | 440799 |
| отопление и вентиляция |  | 1442 | 47436 | 47737 | 79574 | 185789 | 133039 | 69105 | 11042 | 58478 | 106215 | 185789 | 318828 | 387933 |
| ГВС |  | 262 | 8408 | 8001 | 6783 | 23454 | 26477 | 2934 | 262 | 8670 | 16671 | 23454 | 49932 | 52865 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 5734 | 9416 | 1959 | 3002 | 25735 | 0 | 11261 | 11358 | 20774 | 22733 | 25735 | 25735 | 36996 |
| отопление и вентиляция |  | 3788 | 6668 | 498 | 1535 | 17220 | 0 | 5649 | 8519 | 15187 | 15685 | 17220 | 17220 | 22869 |
| ГВС (средняя) |  | 1945 | 2748 | 1461 | 1466 | 8515 | 0 | 5613 | 2839 | 5587 | 7048 | 8515 | 8515 | 14127 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 7438 | 65260 | 57697 | 89359 | 234978 | 159517 | 83300 | 22662 | 87922 | 145620 | 234978 | 394495 | 477795 |
| отопление и вентиляция |  | 5230 | 54104 | 48235 | 81109 | 203009 | 133039 | 74754 | 19561 | 73665 | 121900 | 203009 | 336048 | 410802 |
| ГВС |  | 2208 | 11156 | 9462 | 8250 | 31969 | 26477 | 8546 | 3101 | 14257 | 23720 | 31969 | 58447 | 66993 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 75. Показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Выработка тепла | тыс. Гкал | 2 597,24 | 2 598,17 | 2 598,17 | 2 598,17 | 2 611,91 | 2 625,65 | 2 639,39 | 2 648,57 | 2 657,75 | 2 666,93 | 2 676,11 | 2 685,29 |
| 2 | Собственные нужды | тыс. Гкал | 33,531 | 33,540 | 33,540 | 33,540 | 33,717 | 33,895 | 33,958 | 34,076 | 34,194 | 34,312 | 34,430 | 34,42 |
|  |  | % | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% |
| 3 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 325,420 | 325,464 | 325,464 | 325,464 | 326,074 | 326,684 | 327,408 | 327,815 | 328,223 | 328,630 | 329,038 | 329,571 |
|  |  | % | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,4% | 12,4% | 12,4% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% |
| 4 | Отпуск тепла | тыс. Гкал | 2 563,71 | 2 564,63 | 2 564,63 | 2 564,63 | 2 578,23 | 2 591,83 | 2 605,43 | 2 614,52 | 2 623,61 | 2 632,69 | 2 641,78 | 2 650,87 |
| 5 | Реализация тепла, всего, в т.ч. | тыс. Гкал | 2 238,29 | 2 239,16 | 2 239,16 | 2 239,16 | 2 252,12 | 2 265,07 | 2 278,02 | 2 286,68 | 2 295,33 | 2 303,99 | 2 312,64 | 2 321,30 |
| 6 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2 238,29 | 2 239,16 | 2 239,16 | 2 239,16 | 2 252,12 | 2 265,07 | 2 278,02 | 2 286,68 | 2 295,33 | 2 303,99 | 2 312,64 | 2 321,30 |
|  | населению | тыс. Гкал | 1 490,57 | 1 495,83 | 1 499,52 | 1 502,39 | 1 504,44 | 1 505,97 | 1 507,51 | 1 509,05 | 1 511,10 | 1 513,15 | 1 515,20 | 1 517,77 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | тыс. Гкал | 227,37 | 228,01 | 229,05 | 231,73 | 232,92 | 234,12 | 235,33 | 236,56 | 237,79 | 239,02 | 240,25 | 241,47 |
|  | предприятиям на производственные нужды | тыс. Гкал | 491,44 | 486,41 | 481,68 | 476,14 | 485,68 | 495,73 | 505,77 | 511,54 | 516,81 | 522,07 | 527,34 | 532,09 |
|  | прочим организациям | тыс. Гкал | 28,90 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 29,08 | 29,24 | 29,41 | 29,52 | 29,63 | 29,75 | 29,86 | 29,97 |

Таблица 76 - Показатели спроса в системе газоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Статья баланса | ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Получено газа в сети всего | млн. м3 | 370,768 | 371,568 | 371,790 | 372,011 | 374,056 | 376,100 | 378,154 | 379,505 | 380,856 | 382,208 | 383,559 | 384,911 |
| 2 | Отпущено на собственные и технологические нужды | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | потери | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Объем реализуемого природного газа - всего | млн. м3 | 370,768 | 371,568 | 371,790 | 372,011 | 374,056 | 376,100 | 378,154 | 379,505 | 380,856 | 382,208 | 383,559 | 384,911 |
|  | прирост относительный | % | -0,23 | 0,22 | 0,06 | 0,06 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | -0,84 | 0,80 | 0,22 | 0,22 | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 2,05 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | население | млн. м3 | 1,984 | 2,075 | 2,166 | 2,258 | 2,349 | 2,440 | 2,541 | 2,544 | 2,547 | 2,551 | 2,554 | 2,559 |
|  | прирост относительный | % | 29,77 | 4,60 | 4,39 | 4,21 | 4,04 | 3,88 | 4,15 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,17 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,46 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | юридические лица, из них: | млн. м3 | 368,784 | 369,493 | 369,623 | 369,754 | 371,707 | 373,660 | 375,613 | 376,961 | 378,309 | 379,657 | 381,005 | 382,353 |
|  | прирост относительный | % | -0,35 | 0,19 | 0,04 | 0,04 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | -1,30 | 0,71 | 0,13 | 0,13 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | промышленным предприятиям | млн. м3 | 30,098 | 30,228 | 30,358 | 30,489 | 30,619 | 30,750 | 30,880 | 31,010 | 31,141 | 31,271 | 31,402 | 31,532 |
|  | прирост относительный | % | -2,53 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | -0,78 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4.2.2. | коммунально-бытовым предприятиям | млн. м3 | 339,142 | 339,265 | 339,265 | 339,265 | 341,088 | 342,910 | 344,733 | 345,951 | 347,168 | 348,386 | 349,603 | 350,821 |
|  | прирост относительный | млн. м3 | -0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | -0,06 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 4.2.3. | Транзит | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прирост абсолютный | млн. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем реализации сжиженного газа (СУГ) в год, всего, в т.ч. | тонн | 1,187 | 1,175 | 1,163 | 1,152 | 1,140 | 1,129 | 1,118 | 1,106 | 1,095 | 1,084 | 1,074 | 1,063 |
| 5.1. | Населению для бытовых нужд | тонн | 1,187 | 1,175 | 1,163 | 1,152 | 1,140 | 1,129 | 1,118 | 1,106 | 1,095 | 1,084 | 1,074 | 1,063 |
| 5.2. | Коммунально-бытовым потребителям | тонн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3. | промышленным предприятиям | тонн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 77 - Показатели спроса в системе холодного водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Забор воды с Вах всего | тыс.м³/год | 19 834,452 | 19 810,287 | 19 805,516 | 19 757,290 | 19 738,289 | 19 812,709 | 19 886,177 | 19 996,854 | 20 122,644 | 20 247,480 | 20 409,526 | 20 535,455 |
| 2 | Отпущено технической воды | тыс.м³/год | 1 847,674 | 1 856,085 | 1 877,795 | 1 887,462 | 1 897,161 | 1 906,989 | 1 916,946 | 1 926,903 | 1 936,860 | 1 946,817 | 1 956,774 | 1 966,634 |
| 3 | Потери в тех. Трубопровод | тыс.м³/год | 883,658 | 892,658 | 892,658 | 892,658 | 891,658 | 895,658 | 898,658 | 903,658 | 909,658 | 914,658 | 921,658 | 927,658 |
|  |  | % | 4,46 | 4,51 | 4,51 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| 4 | Приход воды на ВОС | тыс.м³/год | 17 103,120 | 17 061,544 | 17 035,063 | 16 977,170 | 16 949,470 | 17 010,062 | 17 070,573 | 17 166,293 | 17 276,126 | 17 386,005 | 17 531,094 | 17 641,163 |
| 5 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.м³/год | 17 103,120 | 17 061,544 | 17 035,063 | 16 977,170 | 16 949,470 | 17 010,062 | 17 070,573 | 17 166,293 | 17 276,126 | 17 386,005 | 17 531,094 | 17 641,163 |
| 6 | Собственные нужды ВОС | тыс.м³/год | 959,004 | 953,963 | 933,416 | 927,504 | 925,964 | 929,274 | 932,580 | 937,809 | 943,810 | 949,813 | 957,739 | 963,752 |
|  |  | % | 5,61% | 5,59% | 5,48% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% |
| 7 | Подано воды на город с ВОС | тыс.м³/год | 16 144,12 | 16 107,58 | 16 101,65 | 16 049,67 | 16 023,51 | 16 080,79 | 16 137,99 | 16 228,48 | 16 332,32 | 16 436,19 | 16 573,36 | 16 677,41 |
| 8 | Собственные нужды на промывку сетей | тыс.м³/год | 153,42 | 153,08 | 153,02 | 151,00 | 150,75 | 151,29 | 151,83 | 152,68 | 153,66 | 154,64 | 155,93 | 156,91 |
| 9 | Собственные нужды городских объектов | тыс.м³/год | 60,10 | 59,97 | 59,95 | 58,56 | 58,46 | 58,67 | 58,88 | 59,21 | 59,59 | 59,97 | 60,47 | 60,85 |
| 10 | Подача питьевой воды в водопроводные сети | тыс.м³/год | 15 930,590 | 15 894,538 | 15 888,683 | 15 840,109 | 15 814,290 | 15 870,824 | 15 927,282 | 16 016,592 | 16 119,069 | 16 221,589 | 16 356,961 | 16 459,657 |
| 11 | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям годовые, | тыс.м³/год | 893,342 | 883,372 | 879,872 | 870,842 | 866,262 | 869,362 | 872,452 | 877,342 | 882,952 | 888,562 | 895,972 | 901,582 |
|  | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям среднесуточные, | м³/сут | 2 447,512 | 2420,197 | 2410,608 | 2385,868 | 2373,321 | 2381,814 | 2390,279 | 2403,677 | 2419,047 | 2434,416 | 2454,718 | 2470,088 |
|  | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям | % | 5,88% | 5,83% | 5,81% | 5,77% | 5,75% | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 5,48% |
|  | Потери воды-всего | тыс.м³/год | 1 777,00 | 1 776,03 | 1 772,53 | 1 763,50 | 1 757,92 | 1 765,02 | 1 771,11 | 1 781,00 | 1 792,61 | 1 803,22 | 1 817,63 | 1 829,24 |
|  |  | % | 8,96 | 8,97 | 8,95 | 8,93 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 8,91 |
|  | норматив потерь | % | 8,96% | 8,81% | 8,68% | 8,54% | 8,41% | 8,28% | 8,15% | 8,02% | 7,90% | 7,79% | 7,68% | 7,58% |
| 12 | Реализация воды, в т.ч.: | тыс.м³/год | 15 037,248 | 15 011,166 | 15 008,811 | 14 969,267 | 14 948,028 | 15 001,462 | 15 054,830 | 15 139,250 | 15 236,117 | 15 333,027 | 15 460,989 | 15 558,075 |
|  | физические лица (население) | тыс.м³/год | 9 000,813 | 9 032,568 | 9 054,874 | 9 072,161 | 9 084,546 | 9 093,835 | 9 148,267 | 9 199,566 | 9 258,428 | 9 317,317 | 9 395,075 | 9 454,071 |
|  | юридические лица, в т.ч.: | тыс.м³/год | 6 036,434 | 5 978,598 | 5 953,937 | 5 897,107 | 5 863,482 | 5 885,625 | 5 906,563 | 5 939,684 | 5 977,688 | 6 015,710 | 6 065,914 | 6 104,005 |
|  | бюджетные организации | тыс.м³/год | 717,200 | 720,464 | 728,891 | 732,644 | 736,409 | 740,223 | 742,857 | 747,022 | 751,802 | 756,584 | 762,898 | 767,689 |
|  | прочие организации | тыс.м³/год | 5 319,235 | 5 258,134 | 5 225,045 | 5 164,463 | 5 127,074 | 5 145,401 | 5 163,706 | 5 192,661 | 5 225,886 | 5 259,126 | 5 303,016 | 5 336,316 |

Таблица 78 - Показатели спроса в системе горячего водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п.п. | Наименование показателя | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Реализация горячей воды, в т.ч.: | тыс.м³/год | 1 847,67 | 1 856,08 | 1 877,80 | 1 887,46 | 1 897,16 | 1 906,99 | 1 916,95 | 1 926,90 | 1 936,86 | 1 946,82 | 1 956,77 | 1 966,63 |
| 1.1. | физические лица (население) | тыс.м³/год | 74,54 | 74,88 | 75,76 | 76,15 | 76,54 | 76,93 | 77,34 | 77,74 | 78,14 | 78,54 | 78,94 | 79,34 |
| 1.2. | юридические лица, в т.ч.: | тыс.м³/год | 1 773,13 | 1 781,20 | 1 802,04 | 1 811,31 | 1 820,62 | 1 830,05 | 1 839,61 | 1 849,16 | 1 858,72 | 1 868,28 | 1 877,83 | 1 887,29 |
| 1.2.1. | бюджетные организации | тыс.м³/год | 290,54 | 291,56 | 292,28 | 292,84 | 293,24 | 293,54 | 293,84 | 294,14 | 294,54 | 294,94 | 295,34 | 295,84 |
| 1.2.2. | прочие организации | тыс.м³/год | 1 482,60 | 1 489,64 | 1 509,76 | 1 518,48 | 1 527,39 | 1 536,52 | 1 545,77 | 1 555,03 | 1 564,18 | 1 573,34 | 1 582,49 | 1 591,46 |
| 2. | Среднесуточное потребление горячей воды, м³/сут | м³/сут | 5 062,12 | 5 085,16 | 5 144,64 | 5 171,13 | 5 197,70 | 5 224,63 | 5 251,91 | 5 279,19 | 5 306,47 | 5 333,75 | 5 361,02 | 5 388,04 |
| 3. | Максимальное суточное потребление горячей воды, м³/сут | м³/сут | 6 580,76 | 6 610,71 | 6 688,04 | 6 722,47 | 6 757,01 | 6 792,02 | 6 827,48 | 6 862,94 | 6 898,41 | 6 933,87 | 6 969,33 | 7 004,45 |
| 4 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | куб. метров на 1 проживающего | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 5 | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. метров на 1 человека населения | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Таблица 79 – Показатели спроса в системе водоотведения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п.п. | Наименование показателя | ед.изм | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Пропущено сточных вод через очистные сооружения, всего, в том числе | тыс.м3 | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 030,47 | 16 067,86 | 16 767,86 | 16 917,99 | 17 069,73 | 17 228,93 | 17 389,86 | 17 552,54 | 17 722,98 |
| 2 | Принято хозяйственно-бытовых сточных вод всего | тыс.м3 | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 030,47 | 16 067,86 | 16 767,86 | 16 917,99 | 17 069,73 | 17 228,93 | 17 389,86 | 17 552,54 | 17 722,98 |
| 3 | Собственные нужды | тыс.м3 | 942,62 | 942,62 | 942,62 | 940,42 | 942,62 | 983,68 | 992,49 | 1 001,39 | 1 010,73 | 1 020,17 | 1 029,72 | 1 039,72 |
|  |  | % | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| 4 | Объем реализации услуг по водоотведению, всего, в т.ч, по группам потребителей | тыс.м3 | 15 125,24 | 15 125,24 | 15 125,24 | 15 090,05 | 15 125,24 | 15 784,17 | 15 925,50 | 16 068,33 | 16 218,19 | 16 369,69 | 16 522,82 | 16 683,27 |
|  | населению | тыс.м3 | 11 778,63 | 11 938,39 | 12 087,55 | 12 231,73 | 12 370,91 | 12 507,40 | 12 645,37 | 12 784,86 | 12 930,26 | 13 077,29 | 13 225,96 | 13 380,83 |
|  | бюджетным организациям | тыс.м3 | 1 895,99 | 1 902,68 | 1 907,38 | 1 911,02 | 1 913,63 | 1 915,59 | 1 917,54 | 1 919,50 | 1 922,11 | 1 924,72 | 1 927,33 | 1 930,59 |
|  | прочим потребителям | тыс.м3 | 1 347,27 | 1 352,02 | 1 355,36 | 1 357,95 | 1 359,80 | 1 361,19 | 1 362,58 | 1 363,97 | 1 365,83 | 1 367,68 | 1 369,54 | 1 371,85 |

Таблица 80 - Показатели спроса в сфере собращения с ТКО на территории города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Объем вывезенных ТКО - всего | тыс. тонн/ год | 70,588 | 70,809 | 71,012 | 71,243 | 71,384 | 71,505 | 71,627 | 71,750 | 71,894 | 72,037 | 72,180 | 72,344 |
|  | население | тыс. тонн/ год | 56,725 | 56,900 | 57,037 | 57,114 | 57,192 | 57,251 | 57,309 | 57,368 | 57,446 | 57,524 | 57,602 | 57,699 |
|  | бюджетные организации | тыс. тонн/ год | 2,408 | 2,422 | 2,437 | 2,454 | 2,457 | 2,460 | 2,462 | 2,465 | 2,468 | 2,472 | 2,475 | 2,479 |
|  | прочие организации | тыс. тонн/ год | 11,455 | 11,487 | 11,539 | 11,674 | 11,734 | 11,795 | 11,856 | 11,918 | 11,980 | 12,041 | 12,103 | 12,165 |
| 2 | прирост относительный | % | 0,85 | 0,31 | 0,29 | 0,32 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,23 |
| 3 | прирост абсолютный | тыс. тонн/ год | 0,59 | 0,22 | 0,20 | 0,23 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
| 4 | Объем отходов, направляемый на объекты обработки отходов | тыс. тонн/ год | 70,588 | 70,809 | 71,012 | 71,243 | 71,384 | 71,505 | 71,627 | 71,750 | 71,894 | 72,037 | 72,180 | 72,344 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Объем отходов, направленных на вторичную переработку | тыс. тонн/ год | 5,423 | 5,489 | 7,954 | 10,438 | 12,921 | 15,410 | 17,907 | 20,413 | 22,934 | 25,465 | 28,005 | 30,564 |
|  |  | % | 7,7 | 7,8 | 11,2 | 14,7 | 18,1 | 21,6 | 25,0 | 28,4 | 31,9 | 35,3 | 38,8 | 42,2 |
| 6 | Объем отходов, направленных на захоронение | тыс. тонн/ год | 67,602 | 67,217 | 61,030 | 54,826 | 48,520 | 42,178 | 35,814 | 35,911 | 36,019 | 36,127 | 36,235 | 36,353 |
|  |  | % | 95,8 | 94,9 | 85,9 | 77,0 | 68,0 | 59,0 | 50,00 | 50,1 | 50,1 | 50,2 | 50,2 | 50,3 |
| 7 | Удельная величина образования ТКО от населения | кг/ на 1 чел. населения в год | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 |
| 8 | Удельная величина образования ТКО от бюджетных организаций | кг/на 1 сотрудника | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 |
| 9 | Объем вывезенных ТКО - всего | тыс.м3/ год | 621,972 | 623,967 | 625,634 | 626,965 | 627,934 | 628,699 | 629,467 | 630,237 | 631,210 | 632,184 | 633,760 | 635,542 |
|  | население | тыс.м3/ год | 563,085 | 564,827 | 566,181 | 566,955 | 567,729 | 568,310 | 568,890 | 569,471 | 570,245 | 571,019 | 572,364 | 573,906 |
|  | бюджетные организации | тыс.м3/ год | 29,573 | 29,744 | 29,923 | 30,134 | 30,175 | 30,206 | 30,237 | 30,268 | 30,309 | 30,350 | 30,421 | 30,503 |
|  | прочие организации | тыс.м3/ год | 29,315 | 29,397 | 29,530 | 29,876 | 30,030 | 30,184 | 30,340 | 30,499 | 30,657 | 30,815 | 30,974 | 31,132 |
| 10 | прирост относительный | % | 0,84 | 0,32 | 0,27 | 0,21 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,28 |
| 11 | прирост абсолютный | тыс.м3/ год | 5,19 | 1,99 | 1,67 | 1,33 | 0,97 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,97 | 0,97 | 1,58 | 1,78 |
| 12 | Объем отходов, направляемый на объекты обработки отходов | тыс.м3/ год | 621,972 | 623,967 | 625,634 | 626,965 | 627,934 | 628,699 | 629,467 | 630,237 | 631,210 | 632,184 | 633,760 | 635,542 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13 | Объем отходов, направленных на захоронение | тыс.м3/ год | 595,66 | 592,32 | 537,68 | 482,49 | 426,81 | 370,84 | 314,73 | 315,43 | 316,24 | 317,04 | 318,15 | 319,36 |
|  |  | % | 95,8 | 94,9 | 85,9 | 77,0 | 68,0 | 59,0 | 50,0 | 50,1 | 50,1 | 50,2 | 50,2 | 50,3 |
| 14 | Удельная величина образования ТКО от населения | м3/ на 1 чел. населения в год | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 15 | Удельная величина образования ТКО от бюджетных организаций | м3/на 1 сотрудника | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |

3.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих движение целевых показателей, и вариантов развития коммунальной инфраструктуры

Во всех системах коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска рассматривалось по одному варианту развития системы.

Мероприятия инвестиционных проектов нацелены на присоединение новых потребителей, повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг, повышение надежности предоставления коммунальных услуг, выполнение экологических требований и выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Инвестиционные проекты Программы сформированы в группы в зависимости от их целевой направленности и экономической эффективности.

В зависимости от целевой направленности инвестиционные проекты разделяются на проекты:

  - нацеленные на присоединение новых потребителей;

  - обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;

  - обеспечивающие выполнение экологических требований;

  - обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении.

Перечень инвестиционных проектов в разрезе их целевой направленности отражен в таблице ниже (Таблица 81).

Таблица 81 - Перечень инвестиционных проектов в разрезе их целевой направленности

| № п/п | Наименование проекта | Источник информации | Цель проекта | Период реализации, гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство газовой котельной в квартале В-5 г. Нижневартовска | Кконцессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, акционерным обществом «Городские электрические сети» и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой от 18.09.2019 №3 и доп. соглашение № 3 к нему (далее - Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3) | для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 2019 | 2026 |
| 1.2 | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Северной, Героев Самотлора, Нововартовской, Салманова | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку | 2020 | 2027 |
| 2 | Мероприятия обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция котельной №3А | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | повышение надежности системы теплоснабжения | 2020 | 2028 |
| 2.2 | Реконструкция котельной №1 | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 | 2029 |
| 2.3 | Реконструкция котельной №2А | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | повышение надежности системы теплоснабжения | 2025 | 2025 |
| 2.4 | Реконструкция котельной №5 | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | повышение надежности системы теплоснабжения | 2020 | 2028 |
| 2.5 | Реконструкция котельной №8 | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | повышение надежности системы теплоснабжения | 2024 | 2025 |
| 2.6 | Реконструкция котельной №8А | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | повышение надежности системы теплоснабжения | 2025 | 2025 |
| 2.7 | Реконструкция котельной №8 Б | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | повышение надежности системы теплоснабжения | 2025 | 2025 |
| 2.8 | Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом |  |  |
| 2.8.1 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от перехода Уз.1-35ц до Уз.1-4а пос. АТБ-10, контур котельной № 3А №8879 | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2027 | 2027 |
| 2.8.2 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-11-23-2 до ТК ОЦ 2-2, Общественный центр 2-ой очереди застройки, инв. № 5919 | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2027 | 2027 |
| 2.8.3 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз.2-1/1а до Уз.2-4/2а пос. УТТ-4 ж.д. 18, контур котельной №3А №8880 | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2027 | 2027 |
| 2.8.4 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз. 1-75д до Уз. 1-76д (подземный переход) пос. НДРСУ №8879 | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2027 | 2027 |
| 2.8.5 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж/д по ул. Менделеева, 30Б до ж/д по ул Северная, 6А 6 микрорайон №7834 | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2027 | 2027 |
| 2.9. | Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом |  |  |
| 2.9.1. | "ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября", инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2023 | 2025 |
| 2.9.2 | "ТС от УТ-70 до УТ-72 по ул. Интернациональной Кот.3", инв.№5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2023 | 2025 |
| 2.9.3 | "ТС от УТ-103 - Уз.-68' - Уз.-68 по ул. Мира, кот.№ 3А", инв.№5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в) | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2023 | 2024 |
| 2.9.4 | "Сети теплоснабжения от ЦТП 8/2 до наружной стены жилого дома №15/2 по ул. Ленина" инв.№5000004135 в составе объекта: Сооружения | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2024 | 2025 |
| 2.9.5 | "ТС от УТ-5 до УТ-2" инв.№5000008029 в составе объекта: Инженерные сети 10 "Г" микрорайона. Внутриквартальные тепловые сети. | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2025 | 2025 |
| 2.9.6 | "ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1", инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2024 | 2024 |
| 2.9.7 | "Тепловые сети от Подмешивающей станции ПС-1С" инв.№ 5000004185 | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2024 | 2025 |
| 2.9.8 | "ТС посёлка Рыбозавод" инв.№ 5000008942 (объекта концессионного соглашения: Сети теплоснабжения пос.Рыбозавод) | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2024 | 2025 |
| 2.9.9 | "ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5" инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2024 | 2024 |
| 2.9.10 | "ТС УЗ-74А ЦТП-78 (10А/4) 10А мкр." инв.№ 5000003772 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2024 | 2024 |
| 2.9.11 | "ТС от УТ-43-УТ-46-УТ-45-УТ-44 до ж.д..22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5000007675 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2024 | 2024 |
| 2.9.12 | "ТС от УТ-44 до детского сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5000007702 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2024 | 2025 |
| 2.9.13 | "ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13)" инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в. | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2024 | 2024 |
| 2.9.14 | "ТС к ж.д. 4 (Северная,19) первый пусковой комплекс от УТ-2 - УТ-3 до УТ-6" инв.№ 5000008871 в составе объекта: Тепловая сеть 10В микрорайона | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | реконструкция и капитальный ремонт действующих тепловых сетей в связи с их физическим износом | 2024 | 2024 |
| 2.10. | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения |  |  |
| 2.10.1 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-9/1 до УТ-2 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.10.2 | Участок сети горячего водоснабжения от гл. врезки в ж/д 19 (Дружбы Народов26а) до ж/д 12 (ул.Дружбы Народов, 28а) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.10.3 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-16 до ж/д 8 (ул. Др.Народов 26) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.10.4 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (Мира, 31, ж.д.Мира, 31/1 до ж.д.Мира, 31/3) от перехода до врезки (сшитый полиэтилен), квартал Мира | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.10.5 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ 3 до ж/д по ул.Интернациональная, 2в, 10 "Г" мкр. | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.10.6 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1)-ТК-1 до жилого дома 1 (Мира, 31/2) (от ЦТП-8 до ГВ-9) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.10.7 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8 (7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (Мира, 31, ж.д.Мира, 31/1 до ж.д.Мира, 31/3 ) до перехода 150*100 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.10.8 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1)-ТК-1 до жилого дома 1 (Мира, 31/2) (от ГВ-9 до Мира 31/2) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.10.9 | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома № 2 (Северная №70) до жилого дома 1 (Северная № 72) (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.10.10 | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома 2 (Мира 31/3) до ТК-1(ТК-5); ТК-6 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.10.11 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-4 (9/3) до ж.д.1,2,3, (Ленина, 36А) | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.10.12 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-4 (9/3) через ТК-2 до ж.д. Ленина, 36А | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.11. | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения в том числе: | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения |  |  |
| 2.11.1 | "ГВ от ЦТП-66 (10Г/3) до УТ-2 (Интернациональная, 2Б/1, 2Б/3)", инв.№5100007989 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2025 | 2025 |
| 2.11.2 | "ГВ от УТ-5 до УТ-2", инв.№5100008030 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2025 | 2025 |
| 2.11.3 | "ГВ от ЦТП-8/2 до наружной стены ж.д. № 15/2 по ул. Ленина", инв.№5100004152 в составе объекта: Сооружения | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2023 | 2025 |
| 2.11.4 | "ГВ от УТ-44 до д/сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5100007703 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2023 | 2025 |
| 2.11.5 | ГВ к ж.д.4 (Северная,19) 10В мкр. инв.№ 5100008897 (объекта концессионного соглашения: Участок сети горячего водоснабжения) | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2024 | 2024 |
| 2.11.6 | "ГВ от ТК.43 - ТК.46 - ТК.45 - ТК.44 до ж.д.22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5100007676 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2024 | 2024 |
| 2.11.7 | "ГВ от ЦТП-1/4 - ж.д.57И (60 лет Октября,11) " инв.№ 5100008375 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | Увеличение надежности систем горячего водоснабжения | 2025 | 2025 |
| 2.12. | Реконструкция тепловых, подмешивающих станций (ПС) | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | повышение надежности системы теплоснабжения | 2023 | 2029 |
| 2.13. | Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП) | Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3 | повышение надежности системы теплоснабжения | 2020 | 2029 |
| 3 | Мероприятия обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |  |  |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство сетей водоснабжения - Восточный планировочный район (V очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов N 40 - 42 | Государственная программа ХМАО - Югры «Строительство» (постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 № 561-п (с изм. от 09.09.2024 № 328-п) | подключение новых потребителей | 2021 -2022(ПИР);2023 -2024(СМР) |  |
| 2 | Мероприятия обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство участка сети холодного водоснабжения по ул. Школьной от ВК1 (пр.) до ВК2 (пр.) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" (приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 23.10.2024 № 46-Пр-4) | повышение надежности системы водоснабжения | 2024 | 2024 |
| 2.2 | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) - всего, в том числе | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2024 | 2028 |
| 2.2.1 | Реконструкция сети, входящей в состав участка "Водовод по ул. Дзержинского (9) между ул. Ленина (8) и ул. Интернациональная (16) (от ВК-6 до ВК-109)" 1 этап |  |  | 2026 | 2028 |
| 2.2.2 | Реконструкция сети, входящей в состав участка "Водовод по ул. Северная (18) (от ВК-1 до точки врезки 4);" |  |  | 2024 | 2025 |
| 2.3 | Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2024 | 2028 |
| 2.3.1 | Участок сети холодного водоснабжения к школе, спальному корпусу, д/с ЦТП |  |  | 2027 | 2028 |
| 2.3.2 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-18 - ТК-17 - ТК-14 до шк.29 (школа №34, Пермская №19) |  |  | 2027 | 2028 |
| 2.3.3 | Участок сети от УТ-2-58 до ЦТП-5 (9/2) (входит в состав участка "Участок сети холодного водоснабжения от Уз .58 до ЦТП 5 (ЦТП 9/2) по ул. 60 лет Октября №42, стр.2") |  |  | 2024 | 2024 |
| 2.3.4 | Реконструкция сети, входящей в состав участка "Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2)" 2 этап |  |  | 2024 | 2025 |
| 2.3.5 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-8 до ТК-7 |  |  | 2024 | 2024 |
| 2.3.6 | Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6 до ТК16 - до жилого дома по ул. Мира,6а; Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6а до жилого дома по ул. Мира,4а; Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6а до жилого дома по ул. Мира,8а |  |  | 2024 | 2024 |
| 2.4. | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2024 | 2028 |
| 2.4.1 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-16 до жилого дома 28 (Пермская №23) | то же | то же | 2026 | 2027 |
| 2.4.2 | Участок сети холодного водоснабжения от жилого дома 25 (Пермская №21) до жилого дома 53 (Пермская №31) | то же | то же | 2026 | 2027 |
| 2.4.3 | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП-70 (10А/2)-УТ1 до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7А (Дзержинского, 33) | то же | то же | 2024 | 2025 |
| 2.4.4 | Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки до УТ-8 Участок сети холодного водоснабжения от точки подключения к магистральной сети (ВК-2) до точки врезки к ж.д. Интернациональная, 47 Участок сети холодного водоснабжения от УТ8 до жилого дома 21 (Дзержинского, 27) | то же | то же | 2024 | 2025 |
| 2.4.5 | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП 5/1 (строительный 72) через УТ-1 до перехода диаметра в тех. подполье жилого дома 4 по Комсомольскому бульвару (строительный 57и) Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП 5/1 (строительный 72) через УТ-1 до перехода диаметра в тех. подполье жилого дома 4 по Комсомольскому бульвару (строительный 57и) Участок сети холодного водоснабжения от перехода диаметра в тех. подполье жилого дома №4 по Комсомольскому бульвару (строит 57и) до жилого дома №2 по Комсомольскому бульвару строит 58) Участок сети холодного водоснабжения от перехода диаметра в тех. подполье жилого дома №4 по Комсомольскому бульвару (строит 57и) до жилого дома №2 по Комсомольскому бульвару строит 58) | то же | то же | 2027 | 2028 |
| 2.4.6 | Реконструкция сети, входящей в состав участка "Участок сети водоснабжения" (Интернациональная, 27) |  |  | 2024 | 2025 |
| 2.4.7 | Участок сети водоснабжения от ЦТП 15, УТ-6,УТ-7 до жилого дома (3 стр.) по ул. 60 лет Октября № 54 Участок сети водоснабжения от ЦТП 15,УТ-8,УТ-9 до жилого дома (4 стр.) по ул.60 лет Октября № 56 | то же | то же | 2027 | 2028 |
| 2.4.8 | Участок сети водоснабжения от ЦТП-59 (15/1) до жилого дома по ул. 60 лет Октября 49 | то же | то же | 2027 | 2028 |
| 2.4.9 | Реконструкция участка сети от УТ44 до ж/д20 (Дзержинского, 25) (Участок сети холодного водоснабжения от УТ44 до жилого дома 20 (Дзержинского, 25) | то же | то же | 2024 | 2024 |
| 2.4.10 | Реконструкция участка сети от УТ-5 до д/с 29 (д/с №62 ул. Др. Народов, 14б). (Участок сети холодного водоснабжения от УТ5 до д/с 29 (д/с №62 по ул. Дружбы Народов, 14б) | то же | то же | 2024 | 2024 |
| 2.4.11 | Реконструкция участка сети от точки врезки в тех. подполье ж/д 28 (Др. Народов, 8) до задвижек в тех. подполье вставки 23 (Др. Народов, 8а). (Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки в тех. подполье жилого дома 28 (Дружбы Народов, 8) до задвижек в тех. подполье вставки 23 (Дружбы Народов, 8а)) | то же | то же | 2024 | 2024 |
| 2.4.12 | Реконструкция участка сети от УТ-4 до ж/д 21 (ул. Др. Народов, 10). (Участок сети холодного водоснабжения от УТ4 до жилого дома 21 (Дружбы Народов, 10)) | то же | то же | 2024 | 2024 |
| 2.4.13 | Реконструкция участка сети от ТК-16А-6 до т.А по ул. Омская. (ХВ от УТ5-УТ6 до школы 15) | то же | то же | 2024 | 2024 |
| 2.4.14 | Реконструкция участка сети вдоль ул.Дружбы народов от д.6 до д.12, от кам. ТК-16-17 до дома 12а и от кам. ТК-16-11 до дома 20 (Участок сети холодного водоснабжения от УТ11 до жилого дома 2 (Дружбы Народов, 20) (Участок сети холодного водоснабжения от УТ17 до аптеки 43 (Дружбы Народов, 12а)) | то же | то же | 2024 | 2024 |
| 2.4.15 | Участок сети холодного водоснабжения от точки подключения в магистральную сеть (ВК-1) до УТ39 | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.16 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-1 до УТ-2 | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.17 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-2 до Уг.пов. 4 (т А) | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.18 | Участок сети холодного водоснабжения от Уг.пов.4(т.А) до ЦТП24 (14/2) | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.19 | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП24 (14/2) до УТ-12 | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.20 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-12 до гл. врезки в ж/д Ленина 25б | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.21 | Участок сети холодного водоснабжения от гл.врезки в ж/д 20 (ул. Ленина 25б) до ж/д 13 (ул. Ленина 26г) | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.22 | Участок сети холодного водоснабжения от гл.врезки в ж/д 13 (ул. Др. народов 26г) - Ут-16 до ж/д 19 (ул.Др.народов 26а) | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.23 | Участок сети холодного водоснабжения от Ут-16 до ж/д 18 (ул.Др.народов 26б) | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.24 | Участок сети холодного водоснабжения от ж/д 18 (ул. Др.народов 26б) до ж/д 9 (ул. Ленина 25) | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.25 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-16 до ж/д 8 (ул.Др.Народов 26) | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.26 | Участок сети холодного водоснабжения от гл.врезки в ж/д 19 (ул.Др. народов 26а) до ж/д 12 (ул.Др.народов 28а) | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.27 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-2 до УТ-10 до ж/д (ул. Др.народов 30а) | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.28 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-10 до ж/д 4 (ул. Др.Народов 30б) | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.4.29 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-19 до д/с 30 (шк. Интернат №16 Пермская 17а) | то же | то же | 2027 | 2028 |
| 2.4.30 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-19 до жилого дома 23 (Пермская №15) | то же | то же | 2025 | 2026 |
| 2.5 | Реконструкция системы обеззараживания и хранения реагентов с разработкой проекта и прохождением экспертизы для перехода на гипохлорит в соответствие с нормами "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора" (ПБХ) (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Повышение надежности и безопасности | 2026 | 2032 |
| 2.6 | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | Концессионное соглашение от 29.07.2020 № 4 (доп.соглашение № 3 от 25.07.2024) | уменьшение количества перерывов в подаче питьевой воды населению, уменьшение процента потерь воды при транспортировке, уменьшение доли проб не соответствующих требованиям для питьевого водопровода (уменьшение процента вторичного загрязнения), снижение процента износа водопроводных сетей | 2021 | 2049 |
| 2.7 | Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | Концессионное соглашение от 29.07.2020 № 4 (доп.соглашение № 3 от 25.07.2024) | уменьшение количества перерывов в подаче питьевой воды населению, уменьшение процента потерь воды при транспортировке, уменьшение доли проб не соответствующих требованиям для питьевого водопровода (уменьшение процента вторичного загрязнения), снижение процента износа водопроводных сетей | 2021 | 2049 |
| 2.8 | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | Концессионное соглашение от 29.07.2020 № 4 (доп.соглашение № 3 от 25.07.2024) | уменьшение количества перерывов в подаче питьевой воды населению, уменьшение процента потерь воды при транспортировке, уменьшение доли проб не соответствующих требованиям для питьевого водопровода (уменьшение процента вторичного загрязнения), снижение процента износа водопроводных сетей | 2021 | 2049 |
| 3 | Мероприятия обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение и установка оборудования (с пусконаладкой автоматизированной системы управления дозирования химических реагентов) в реагентом корпусе №1 (РК-1), на 1-ю очередь водоочистки» | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации | 2024 | 2024 |
| 3.2 | Реконструкция отстойников 1 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | Концессионное соглашение от 29.07.2020 № 4 (доп.соглашение № 3 от 25.07.2024) | Приведение показателей к нормативному уровню. Повышение качества очистки. | 2032 | 2033 |
| 3.3 | Реконструкция отстойников 2 очереди(в том числе проектно-изыскательские и строительномонтажные работы) | Концессионное соглашение от 29.07.2020 № 4 (доп.соглашение № 3 от 25.07.2024) | Приведение показателей к нормативному уровню. Повышение качества очистки. | 2034 | 2035 |
| 3.4 | Реконструкция фильтров 1 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | Концессионное соглашение от 29.07.2020 № 4 (доп.соглашение № 3 от 25.07.2024) | Приведение показателей к нормативному уровню. Повышение качества очистки. | 2033 | 2034 |
| 4 | Мероприятия обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |  |  |
| 4.1 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2023 | 2024 |
| 4.2 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2023 | 2024 |
| 4.3 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2023 | 2024 |
| 4.4 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2023 | 2024 |
| 4.5 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2023 | 2024 |
| 4.6 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2023 | 2024 |
| 4.7 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2023 | 2024 |
| 4.8 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2023 | 2024 |
| 4.9 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 6/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2023 | 2024 |
| 4.10 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2023 | 2024 |
| 4.11 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 13/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2025 | 2026 |
| 4.12 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2025 | 2026 |
| 4.13 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2025 | 2026 |
| 4.14 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Г/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2025 | 2026 |
| 4.15 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2025 | 2026 |
| 4.16 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2025 | 2026 |
| 4.17 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2025 | 2026 |
| 4.18 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2025 | 2026 |
| 4.19 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2025 | 2026 |
| 4.20 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2025 | 2026 |
| 4.21 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2026 | 2026 |
| 4.22 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 5А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2026 | 2026 |
| 4.23 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 3/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2026 | 2026 |
| 4.24 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2026 | 2026 |
| 4.25 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 1/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2026 | 2026 |
| 4.26 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2026 | 2027 |
| 4.27 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8А/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2027 | 2027 |
| 4.28 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2027 | 2027 |
| 4.29 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 5/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2027 | 2027 |
| 4.30 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2027 | 2027 |
| 4.31 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды | 2027 | 2027 |
| 4.32 | Реконструкция резервуаров чистой воды ВОС-2 (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | Концессионное соглашение от 29.07.2020 № 4 (доп.соглашение № 3 от 25.07.2024) | Снижение технологических потерь, обеспечение гарантированного качества питьевой воды, снижение удельного энергопотребления на добычу и подготовку питьевой воды | 2034 | 2034 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |  |
| 1.1 | Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска | муниципальная программа «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска» (постановление Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 № 856 ) | В целях увеличения мощности системы водоотведения, повышения качества очистки стоков, возможности подключения перспективных потребителей | 2017 - 2029 годы (проектно-изыскательские работы) |  |
| 1.2 | Реконструкция КОС, в том числе | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | В целях увеличения мощности системы водоотведения, возможности подключения перспективных потребителей |  |  |
| 1.2.1 | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документация по 1 этапу реконструкции КОС. | то же | то же | 2021 | 2025 |
| 1.2.2 | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации по сооружениям осадка, получение государственных и экологических экспертиз | то же | то же | 2026 | 2027 |
| 1.2.3 | Реконструкция КОС 1 этап Реконструкция (приемная камера №1, здание механических решеток №1, песколовка горизонтальная двухсекционная №1, бункер песка №1, отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №3, насосная станция сырого осадка, аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №1, распределительная чаша вторичных отстойников №1, воздуходувная станция №1) | то же | то же | 2021 | 2028 |
| 1.3. | Реконструкция КОС 2 этап Реконструкция (Приемная камера №2; Здание механических решеток №2; Песколовка горизонтальная двухсекционная №1; Песколовка горизонтальная двухсекционная №2; Отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №4; Аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №1; Аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №2; Распределительная чаша вторичных отстойников №2; Отстойник вторичный радиальный диаметром 30 м №7; Воздуходувная станция №1), Реконструкция иловых площадок (сооружения обработки осадка). | Концессионное соглашение от 29.07.2020 № 4 (доп.соглашение № 3 от 25.07.2024) | В целях увеличения мощности системы водоотведения, повышения качества очистки стоков, возможности подключения перспективных потребителей | 2029 | 2033 |
| 1.4. | Реконструкция КОС 3 этап Реконструкция (Отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №5; Аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №3; Отстойник вторичный радиальный диаметром 30 м №4; Отстойник вторичный радиальный диаметром 30 м №5; Воздуходувная станция №1; Аэрационный резервуар). | Концессионное соглашение от 29.07.2020 № 4 (доп.соглашение № 3 от 25.07.2024) | В целях увеличения мощности системы водоотведения, повышения качества очистки стоков, возможности подключения перспективных потребителей | 2034 | 2035 |
| 2 | Мероприятия обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" (приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 23.10.2024 № 46-Пр-4) | снижение уровня износа существующих объектов | 2024 | 2024 |
| 2.1.1. | Реконструкция участка сети "Напорный канализационный трубопровод от ГКНС-1А до Приемной камеры на территории Канализационно-очистных сооружений" | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2023 | 2024 |
| 2.2. | Реконструкция сети водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2024 | 2028 |
| 2.2.1. | Канализационный коллектор по улице 60 лет Октября (ул.№2) от ул. Мусы Джалиля (ул.№7) Канализационный коллектор по улице Мусы Джалиля (ул. №7) (от колодца гашения до ул. 60 лет Октября (ул.№2)) |  |  | 2024 | 2025 |
| 2.2.2. | Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка "Участок канализационного коллектора по ул. Нефтяников (от ул. Мира до ул. Ленина)" |  |  | 2026 | 2027 |
| 2.3. | Реконструкция сети водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2024 | 2028 |
| 2.3.1 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 32 (строит.№26); | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2024 | 2025 |
| 2.3.2 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 8 (строит.№24); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 4 (строит.№25); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 12 (строит.№43и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 6а (строит.№9); | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2024 | 2025 |
| 2.3.3 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 28а (строит.№12); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 30а (строит.№11); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 28 (строит.№27); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 30 (строит.№10); | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2025 | 2026 |
| 2.3.4 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 24 (строит.№21); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 22 (строит.№22); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 20 (строит.№8); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 20 (строит.№8); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 16 (строит.№40и); | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2025 | 2026 |
| 2.3.5 | Участок сети канализации от школы №31 (бывший д/с 40) по ул. Северная 8б (строит.№48); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 18 (строит.№35); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 14 (строит.№23); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 14 (строит.№23); | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2025 | 2026 |
| 2.3.6 | Участок сети канализации АБК (УДДУС и СС) по ул. М.Жукова 38а (строит.№49а) Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 19а (строит.№\84); Участок сети канализации от ЦТП по ул. Мира 13 строение1 (строит.№57и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 15 (строит.№39аи) и ж/д по ул. Мира 13 (строит.№39и) ; Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 15 (строит.№39аи) и ж/д по ул. Мира 13 (строит.№39и) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2025 | 2026 |
| 2.3.7 | Участок сети канализации от школы №18 по ул. Мира 13а (строит.№51и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 7 (строит.№25и); | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2025 | 2026 |
| 2.3.8 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 5а (строит.№14и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 3а (строит.№17); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26а (строит.№13); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26а (строит.№13); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26 (строит.№28); | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2025 | 2026 |
| 2.3.9 | Участок сети канализации от школы №31 по ул. М.Жукова 16а (строит.№50); Участок сети канализации от школы №31 по ул. М.Жукова 16а (строит.№50); Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 22 (строит.№15) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 24 (строит.№3) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 20 (строит.№2) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2026 | 2027 |
| 2.3.10 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 32 (строит.№9); Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 30 (строит.№16); | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2026 | 2027 |
| 2.3.11 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 16 (строит.№18) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 18 (строит.№1) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 14 (строит.№29и) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2026 | 2027 |
| 2.3.12 | Участок сети канализации от НКВД по ул. Пионерская 5а (строит№41) до КК-13 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2026 | 2027 |
| 2.3.13 | Участок сети канализации от жилых домов по ул. Пионерская №9 (строит№31), №11 (строит.№31а) до КК-37 Участок сети канализации от жилого дома по проспекту Победы №12 (строит.№30) до кк-5 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2026 | 2027 |
| 2.3.14 | Участок сети канализации от жилых домов по проспекту Победы№12а (строит№30а),№8а (строит №33а) до КК-23 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.15 | Участок сети канализации от жилых домов по проспекту Победы№14а (строит№27), №14б (строит№27) от кафе по проспекту Победы №14в (строите.№27) до КК-11 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.16 | Участок сети канализации от жилого дома по проспекту победы №6а (строит.№28) от здания кафе "Молодежное" по проспекту Победы №6в (строит№28) КК-19 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.17 | Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 18а (строит №15) до кк-20 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 20а (строит №20) до кк-21 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 20 (строит №21) до кк-24 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 22а (строит.№13) до КК-24 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 22 (строит.№12а) до КК-25 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.18 | Участок сети канализации от жилого дома по ул. Нефтяников 5б (строит.№15) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.19 | Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 18 (строит.№22а) до коллектора по ул. Омская | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.20 | Участок сети канализации от здания Прачечной по ул. Менделеева 3а, Химчистки по ул. Менделеева 3 до коллектора по ул. Менделеева; Участок сети канализации от здания Бани по ул. Менделеева 7 до коллектора по ул. Менделеева | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.21 | Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3; Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3;Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3; Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.22 | Участок сети канализации от Родильного дома по ул. Ленина 20 КК-4; Участок сети канализации от Родильного дома по ул. Ленина 20 КК-5 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.23 | Участок сети канализации от Детской и взрослой поликлиники по ул. Нефтяников №9 до КК-4; Участок сети канализации от Детской и взрослой поликлиники по ул. Нефтяников №9 от КК-4 до КК-15 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.24 | Участок сети канализации от отделения патологии беременных по ул. Ленина 18 строение 11 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.25 | Участок сети канализации от Паталого-анатомического корпуса №2 по ул. Ленина 18 строение 6 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.26 | Участок сети канализации от здания Гинекологии по ул. Ленина №18 строение 10 до К-1; Участок сети канализации от здания Гинекологии по ул. Ленина №18 строение 10 до К-1; | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.27 | Участок сети канализации от Санитарно- эпидемиологической станции по ул. Омская №15 до КК-13 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.28 | Участок сети канализации от пищеблока больничного комплекса по ул. Ленина №18 строение1 до КК№18 строение 1 до КК-38 (от кк-1 до кк-3); Участок сети канализации от пищеблока больничного комплекса по ул. Ленина №18 строение1 до КК№18 строение 1 до КК-38 (от КК-3 до КК-38) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.29 | Участок сети канализации от Бюро судебно-медицинской экспертизы по ул.Омская №13а до К-2 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.30 | Участок сети канализации от ДК "Октябрь" по ул. 60 лет Октября 11/2 от КК-19 до КК-21; Участок сети канализации от ДК "Октябрь" по ул. 60 лет Октября 11/2 от КК-21 до коллектора по ул. 60 лет Октября | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.31 | Участок сети канализации от жилого дома по Комсомольскому бульвару №7 (строит.№26) до КК-4; Участок сети канализации от КК-4 до коллектора по Комсомольскому бульвару | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.32 | Канализационный коллектор от Больничного комплекса до ул. Нефтяников | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.33 | Участок сети канализации от здания Бани по ул. Таежная 7в до канализационного коллектора по ул. Таежная | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.34 | Участок сети канализации от К-1 до К-3 (в сторону магазина Светлана) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.35 | Реконструкция сетей водоотведения входящих в состав участка «Участок сети канализации жилых домов №76,76б,80 по улице Северной Участок сети канализации жилых домов №76, 76б, 80 по улице Северной Участок сети канализации жилых домов №76, 76б, 80 по улице Северной» | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.36 | Участок сети канализации Детского сада №66 по адресу: улице Пермская №11 ( стр.33) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.3.37 | Участок сети канализации жилого дома №74 (стр.5) по улице Северной | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | снижение уровня износа существующих объектов | 2027 | 2028 |
| 2.4 | Техническое перевооружение (замена) ступенчатых решеток на КОС ЗМР-1 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации | 2023 | 2024 |
| 2.5 | Техническое перевооружение насосного парка ЦМО (шнековый насос) | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации | 2024 | 2024 |
| 2.6 | Техническое перевооружение ленточного транспортера типа ТЛ-690 -1шт | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации | 2024 | 2025 |
| 2.7 | Техническое перевооружение (замена) ЦМОО на КОС приобретение Решётки РС-500-800-750-П2,2 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации | 2024 | 2025 |
| 2.8 | Приобретение машины комбинированной COMBI 3000 на базе шасси MAZ 63022J 6х6 | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации | 2024 | 2025 |
| 2.9 | Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектноизыскательские и строительно-монтажные работы) | Концессионное соглашение от 29.07.2020 № 4 (доп.соглашение № 3 от 25.07.2024) | уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации, снижение процента износа канализационных сетей | 2021 | 2024 |
| 2.10 | Реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектноизыскательские и строительно-монтажные работы) | Концессионное соглашение от 29.07.2020 № 4 (доп.соглашение № 3 от 25.07.2024) | уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации, снижение процента износа канализационных сетей | 2021 | 2048 |
| 2.11 | Реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектноизыскательские и строительно-монтажные работы) | Концессионное соглашение от 29.07.2020 № 4 (доп.соглашение № 3 от 25.07.2024) | уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации, снижение процента износа канализационных сетей | 2021 | 2048 |
| 3 | Мероприятия обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |  |  |
| 4.1 | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- Совхозная | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку сточных вод | 2022 | 2028 |
| 4.2 | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- РНС-1а | Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку сточных вод | 2022 | 2025 |
| 4.3 | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города (17 шт.) (в том числе энергоаудит, проектноизыскательские и строительно-монтажные работы) | Концессионное соглашение от 29.07.2020 № 4 (доп.соглашение № 3 от 25.07.2024) | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку сточных вод. | 2022 | 2030 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |  |
| 1.1 | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска | Постановление Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 N 856"Об утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2025 | 2025 |
| 1.2 | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П г. Нижневартовска | Постановление Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 N 856"Об утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2026 | 2026 |
| 1.3 | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 13П г. Нижневартовска | Постановление Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 N 856"Об утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2030 | 2030 |
| 1.4 | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 15П г. Нижневартовска | Постановление Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 N 856"Об утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2035 | 2035 |
| 1.5 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ. | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.6 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН-10/0,4 кВ. | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.7 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ, | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.8 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.9 | Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-22/4, | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2027 |
| 1.10 | Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части города | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.11 | Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП 10/0,4 кВ, сети 10/0,4кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.12 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер.Обской до пер Больничный. Электроснабжение кварталов В-9,10,11,12,13,14. Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.13 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение объектов индивидуальной жилой застройки прибрежной зоны кварталов П-5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.14 | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с ТП-21/3, ТП-21/5, кл-0,4кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2027 |
| 1.15 | Застройка Старого Вартовска, 2 очередь.Электроснабжение кварталов П-11,12,13,14,15,16, В-15, В-16,В-17, К-6 Квартал П-14 ВЛ-10кВ от РП-СТПС до РТС | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.16 | Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительство сетей,ТП-10/0,4кВ от ПС 35/10кВ Совхозная Электроснабжение кварталов 11П,12П,18П,19П,20П-21П, 22П,23П,П-17 | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.17 | Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П, 15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9 Сети 10кВ ПС Южная-РП-3Х | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.18 | Электроснабжение р-на оз.Комсомольское. Универсальная ледовая арена.Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.19 | Электроснабжение прибрежной,набережной, спортивной "С" зоны г,Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ. | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.20 | Электроснабжение кварталов №№ 40,41,42,43 ВПР 5 оч.строительства г.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.21 | Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2027 |
| 1.22 | Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.23 | Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9 | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.24 | РП-10 кВ СПУ с сетями | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.25 | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2028 | 2040 |
| 1.26 | РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2027 |
| 1.27 | Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г,Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5) | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2027 |
| 1.28 | ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кв, сети 10кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.29 | Электроснабжение ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10 кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.30 | Электроснабжение кварталов 31а,31б,32 ВПР 4 оч строительстваг.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.31 | Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска. РП-2(стр),ТП-10/0,4кВ , сети 10 кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.32 | Электроснабжение ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска, Магистральные КЛ-10кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.) | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.33 | Западный Эмтор.Квартал 44, ТП,сети 10кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.34 | Электроснабжение 9Б мкр.БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2027 |
| 1.35 | Застройка Старого Вартовска. 3 очередь. ТП. Сети 10/0,4кВ. Квартал 5П | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.36 | 8-1 П мкр.Старого Вартовска. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида(школа, д/сад, интернат для слепых и слабовидящих детей. Сети 0,4кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.37 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения.Южный Эмтор ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.38 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения.Оз.Эмтор ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.39 | Электроснабжение кварталов 34,35,36,37,38,39 район жилой застройки юго-западного направления от оз.Эмтор Строительство РП, ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.40 | Электроснабжение района жилой застройкии общественного центра севернее от оз.Эмтор кварталов 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 РП,ТП-10/0,4кВ Сети 10кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.41 | Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г,Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале №45, сети 10кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.42 | Восточная коммунально-складская зона.Квартала 6К, 7К, 8К, 9К,10К, 11К. РП,ТП, сети 10кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.43 | Электроснабжение Северо-Западного промыщленного узла г.Нижневартовска(район ГПЗ) РП,ТП,сети 6кВ | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2040 |
| 1.44 | Коммунально-складская зона 2 оч.застройки. Центр здоровья и отдыха "Городские термы" ул.Интернациональная, 67а. ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ. | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2027 |
| 1.45 | Общественный центр 2 очереди застройки.Центр боевых искусств ул.Спортивная. БКТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ. | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2024 |
| 1.46 | Электроснабжение комплексного развития территории (КРТ) части К-2. ул.Ханты-Мансийская | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2024 | 2028 |
| 1.47 | Электроснабжение жилого комплекса "Импульс" ул.Мира (кадастровый номер земельного участка 86:11:0102008:602) | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2024 | 2028 |
| 1.48 | Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2027 | 2028 |
| 1.49 | Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г,Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2018 | 2027 |
| 1.50 | Строительство 10В мкр.МЖК.РПЖ, ТП,сети 10кВ (трансформаторная подстанция 10/0,4кВ, установленная мощность 1,26 МВА; кабельные линии 10 кВ протяженностью 3,29 км) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2020 | 2024 |
| 1.51 | Строительство ТП-78/з (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, установленная мощность 1,26 МВА) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2023 | 2026 |
| 1.52 | Электроснабжение 9Б мкр. БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10;0,4кВ | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2021 | 2026 |
| 1.53 | Строительство ПС-35/6кВ "Елинская" (подстанция 35/6кВ, установленная мощность 12,6 МВА) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2024 | 2026 |
| 1.54 | Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ. Для электроснабжения "Центра боевых искусств" | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2024 | 2024 |
| 1.55 | Строительство КЛ-6кВ от ГПП-1 до РПП-3 в составе КЛ ВН 6-10кВ от ГПП-1 (кабельные линии 6кВ протяженностью 3 км) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2027 | 2027 |
| 1.56 | Строительство сетей электроснабжения садово-огороднических товариществ | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2019 | 2027 |
| 1.57 | Строительство КЛ-0,4кВ от РПЖ-3 до м.ж.д. | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2025 | 2028 |
| 1.58 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-13/4 до м.ж.д. | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2026 | 2027 |
| 1.59 | Строительство КЛ-10кВ ф.31, ф.37 ПС-"Южная" - БКТП-92/х | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2026 | 2027 |
| 1.60 | Строительство КЛ-10кВ ТП-8/5 - ТП-12/2 (монтаж двух ячеек в ТП-8/5) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2027 | 2028 |
| 1.61 | Сети электроснабжения 13 мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-13/6, ТП-13/8) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2027 | 2028 |
| 1.62 | Сети электроснабжения 15 мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-15/3, ТП-15/5, ТП-15/6) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2027 | 2028 |
| 1.63 | Сети электроснабжения 10г мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-10г/7) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2026 | 2028 |
| 1.64 | Сети электроснабжения 16 мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-16/4, ТП-16/5, ТП-16/6) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2018 | 2028 |
| 1.65 | Строительство сетей 10кВ от ПС Индустриальная. (КЛ-10кВ до ТП-4/2, ТП-4/1, ТП-3/7, ТП-3/1) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2027 | 2027 |
| 1.66 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-18/1 - Дет. Сад | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2026 | 2026 |
| 1.67 | Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9. | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2027 | 2027 |
| 1.68 | РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2027 | 2028 |
| 1.69 | ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ. | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2025 | 2025 |
| 1.70 | Строительство сетей 10кВ от РПЖ-14 | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2024 | 2025 |
| 1.71 | Строительство сетей 10кВ от РПЖ-1 | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 2024 | 2025 |
| 2 | Мероприятия обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта СКК «Галактика» с отпайками на две БКТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные БКТП 10/0,4 2 шт.) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2022 | 2024 |
| 2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирьяновская – ГПП-7 1, 2 цепь (Установка дополнительной опоры в пролете опор № 42-43) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2024 | 2024 |
| 2.3 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (14 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2027 | 2027 |
| 2.4 | Установка приборов учета в соответствии с законом № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (24 счетчика 0,4кВ) филиала Нижневартовские электрические сети | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2024 | 2024 |
| 2.5 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (19 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2026 | 2026 |
| 2.6 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (16 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2025 | 2025 |
| 2.7 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Обская | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2024 | 2025 |
| 2.8 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Индустриальная | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2024 | 2025 |
| 2.9 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Водозабор (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2023 | 2024 |
| 2.10 | Реконструкции ТСО ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2023 | 2024 |
| 2.11 | Реконструкция ТСО ПС 110/10/10 кВ Обская | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2025 | 2025 |
| 2.12 | Реконструкция системы контроля и управления доступом филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2025 | 2026 |
| 2.13 | Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2023 | 2024 |
| 2.14 | Модернизация ПС 110 кВ Городская-5 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2024 | 2024 |
| 2.15 | Модернизация ПС 110 кВ Индустриальная 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2025 | 2025 |
| 2.16 | Модернизация ПС 110 кВ Колмаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2024 | 2024 |
| 2.17 | Модернизация ПС 110 кВ Нижневартовская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2025 | 2025 |
| 2.18 | Модернизация ПС 110 кВ Обская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2024 | 2024 |
| 2.19 | Модернизация ПС 110 кВ Центральная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2025 | 2025 |
| 2.20 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 35 кВ Стройиндустриальная и на ДП ОДС НВЭС | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2023 | 2024 |
| 2.21 | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-37 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2026 | 2027 |
| 2.22 | Модернизация ПС 110 кВ Южная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ, 3С-10кВ, 4С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 4шт.) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2025 | 2026 |
| 2.23 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Нижневартовских ЭС | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2023 | 2024 |
| 2.24 | Модернизация ПС 110 кВ ГПП-7 (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2025 | 2026 |
| 2.25 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2024 | 2026 |
| 2.26 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Нижневартовские ЭС" АО "Россети Тюмень" | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2023 | 2024 |
| 2.27 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Индустриальная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2026 | 2026 |
| 2.28 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Обская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2026 | 2026 |
| 2.29 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Колмаковская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2026 | 2026 |
| 2.30 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Центральная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2026 | 2026 |
| 2.31 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская(замена оборудования СДТУ и ССПИ) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2026 | 2026 |
| 2.32 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Колмаковская (реконструкция оборудования ТСО) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.33 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Центральная (реконструкция оборудования ТСО) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.34 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Городская (дистанционное управление оборудованием) | Инвестиционная программа АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы (приказ Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@)) (с изм. от 28.12.2023 № 35@) | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2024 | 2025 |
| 2.35 | Реконструкция приобретенных электросетевых объектов. Трансформаторных и иных подстанций. | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2019 | 2026 |
| 2.36 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ПС 35/10кВ "Совхозная" фидер 3, 10 (вынос участка воздушной линии 10кВ из труднодоступной болотистой местности с заменой провода на новый протяженностью 1,1 км) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2027 | 2028 |
| 2.37 | Реконструкция приобретенных электросетевых объектов. Линий электропередач. | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2019 | 2027 |
| 2.38 | Единая автоматизированная система диспетчерского управления (ЕАСДУ) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2027 | 2027 |
| 2.39 | Модернизация АСДУ/АСТУЭ | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2023 | 2027 |
| 2.40 | Реконструкция системы видеонаблюдения на объектах электросетевого хозяйства | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2026 | 2027 |
| 2.41 | Строительство здания административно-диспетчерских служб АО "Городские электрические сети" | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2014 | 2025 |
| 2.42 | Приобретение компонентов основных средств для оснащения рабочих мест | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2023 | 2027 |
| 2.43 | Центр контроля управления за объектами электросетевого хозяйства (диспетчерский контроль, возможность автоматизированного управления за объектами электросетевого хозяйства, баланс загрузки энергетических объектов, контроль за работой оперативно-ремонтного персонала, организация рабочих мест) | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2023 | 2024 |
| 2.44 | Создание системы видеонаблюдения на объектах электросетевого хозяйства | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2024 | 2025 |
| 2.45 | Создание цифровых схем электросетевых объектов | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2024 | 2027 |
| 2.46 | Замена существующих со строительством новых объектов | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2024 | 2027 |
| 2.47 | Прочие инвестиционные проекты ,всего, в т.ч. приобретение нематериальных активов, спецтехники и автотранспорта, электросетевых объектов, модернизация иных основных средств(АСДУ, АСУ) и др. | Перечень объектов строительства, реконструкции, модернизации и план их финансирования АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г. | повышение качества и надежности системы электроснабжения | 2023 | 2040 |
| 3 | Мероприятия обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |  |  |
| 4.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2023 – 2027 годы | повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | 2023 | 2027 |
| 4.2. | Реконструкция объектов уличного освещения |  |  |  |  |
| 4.2.1 | ул. 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская) | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.2 | ул. Дружбы Народов (от ул. 60 Лет Октября до ул. Мира) | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.3 | ул. Кузоваткина (от ул. Мира до ул. 60 Лет Октября) | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.4 | ул. Менделеева (от ул. Мира до ул. Ленина) | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.5 | ул. Ленина (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийской) | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.6 | ул. Дзержинского (от ул. Ленина до ул. Северная) | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.7 | ул. Нефтяников (от ул. 60 лет Октября до ул. Северная) | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.8 | ул. Омская (от ул. Кузоваткина до ул. Ханты-Мансийская) | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.9 | пр. Победы (от ул. Пикмана до ул. Мира) | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.10 | ул. Заводская | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.11 | ул. Лопарева | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.12 | ул. Чапаева | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.13 | ул. Мира (от ул. Кузоваткина до ул. Ханты-Мансийская) | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2025 | 2026 |
| 4.2.14 | ул. Интернациональная (от ул. 5П до ул. Пермская) | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2025 | 2026 |
| 4.2.15 | ул. Северная (от ул. Кузоваткина до ул. Чапаева) | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2025 | 2026 |
| 4.2.16 | ул. Авиаторов (от ул. 5П до Аэропорта) | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2025 | 2026 |
| 4.2.17 | ул. 5П (от ул. 2П-2 до ул. Интернациональная) | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2025 | 2026 |
| 4.2.18 | ул. Ханты-Мансийская (от ул. 60 Лет Октября до ул. Интернациональная) | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.19 | ул. Пермская (от ул. Мира до ул. Северная) | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2025 | 2026 |
| 4.2.20 | ул. Спортивная (от ул. Нефтяников до ул. Пермская) | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2025 | 2026 |
| 4.2.21 | ул. Маршала Жукова (от ул. Омская до ул. Северная) | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2025 | 2026 |
| 4.2.22 | Восточный объезд от моста «Бегущая лань» до Самотлорской дороги | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2025 | 2026 |
| 4.2.23 | Модернизация сетей уличного освещения (замена устаревших шкафов управления) | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2025 | 2026 |
| 4.2.24 | ул.Героев Самотлора | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.25 | ул.Зимняя | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.26 | ул.Г.И.Пикмана | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2025 | 2026 |
| 4.2.27 | ул. Профсоюзная | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.28 | ул.Рабочая | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.29 | Восточный объезд (от ул. Ханты-Мансийская до моста «Бегущая лань») | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.30 | Восточный проезд (от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора) | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Снижение объема потребления электроэнергии. Снижение износа сетей уличного освещения. Снижение количества технологических нарушений. | 2024 | 2025 |
| 4.2.31 | ул. Ханты – Мансийская от ул. Г.И. Пикмана до ул. 60 лет Октября | Концессионное соглашение от 11.07.2024 № 5 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.32 | ул. 16П на всем протяжении (от 5п до 9п) | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.33 | ул. 18П на всем протяжении | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.34 | ул. Самотлорная на всем протяжении | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.35 | ул. 11П (ул. Тампонажная) на всем протяжении | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.36 | Проезд от ул. Индустриальной до ООО «СтройИнвестПроект» | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.37 | ул. Нефтяников с односторонним движением от ул. Спортивная до ул. Мира | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.38 | ул. Г.И. Пикмана от ул. Мусы Джалиля до проспекта Победы | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.39 | ул. Кузоваткина от АЗС Окис до "Авиационно-спортивный комплекс" | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.40 | Освещение переулка Мирный | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.41 | Освещение автомобильной дороги "Подъездная дорога к садово-огородническому некоммерческому товариществу "Радуга" от улицы Осенней по подъездной дороге от улицы Осенней до ДНТ "Радуга" | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.42 | Освещение автомобильной дороги "Проезды ЛПХ" | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.43 | Пешеходная дорожка от улицы Мира до физкультурного спортивного комплекса "Юбилейный" по адресу: ул. Мира, 29а | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.44 | Пешеходная дорожка в створе улицы от пр. Победы к муниципальному бюджетному учреждению "Дворец культуры "Октябрь" | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.45 | Пешеходная дорожка, ведущей от ул. Омской до здания спортивного комплекса "Самотлор" | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.46 | Проезд в створе от ул. Дзержинского до ул.Чапаева (кладбище) вдоль дома по адресу: ул. Интернациональная 49а | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.47 | Проезд Заозерный | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.48 | ул. 9 П | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.49 | мкр 3, пути следования к МБОУ СШ № 8, МАДОУ 10, 15, 21 | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.50 | мкр 4, пути следования к МБОУ СШ № 10, МАДОУ № 7 | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.51 | мкр 6, пути следования к МБОУ СШ № 18, 31, МАДОУ № 40 | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2025 | 2026 |
| 4.2.52 | мкр 7, пути следования к МБОУ СШ № 13, 23, Лицей, МАДОУ № 31, 67 | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2025 | 2026 |
| 4.2.53 | мкр 8, пути следования к МБОУ СШ № 12, МАДОУ № 90 | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2025 | 2026 |
| 4.2.54 | мкр 10, пути следования к МБОУ СШ № 34, МАДОУ № 66, 17 | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2025 | 2026 |
| 4.2.55 | мкр 10 а, пути следования к МБОУ СШ № 29, 40, МАДОУ № 41, 77 | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2025 | 2026 |
| 4.2.56 | мкр 10 б, пути следования к МБОУ СШ № 42, МАДОУ № 44 | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2025 | 2026 |
| 4.2.57 | мкр 10 в, пути следования к ДШИ № 3, МАДОУ № 25 | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2025 | 2026 |
| 4.2.58 | мкр 10 г, пути следования к МБОУ СШ № 43, МАДОУ № 41 | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2025 | 2026 |
| 4.2.59 | мкр 11, пути следования к МБОУ СШ № 15, МАДОУ № 32 | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2025 | 2026 |
| 4.2.60 | мкр 12, пути следования к МБОУ СШ № 5, 30, МАДОУ № 49 | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2025 | 2026 |
| 4.2.61 | мкр 13, пути следования к МБОУ СШ № 14, Гимназия № 1, МАДОУ № 37, 52 | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2025 | 2026 |
| 4.2.62 | мкр 15, пути следования к МБОУ СШ № 21, МАДОУ № 80 | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.63 | мкр 15 а, пути следования к МАДОУ № 68 | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.64 | мкр 16, пути следования к МБОУ СШ № 22, Лицей 2, МАДОУ № 62 | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.65 | Площадь муниципального бюджетного учреждения "Центр национальных культур" ул. Мира 31а | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.66 | мкр Мира 27, выход на Комсомольское озеро | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.67 | мкр 7 а, пути следования к МБОУ СШ № 23, МАДОУ № 41 | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2025 |
| 4.2.68 | ул. Пионерская (от ул. Победы до ул. Нефтяников) | Концессионное соглашение № 5 от 11.07.2024 | Обеспечение нормативного уровня горизонтальной освещенности | 2024 | 2024 |
|  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |  |
| 1.1 | Догазификация домовладений в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 24.12.2021 № 726-рп ( с изм. от от 25.07.2024 N 385-рп) | подключение новых потребителей | 2024 | 2030 |
| 1.2 | Догазификация домовладений, расположенных в границах территории садоводства | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 24.12.2021 № 726-рп ( с изм. от от 25.07.2024 N 385-рп) | создание технической возможности для подключения | 2024 | 2030 |
| 1.3 | Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте г. Нижневартовск | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 24.12.2021 № 726-рп ( с изм. от от 25.07.2024 N 385-рп) | строительство газопроводов, сетей газораспределения | 2024 | 2030 |
| 2 | Мероприятия обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: г. Нижневартовск | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 24.12.2021 № 726-рп ( с изм. от от 25.07.2024 N 385-рп) | перевод транспорта на сжиженный углеводородный газ (СУГ), снижение затрат на топливо, снижение негативного воздействия на окружающую среду | 2023 | 2028 |
|  | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа- Югры | государственная программа ХМАО - Югры «Экологическая безопасность» (постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 № 566-п, (с изм.на 25.07.2024) | обеспечение (повышение) надежности предоставления коммунальной услуги системы обращения ТКО на территории | 2021 - 2026(ПИР 2021 -2024 СМР 2025- 2026) |  |
| 3 | Мероприятия обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |  |  |
|  | Программа энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия нацеленные на присоединение новых потребителей |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск», утвержденная постановлением Администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 № 1139. | Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы | 2024 | 2024 |
| 2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы | 2024 | 2024 |
| 2.3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов физической культуры и спорта | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы | 2024 | 2024 |
| 2.4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов администрации города | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы | 2024 | 2024 |
| 2.5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов сферы молодежной политики | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы | 2024 | 2024 |
| 3 | Мероприятия обеспечивающие выполнение экологических требований |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении |  |  |  |  |
| 4.1 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города | 2024 | 2024 |
| 4.2 | Реализация энергосберегающих проектов в жилом фонде города | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города | 2024 | 2024 |
| 4.3 | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 4.4 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 4.5 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 4.6 | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 4.7 | Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 4.8 | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 4.9 | Повышение энергетической эффективности на бесхозяйных инженерных сетях | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск» | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на бесхозяйных инженерных сетях | 2024 | 2024 |

4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия инвестиционных проектов нацелены на присоединение новых потребителей, повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг, повышение надежности предоставления коммунальных услуг, выполнение экологических требований и выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Инвестиционные проекты Программы сформированы в группы в зависимости от их целевой направленности и экономической эффективности.

В зависимости от целевой направленности инвестиционные проекты разделяются на проекты:

– нацеленные на присоединение новых потребителей с учетом показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа;

– обеспечивающие качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства;

– обеспечивающие повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов;

– обеспечивающие улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах;

– обеспечивающие повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

– обеспечивающие улучшение экологической ситуации на территории городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги в области обращения с твердыми коммунальными отходами, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду;

– обеспечивающие энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры отражены в настоящем разделе и в разделе 5 настоящего документа.

Данные о целевом назначении мероприятий в рамках инвестиционных проектов содержится в технических характеристиках мероприятий, отраженных в разделах 6 - 10 Обосновывающих материалов, а также в настоящем разделе.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры сформирован с учетом показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом городского округа.

Перечень мероприятий, входящих в план перспективной застройки города Нижневартовска приведен в Обосновывающих материалах (Приложение к Программе).

Перечень целевых показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки города Нижневартовска отражен в таблице ниже (Таблица 82).

Таблица 82 - Перечень целевых показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки города Нижневартовска.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Общая площадь жилых помещений в городском округе на начало года, всего | тыс. м² | 5 718,0 | 5 734,0 | 5 760,1 | 5 827,5 | 5 857,5 | 5 887,6 | 5 918,1 | 5 949,0 | 5 979,9 | 6 010,8 | 6 041,7 | 6 072,6 |
| 2.1. | многоквартирные жилые дома | тыс. м² | 5 526,2 | 5 537,2 | 5 558,3 | 5 620,7 | 5 645,6 | 5 670,6 | 5 695,9 | 5 721,5 | 5 747,2 | 5 772,8 | 5 798,5 | 5 824,1 |
| 2.3. | индивидуальные жилые дома | тыс. м² | 191,8 | 196,8 | 201,8 | 206,8 | 211,9 | 217,0 | 222,2 | 227,5 | 232,7 | 238,0 | 243,2 | 248,5 |
| 3 | Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, всего, в том числе | тыс. м² | 37,4 | 29,0 | 29,1 | 29,5 | 30,0 | 30,1 | 30,5 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| 3.1. | многоквартирные жилые дома | тыс. м² | 15,9 | 24,0 | 24,1 | 24,5 | 24,9 | 25,0 | 25,3 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 3.2. | индивидуальные жилые дома | тыс. м² | 21,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 3.3. | Удельный вес жилых домов, построенных населением | % | 57,5 | 17,3 | 17,2 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 4 | Выбыло общей площади за год - всего | тыс. м² | 5,8 | 13,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | площадь аварийного жилищного фонда | тыс. м² | 22,20 | 16,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | площадь ветхого жилищного фонда | тыс. м² | 1,20 | 1,20 | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Общая площадь жилых помещений в городском округе на конец года | тыс. м² | 5 734,0 | 5 760,1 | 5 827,5 | 5 857,5 | 5 887,6 | 5 918,1 | 5 949,0 | 5 979,9 | 6 010,8 | 6 041,7 | 6 072,6 | 6 103,2 |
| 8 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего | м²/чел. | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,6 |
| 9 | Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, приходящаяся в среднем на одного жителя | м²/чел. | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Результаты реализации Программы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических показателей.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» при формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования разработаны следующие целевые показатели:

  - критерии доступности для населения коммунальных услуг;

  - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса);

  - величины новых нагрузок (по каждому виду коммунального ресурса), присоединяемых в перспективе;

  - показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

  - показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций);

  - показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

  - показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях);

  - показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м2, на 1 чел.);

  - показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с действующим законодательством целевые показатели устанавливаются (пересматриваются) органом регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании и утверждении тарифов на регулируемый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование и результатов реализации инвестиционных программ.

Значения целевых показателей определены на каждый год реализации Программы на 2024 – 2035 годы.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Целевые показатели развития системы электроснабжения

Перечень мероприятий системы электроснабжения города Нижневартовска отражен в разделе 3.3.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;

- повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов.

Целевые показатели реализации Программы на 2024 – 2035 годы в сфере электроснабжения города Нижневартовска приведены в таблице ниже  (Таблица 83).

Целевые показатели развития системы теплоснабжения

Перечень мероприятий системы теплоснабжения города Нижневартовска отражен в разделе 3.3.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения города Нижневартовска являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Показатели физической обеспеченности теплоснабжением потребителей города и их изменение характеризуют физическую доступность теплоснабжения для потребителей города Нижневартовска. Базовые значения целевых показателей отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственных программ, действующих и создаваемых теплоснабжающих и теплосетевых предприятий города в части товарного отпуска тепловой энергии.

Целевые показатели в сфере теплоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы приведены ниже (Таблица 84).

Целевые показатели развития системы газоснабжения

Перечень мероприятий системы газоснабжения города Нижневартовска отражен в разделе 3.3.

Реализация мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного газоснабжения;

- повышение качества и надежности газоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе газоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Целевые показатели реализации Программы на 2024 – 2035 годы в сфере газоснабжения города Нижневартовска приведены в таблице ниже (Таблица 85).

Целевые показатели развития системы водоснабжения

Перечень мероприятий системы водоснабжения города Нижневартовска отражен в разделе 3.3.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения города Нижневартовска являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Целевые показатели реализации Программы на 2024 – 2035 годы в сфере водоснабжения города Нижневартовска приведены в таблице ниже (Таблица 86).

Целевые показатели развития системы водоотведения

Перечень мероприятий системы водоотведения города Нижневартовска отражен в разделе 3.3.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения города Нижневартовска являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Целевые показатели реализации Программы на 2024 – 2035 годы в сфере водоотведения города Нижневартовска приведены в таблице ниже (Таблица 87).

Целевые показатели развития системы обращения твердых коммунальных отходов

Перечень мероприятий системы обращения с отходами города Нижневартовска отражен в разделе 3.3.

Реализация программных мероприятий по обращению с ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки в городском округе.

Целевые показатели в сфере обращения с отходами города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы представлены в таблице (Таблица 88).

Таблица 83 - Целевые показатели развития системы электроснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |  | 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 |  |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем реализации электроэнергии, в том числе | тыс. кВт∙ч. | 828 684 | 849 000 | 857 500 | 866 100 | 874 700 | 883 500 | 892 300 | 901 200 | 910 200 | 919 300 | 928 500 | 937 800 |  | 947 200 |  |
|  | население; потребители, приравненные к населению | тыс. кВт∙ч. | 362 398 | 372 800 | 376 500 | 380 300 | 384 100 | 387 900 | 391 800 | 395 700 | 399 700 | 403 700 | 407 700 | 411 800 |  | 415 900 |  |
|  | бюджетные организации | тыс. кВт∙ч. | 25 078 | 25 268 | 25 346 | 25 407 | 25 441 | 25 476 | 25 502 | 25 528 | 25 554 | 25 589 | 25 624 | 25 658 |  | 25 702 |  |
|  | Юридические лица, включая промышленность и прочее потребление | тыс. кВт∙ч. | 437 432 | 450 932 | 455 654 | 460 393 | 465 159 | 470 124 | 474 998 | 479 972 | 484 946 | 490 011 | 495 176 | 500 342 |  | 505 598 |  |
| 2.2. | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на одного проживающего | кВт. ч на 1 проживающего | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 |  | 1170,0 |  |
| 2.3. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | кВт/ч на 1 человека населения | 167,0 | 163,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |  | 152,0 |  |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Трансформаторная мощность подстанций 35 - 110 кВ | МВА | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 | 867,90 |  | 867,90 |  |
|  | Объем прироста мощностей подстанций | МВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.2. | Трансформаторная мощность подстанций 35 кВ | МВА | 259,30 | 259,30 | 259,30 | 271,90 | 271,90 | 271,90 | 271,90 | 271,90 | 271,90 | 271,90 | 271,90 | 271,90 |  | 271,90 |  |
|  | Объем прироста мощностей подстанций | МВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.3. | Прирост потребления электроэнергии | тыс. кВт∙ч. | 3 015 | 20 316 | 8 500 | 8 600 | 8 600 | 8 800 | 8 800 | 8 900 | 9 000 | 9 100 | 9 200 | 9 300 |  | 9 400 |  |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспеченность потребления коммунальных ресурсов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 4.2. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 53,7 | 51,6 | 52,6 | 51,2 | 52,0 | 53,1 | 53,9 | 54,7 | 55,7 | 56,4 | 57,3 | 57,9 |  | 58,6 |  |
| 4.3. | Уровень резерва производственной мощности подстанций 35 кВ | % | 46,3 | 48,4 | 47,4 | 48,8 | 48,0 | 46,9 | 46,1 | 45,3 | 44,3 | 43,6 | 42,7 | 42,1 |  | 41,4 |  |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | ед. | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |  | 0,82 |  |
| 5.2. | Уровень потерь | %. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 |  |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Средняя продолжительность прекращений передачи электроэнергии | час | 0,0219 | 0,0218 | 0,0217 | 0,0216 | 0,0215 | 0,0214 | 0,0213 | 0,0212 | 0,0211 | 0,0210 | 0,0209 | 0,0208 |  | 0,0207 |  |
| 6.2. | Средняя частота прекращения передачи электроэнергии | ед. | 0,0264 | 0,0263 | 0,0262 | 0,0261 | 0,0260 | 0,0259 | 0,0258 | 0,0257 | 0,0256 | 0,0255 | 0,0254 | 0,0253 |  | 0,0252 |  |
| 6.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час. /день. | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 |  | 23,98 |  |
| 6.4. | Соответствие качества установленным требованиям (да/нет) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |  | да |  |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Рентабельность деятельности | % | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,0 |  | 11,0 |  |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8.2. | Превышение выбросов вредных веществ ПДК | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет |  |

Таблица 84– Целевые показатели в сфере теплоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем спроса на ресурс - всего, в том числе | тыс. Гкал | 2 163,270 | 2 238,285 | 2 239,162 | 2 239,162 | 2 239,162 | 2 252,115 | 2 265,069 | 2 278,022 | 2 286,677 | 2 295,332 | 2 303,988 | 2 312,643 | 2 321,298 |
|  | Население | тыс. Гкал | 1 472,921 | 1 490,570 | 1 495,828 | 1 499,522 | 1 502,385 | 1 504,436 | 1 505,974 | 1 507,513 | 1 509,051 | 1 511,102 | 1 513,153 | 1 515,204 | 1 517,768 |
|  | бюджетофинансируемым организациям | тыс. Гкал | 225,148 | 227,374 | 228,011 | 229,048 | 231,728 | 232,921 | 234,117 | 235,330 | 236,559 | 237,788 | 239,016 | 240,245 | 241,474 |
|  | предприятиям на производственные нужды | тыс. Гкал | 437,273 | 491,443 | 486,414 | 481,682 | 476,140 | 485,682 | 495,733 | 505,768 | 511,545 | 516,808 | 522,072 | 527,336 | 532,087 |
|  | прочим организациям | тыс. Гкал | 27,929 | 28,898 | 28,909 | 28,909 | 28,909 | 29,076 | 29,244 | 29,411 | 29,523 | 29,634 | 29,746 | 29,858 | 29,970 |
| 2.2. | Удельное теплопотребление | Гкал/чел. | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| 2.3. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 | 1170,0 |
| 2.4. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | 167,0 | 163,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установленная мощность источников, в том числе | Гкал/ч | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 | 2 094,1 |
|  | АО "Горэлектросеть" | Гкал/ч | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 | 2 020,71 |
|  | ООО «Нижневартовскгаз» | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
|  | ООО "КарьерАвтоСтрой" | Гкал/ч | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
|  | остальные | Гкал/ч | 51,16 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| 3.2. | Прирост установленной мощности источников | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1 028,5 | 1 056,7 | 1 075,2 | 1 092,4 | 1 099,0 | 1 103,7 | 1 108,3 | 1 113,0 | 1 117,4 | 1 121,8 | 1 126,2 | 1 130,6 | 1 135,0 |
| 3.4. | Прирост договорной нагрузки потребителей | Гкал/ч | - | 28,18 | 18,53 | 17,24 | 6,55 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 3.5. | Прирост потребления тепловой (энергии) | тыс. Гкал | - | 75,01 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 |
| 3.6. | Уровень резерва производительности источников теплоснабжения по договорной нагрузке | % | 41,4 | 39,8 | 38,6 | 37,7 | 37,4 | 37,1 | 36,9 | 36,6 | 36,4 | 36,1 | 35,9 | 35,7 | 35,4 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 89,1 | 90,1 | 91,1 | 92,1 | 93,1 | 94,1 | 95,1 | 96,1 | 97,1 | 98,1 | 99,1 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 58,6 | 60,2 | 61,4 | 62,3 | 62,6 | 62,9 | 63,1 | 63,4 | 63,6 | 63,9 | 64,1 | 64,3 | 64,6 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Уровень потерь в сетях | тыс. Гкал в год | 371,441 | 325,420 | 325,464 | 325,464 | 325,464 | 326,074 | 326,684 | 327,408 | 327,815 | 328,223 | 328,630 | 329,038 | 329,571 |
|  |  | % | 14,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,4% | 12,4% | 12,4% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% |
| 5.2. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельного оборудования | % | 72,0% | 69,0% | 66,0% | 63,0% | 60,0% | 57,0% | 54,0% | 54,3% | 54,6% | 54,9% | 55,2% | 55,5% | 55,8% |
|  | оборудования ЦТП | % | 68,0% | 65,0% | 62,0% | 59,0% | 56,0% | 53,0% | 50,0% | 50,3% | 50,6% | 50,9% | 51,2% | 51,5% | 51,8% |
|  | сетей теплоснабжения | % | 56,0% | 55,7% | 55,4% | 55,1% | 54,8% | 55,1% | 55,4% | 55,7% | 56,0% | 56,3% | 56,6% | 56,9% | 57,2% |
|  | сетей ГВС | % | 34,0% | 34,3% | 34,6% | 34,9% | 35,2% | 35,5% | 35,8% | 36,1% | 36,4% | 36,7% | 37,0% | 37,3% | 37,6% |
| 5.3. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | на 1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | на 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Соответствие температуры поставляемого ресурса, утвержденному температурному графику | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2. | Перебои в снабжении потребителей | часов на человека | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки тепла | часов в день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг усл. топл./Гкал | 155,84 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 155,83 |
| 7.2. | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт∙ч/Гкал | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Негативное воздействие на окружающую среду (использование СДЯВ) | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8.3. | Превышение выбросов вредных веществ ПДК | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Таблица 85 - - Целевые показатели развития системы газоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |  | 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом с учетом наличия технической возможности для подключения | % | 92,00 | 92,4 | 92,9 | 93,3 | 93,7 | 94,1 | 94,6 | 95,0 | 95,4 | 95,9 | 96,3 | 96,7 |  | 97,1 |  |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 |  |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Получено газа в сети всего | млн. м3 | 371,611 | 370,768 | 371,568 | 371,790 | 372,011 | 374,056 | 376,100 | 378,154 | 379,505 | 380,856 | 382,208 | 383,559 |  | 384,911 |  |
| 2.2. | Объем спроса на природный газ - всего, в том числе | млн. м3 | 371,611 | 370,768 | 371,568 | 371,790 | 372,011 | 374,056 | 376,100 | 378,154 | 379,505 | 380,856 | 382,208 | 383,559 |  | 384,911 |  |
|  | население | млн. м3 | 1,529 | 1,984 | 2,075 | 2,166 | 2,258 | 2,349 | 2,440 | 2,541 | 2,544 | 2,547 | 2,551 | 2,554 |  | 2,559 |  |
|  | промышленным предприятиям | млн. м3 | 30,880 | 30,098 | 30,228 | 30,358 | 30,489 | 30,619 | 30,750 | 30,880 | 31,010 | 31,141 | 31,271 | 31,402 |  | 31,532 |  |
|  | коммунально-бытовым предприятиям | млн. м3 | 339,203 | 339,142 | 339,265 | 339,265 | 339,265 | 341,088 | 342,910 | 344,733 | 345,951 | 347,168 | 348,386 | 349,603 |  | 350,821 |  |
|  | Транзит | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.3. | Объем спроса в баллонном сжиженном газе | тонн | 1,199 | 1,187 | 1,175 | 1,163 | 1,152 | 1,140 | 1,129 | 1,118 | 1,106 | 1,095 | 1,084 | 1,074 |  | 1,063 |  |
|  | Населению для бытовых нужд | тонн | 1,199 | 1,187 | 1,175 | 1,163 | 1,152 | 1,140 | 1,129 | 1,118 | 1,106 | 1,095 | 1,084 | 1,074 |  | 1,063 |  |
|  | Коммунально-бытовым потребителям | тонн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | На заправку автотранспорта | тонн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Динамика объемов производства | млн. м3 | -3,34 | -0,84 | 0,80 | 0,22 | 0,22 | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |  | 1,35 |  |
| 3.2. | Производственная мощность ГРС | тыс. м3/час | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  | 150,00 |  |
| 3.3. | Объемы увеличения/снижения мощности ГРС | м3/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.4. | Протяженность сетей газопровода (газопровод-отвод и газораспределительные сети) | км | 126,03 | 131,83 | 137,63 | 143,43 | 149,23 | 155,03 | 160,83 | 166,63 | 172,43 | 178,23 | 184,03 | 189,83 |  | 195,63 |  |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | %. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 4.2. | Уровень загрузки производственных мощностей ГРС | % | 28,3 | 28,2 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,5 | 28,6 | 28,8 | 28,9 | 29,0 | 29,1 | 29,2 |  | 29,3 |  |
| 4.3. | Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах на одного проживающего | м3/чел | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  | 120,0 |  |
| 4.4. | Удельный годовой расход газа на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.2. | Уровень потерь | %. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5.3. | Уровень расходов на собственные нужды организаций | %. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг | %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 6.2. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 6.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час. /день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Рентабельность деятельности | % | 0,01 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 |  | 3,6 |  |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8.2. | Негативное воздействие на окружающую среду, да/нет | % | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет |  |

Таблица 86 - Целевые показатели в сфере водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |  | 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к холодному водоснабжению | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг холодного водоснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 |  |
| 1.3. | Доля расходов на оплату услуг горячего водоснабжения в совокупном доходе населения | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 1.4. | Удельное водопотребление холодной воды | куб. м. /чел. | 51,53 | 51,76 | 51,49 | 51,35 | 51,12 | 50,98 | 51,11 | 51,24 | 51,47 | 51,73 | 51,99 | 52,35 |  | 52,59 |  |
| 1.5. | Удельное водопотребление горячей воды | куб. м. /чел. | 6,42 | 6,36 | 6,37 | 6,42 | 6,45 | 6,47 | 6,50 | 6,52 | 6,55 | 6,58 | 6,60 | 6,63 |  | 6,65 |  |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем забора воды с Вах всего | тыс. куб. м. | 19 710,90 | 19 834,45 | 19 810,29 | 19 805,52 | 19 757,29 | 19 738,29 | 19 812,71 | 19 886,18 | 19 996,85 | 20 122,64 | 20 247,48 | 20 409,53 |  | 20 535,46 |  |
| 2.2. | Приход воды на ВОС | тыс. куб. м. | 16 959,94 | 17 103,12 | 17 061,54 | 17 035,06 | 16 977,17 | 16 949,47 | 17 010,06 | 17 070,57 | 17 166,29 | 17 276,13 | 17 386,00 | 17 531,09 |  | 17 641,16 |  |
| 2.3. | Подача питьевой воды в водопроводные сети | тыс. куб. м. | 15 794,56 | 15 930,59 | 15 894,54 | 15 888,68 | 15 840,11 | 15 814,29 | 15 870,82 | 15 927,28 | 16 016,59 | 16 119,07 | 16 221,59 | 16 356,96 |  | 16 459,66 |  |
| 2.4. | Объем реализации холодной воды потребителям, в том числе | тыс. куб. м. | 14 793,67 | 15 037,25 | 15 011,17 | 15 008,81 | 14 969,27 | 14 948,03 | 15 001,46 | 15 054,83 | 15 139,25 | 15 236,12 | 15 333,03 | 15 460,99 |  | 15 558,08 |  |
|  | физические лица (население) | тыс. куб. м. | 8 894,24 | 9 000,81 | 9 032,57 | 9 054,87 | 9 072,16 | 9 084,55 | 9 093,83 | 9 148,27 | 9 199,57 | 9 258,43 | 9 317,32 | 9 395,07 |  | 9 454,07 |  |
|  | бюджетные организации | тыс. куб. м. | 715,20 | 717,20 | 720,46 | 728,89 | 732,64 | 736,41 | 740,22 | 742,86 | 747,02 | 751,80 | 756,58 | 762,90 |  | 767,69 |  |
|  | прочие организации | тыс. куб. м. | 5 184,23 | 5 319,23 | 5 258,13 | 5 225,05 | 5 164,46 | 5 127,07 | 5 145,40 | 5 163,71 | 5 192,66 | 5 225,89 | 5 259,13 | 5 303,02 |  | 5 336,32 |  |
| 2.5. | Объем реализации горячей воды потребителям | тыс. куб. м. | 1 842,52 | 1 847,67 | 1 856,08 | 1 877,80 | 1 887,46 | 1 897,16 | 1 906,99 | 1 916,95 | 1 926,90 | 1 936,86 | 1 946,82 | 1 956,77 |  | 1 966,63 |  |
| 2.6. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | куб. м на 1 проживающего | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |  | 34,00 |  |
| 2.7. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | куб. м на 1 проживающего | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |  | 13,00 |  |
| 2.8. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. м на 1 человека населения | 3,40 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  | 3,30 |  |
| 2.9. | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб. м на 1 человека населения | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем фактической производительности источников централизованного водоснабжения | куб. м. /сут | 54 002,47 | 54 340,96 | 54 274,76 | 54 261,69 | 54 129,56 | 54 077,50 | 54 281,39 | 54 482,68 | 54 785,90 | 55 130,53 | 55 472,55 | 55 916,51 |  | 56 261,52 |  |
| 3.2. | Объем фактической производительности очистных сооружений | куб. м. /сут | 46 465,58 | 46 857,86 | 46 743,96 | 46 671,40 | 46 512,79 | 46 436,90 | 46 602,91 | 46 768,69 | 47 030,94 | 47 331,85 | 47 632,89 | 48 030,39 |  | 48 331,95 |  |
| 3.3. | Установленная производительность (мощность) водоочистных сооружений (ВОС-2) | куб. м. /сут | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 |  | 93 000 |  |
| 3.4. | Объем прироста мощностей водоочистных сооружений | куб. м./сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.5. | Прирост объемов реализации холодной воды | тыс. куб. м. | -204,1 | 243,6 | -26,1 | -2,4 | -39,5 | -21,2 | 53,4 | 53,4 | 84,4 | 96,9 | 96,9 | 128,0 |  | 97,1 |  |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды | % | 93,9 | 94,4 | 94,9 | 95,4 | 95,9 | 96,4 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,5 | 99,0 | 99,5 |  | 100,0 |  |
| 4.2. | Уровень загрузки производственных мощностей очистных сооружений (ВОС) | % | 49,96% | 50,38% | 50,26% | 50,18% | 50,01% | 49,93% | 50,11% | 50,29% | 50,57% | 50,89% | 51,22% | 51,65% |  | 51,97% |  |
| 4.3. | Уровень резерва производственной мощности очистных сооружений (ВОС) | % | 50,04% | 49,62% | 49,74% | 49,82% | 49,99% | 50,07% | 49,89% | 49,71% | 49,43% | 49,11% | 48,78% | 48,35% |  | 48,03% |  |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 5.2. | Уровень потерь | %. | 9,69% | 8,96% | 8,97% | 8,95% | 8,93% | 8,91% | 8,91% | 8,91% | 8,91% | 8,91% | 8,91% | 8,91% |  | 8,91% |  |
| 5.3. | Уровень расходов на собственнные нужды организаций | %. | 5,62% | 5,61% | 5,59% | 5,48% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% |  | 5,46% |  |
| 5.4. | Износ системы водоснабжения | %. | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,1 |  | 16,4 |  |
| 5.5. | Износ сетей водоснабжения | %. | 53,5 | 56,5 | 55,5 | 54,5 | 53,5 | 52,5 | 51,5 | 50,5 | 49,5 | 48,5 | 47,5 | 46,5 |  | 45,5 |  |
| 5.6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 18,0 | 19,0 | 18,7 | 18,3 | 18,0 | 17,7 | 17,3 | 17,0 | 16,7 | 16,3 | 16,0 | 15,6 |  | 15,3 |  |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 6.2. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  |
| 6.3. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,27 |  | 0,26 |  |
| 6.4. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт∙ч/куб.м. | 0,762 | 0,876 | 0,873 | 0,871 | 0,870 | 0,869 | 0,869 | 0,867 | 0,866 | 0,865 | 0,865 | 0,832 |  | 0,820 |  |
| 7.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт∙ч/куб.м. | 0,132 | 0,138 | 0,138 | 0,137 | 0,135 | 0,133 | 0,131 | 0,130 | 0,128 | 0,126 | 0,124 | 0,122 |  | 0,122 |  |
| 7.3. | Рентабельность деятельности | % | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |  | 12,3 |  |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8.2. | Негативное воздействие на окружающую среду (использование СДЯВ) | да / нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет |  |
| 8.3. | Превышение сбросов вредных веществ ПДК | да / нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет |  |

Таблица 87 - Целевые показатели развития системы водоотведения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | % | 95,0 | 95,2 | 95,4 | 95,6 | 95,8 | 96,0 | 96,2 | 96,4 | 96,6 | 96,8 | 97,0 | 97,2 | 97,4 |
| 1.3. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1.4. | Удельное водоотведение | куб. м. /чел. | 54,82 | 55,22 | 55,05 | 54,91 | 54,71 | 54,76 | 57,09 | 57,54 | 58,00 | 58,46 | 58,93 | 59,40 | 59,87 |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей (реализация), в том числе | тыс. куб. м. | 14 728,79 | 15 125,24 | 15 125,24 | 15 125,24 | 15 090,05 | 15 125,24 | 15 784,17 | 15 925,50 | 16 068,33 | 16 218,19 | 16 369,69 | 16 522,82 | 16 683,27 |
|  | от населения | тыс. куб. м. | 11 523,93 | 11 778,63 | 11 938,39 | 12 087,55 | 12 231,73 | 12 370,91 | 12 507,40 | 12 645,37 | 12 784,86 | 12 930,26 | 13 077,29 | 13 225,96 | 13 380,83 |
|  | от бюджетных организаций | тыс. куб. м. | 1 873,54 | 1 895,99 | 1 902,68 | 1 907,38 | 1 911,02 | 1 913,63 | 1 915,59 | 1 917,54 | 1 919,50 | 1 922,11 | 1 924,72 | 1 927,33 | 1 930,59 |
|  | от прочих потребителей | тыс. куб. м. | 1 331,32 | 1 347,27 | 1 352,02 | 1 355,36 | 1 357,95 | 1 359,80 | 1 361,19 | 1 362,58 | 1 363,97 | 1 365,83 | 1 367,68 | 1 369,54 | 1 371,85 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем фактической производительности канализационных очистных сооружений | тыс. куб. м. | 15 832,39 | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 067,86 | 16 030,47 | 16 067,86 | 16 767,86 | 16 917,99 | 17 069,73 | 17 228,93 | 17 389,86 | 17 552,54 | 17 722,98 |
| 3.2. | Производственная мощность канализационных очистных сооружений | тыс. м3/сутки | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3.3. | Объем прироста мощностей канализационных очистных сооружений | тыс. м3/сутки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Прирост объемов сточных вод | тыс. куб. м. | -33,66 | 396,45 | 0,00 | 0,00 | -35,19 | 35,19 | 658,93 | 141,32 | 142,83 | 149,86 | 151,49 | 153,14 | 160,44 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспеченность потребления коммунальных ресурсов приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Уровень принятых стоков от потребителей по приборам учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Уровень загрузки производственных мощностей | %. | 42,11 | 42,74 | 42,74 | 42,74 | 42,64 | 42,74 | 44,60 | 45,00 | 45,40 | 45,83 | 46,26 | 46,69 | 47,14 |
| 4.4. | Уровень резерва производственной мощности канализационных очистных сооружений | %. | 57,89 | 57,26 | 57,26 | 57,26 | 57,36 | 57,26 | 55,40 | 55,00 | 54,60 | 54,17 | 53,74 | 53,31 | 52,86 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Аварийность централизованных систем водоотведения | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Износ объектов водоотведения | %. | 19,35 | 19,2 | 19,0 | 18,8 | 18,6 | 18,4 | 18,2 | 18,0 | 17,9 | 17,7 | 17,5 | 17,3 | 17,2 |
| 5.3. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 58,8 | 55,8 | 52,8 | 49,8 | 46,8 | 43,8 | 43,4 | 42,9 | 42,5 | 42,1 | 41,7 | 41,2 | 40,8 |
| 5.4. | Уровень расходов на собственнные нужды организаций | % | 7,26 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.2. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6.3. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 48,44 | 48,44 | 48,44 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт∙ч / м3 | 0,758 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |
| 7.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт∙ч / м3 | 0,267 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| 7.3. | Рентабельность деятельности | % | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Негативное воздействие на окружающую среду (использование СДЯВ) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |

Таблица 88 - Целевые показатели развития системы обращения с отходами города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г |  | 2035 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам коммунальной инфраструктуры | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем вывезенных ТКО - всего | тыс. тонн/ год | 69,995 | 70,588 | 70,809 | 71,012 | 71,243 | 71,384 | 71,505 | 71,627 | 71,750 | 71,894 | 72,037 | 72,180 |  | 72,344 |  |
|  | население | тыс. тонн/ год | 56,299 | 56,725 | 56,900 | 57,037 | 57,114 | 57,192 | 57,251 | 57,309 | 57,368 | 57,446 | 57,524 | 57,602 |  | 57,699 |  |
|  | бюджетные организации | тыс. тонн/ год | 2,354 | 2,408 | 2,422 | 2,437 | 2,454 | 2,457 | 2,460 | 2,462 | 2,465 | 2,468 | 2,472 | 2,475 |  | 2,479 |  |
|  | прочие организации | тыс. тонн/ год | 11,343 | 11,455 | 11,487 | 11,539 | 11,674 | 11,734 | 11,795 | 11,856 | 11,918 | 11,980 | 12,041 | 12,103 |  | 12,165 |  |
| 2.2. | Объем вывезенных ТКО - всего | тыс.м3/ год | 616,786 | 621,972 | 623,967 | 625,634 | 626,965 | 627,934 | 628,699 | 629,467 | 630,237 | 631,210 | 632,184 | 633,760 |  | 635,542 |  |
|  | население | тыс.м3/ год | 558,857 | 563,085 | 564,827 | 566,181 | 566,955 | 567,729 | 568,310 | 568,890 | 569,471 | 570,245 | 571,019 | 572,364 |  | 573,906 |  |
|  | бюджетные организации | тыс.м3/ год | 28,902 | 29,573 | 29,744 | 29,923 | 30,134 | 30,175 | 30,206 | 30,237 | 30,268 | 30,309 | 30,350 | 30,421 |  | 30,503 |  |
|  | прочие организации | тыс.м3/ год | 29,027 | 29,315 | 29,397 | 29,530 | 29,876 | 30,030 | 30,184 | 30,340 | 30,499 | 30,657 | 30,815 | 30,974 |  | 31,132 |  |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объемы увеличения вывоза ТКО | тыс. тонн/ год | 2,018 | 0,593 | 0,221 | 0,203 | 0,230 | 0,141 | 0,121 | 0,122 | 0,123 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |  | 0,164 |  |
|  |  | тыс.м3/ год | 21,936 | 5,186 | 1,995 | 1,667 | 1,330 | 0,969 | 0,766 | 0,768 | 0,770 | 0,974 | 0,974 | 1,576 |  | 1,782 |  |
| 3.2. | Мощность объектов захоронения - всего, в т.ч. | тыс. тонн | 102,499 | 102,499 | 102,499 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  | 180,00 |  |
|  | Мусоросортировочный комплекс г. Нижневартовск, полигон для размещения твердых бытовых отходов г. Мегион (ГРОРО N: 86-00616-З-00664-170815) | тыс. тонн | 102,499 | 102,499 | 102,499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | тыс. тонн |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  | 180,00 |  |
| 3.3. | Увеличение/снижение мощности объектов захоронения | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельная величина образования ТКО от населения | м3/ на 1 чел. населения в год | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |  | 1,94 |  |
|  |  | кг/ на 1 чел. населения в год | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 |  | 194,93 |  |
| 4.2. | Удельная величина образования ТКО от бюджетных организаций | м3/на 1 сотрудника | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |  | 2,20 |  |
|  |  | кг/на 1 сотрудника | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 | 178,83 |  | 178,83 |  |
| 4.3. | Доля отходов, направляемых на объекты обработки отходов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 4.4. | Доля отходов, направляемых на вторичную переработку | % | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 11,2 | 14,7 | 18,1 | 21,6 | 25,0 | 28,4 | 31,9 | 35,3 | 38,8 |  | 42,2 |  |
|  | Доля отходов, направляемых на захоронение | % | 96,6 | 95,8 | 94,9 | 85,9 | 77,0 | 68,0 | 59,0 | 50,0 | 50,1 | 50,1 | 50,2 | 50,2 |  | 50,3 |  |
| 4.5. | Уровень загрузки мощностей объектов захоронения | % | 68,3 | 68,9 | 69,1 | 39,5 | 39,6 | 39,7 | 39,7 | 39,8 | 39,9 | 39,9 | 40,0 | 40,1 |  | 40,2 |  |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час. /день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Рентабельность деятельности | % | -4,34 | 0,20 | 1,30 | 2,40 | 3,50 | 4,60 | 5,70 | 6,80 | 7,90 | 9,00 | 10,10 | 11,20 |  | 12,30 |  |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |

# 5. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Общая программа инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов» включает:

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации ТКО;

- программу установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях;

- программу реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Цель выполнения программ инвестиционных проектов: обеспечение перспективного спроса на коммунальные ресурсы в соответствии с нормативными требованиями к качеству и надежности, и сохранение (или повышение) уровня доступности коммунальных услуг для потребителей.

Совокупная потребность в капитальных вложениях на период с 2024 до 2035 года для реализации общей программы составляет -  22 137,199 млн. руб., в том числе:

- теплоснабжение – 2 044,652 млн. руб.;

- водоснабжение –  1 056,570 млн. руб.;

- водоотведение – 2 870,694 млн. руб.;

- электроснабжение –  12 106,786 млн. руб.;

- газоснабжение –  1 364,604 млн. руб.;

- сбор и утилизация ТКО –  2 680,131 млн. руб.;

- мероприятия энергосбережения (включая установку приборов учета) – 13,763 млн. руб.

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации общей программы инвестиционных проектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы, представлена в таблице ниже (Таблица 89).

Таблица 89 - Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации общей программы инвестиционных проектов на 2024 – 2035 годы .

| № п/п | Наименование сферы коммунальной инфраструктуры | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 12 106,786 | 1 769,180 | 1 915,395 | 1 838,800 | 1 245,248 | 660,813 | 660,813 | 689,197 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 695,691 |
| 2 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 2 044,652 | 349,340 | 364,409 | 350,797 | 369,937 | 381,356 | 228,813 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 1 364,604 | 526,499 | 451,200 | 52,841 | 37,082 | 283,495 | - | 13,487 | - | - | - | - | - |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 1 056,570 | 126,748 | 131,483 | 130,100 | 112,785 | 76,453 | 59,496 | 59,496 | 59,496 | 80,834 | 100,019 | 69,399 | 50,264 |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 2 870,694 | 258,731 | 205,760 | 94,950 | 581,759 | 266,256 | 377,442 | 242,476 | 204,712 | 204,712 | 204,712 | 114,593 | 114,593 |
| 6 | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ | 2 680,131 | 1 692,615 | 687,516 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МКД, БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГОРОДСКОМ ОСВЕЩЕНИИ (включая установку приборов учета в МКД, бюджетных организациях, городском освещении) | 13,763 | 13,763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ВСЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | 22 137,199 | 4 736,875 | 3 755,763 | 2 767,489 | 2 346,810 | 1 668,372 | 1 326,563 | 1 004,655 | 922,120 | 943,458 | 962,643 | 841,904 | 860,548 |

5.1. Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в разделе 4 Программного документа.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению.

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на электрическую энергию в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2035 года, принят на основании:

- Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.11.2023 № 1095;

- Генерального плана города Нижневартовска,

- постановления Администрации города Нижневартовска от 19.02.2019 №102 «Об утверждении актуализированных схем электроснабжения и газоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года»;

- Переченя объектов строительства, реконструкции, модернизации и плана их финансирования АО «Горэлектросеть» г.Нижневартовска на период до 2040 года. Корректировка 2024г.

- Концессионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для освещения территории города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заключенного между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Акционерным обществом «Городские электрические сети» № 5 от 11.07.2024;

- постановления Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 № 856 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»;

- Инвестиционной программы АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@);

- Инвестиционной программы акционерного общества «Городские электрические сети» города Нижневартовска на 2023 – 2027 годы, утвержденной приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.07.2023 № 42-Пр-30.

Предложения по строительству и модернизации системы электроснабжения города Нижневартовска представлены в таблице ниже (Таблица 90).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов системы электроснабжения приведены в разделе 6 Обосновывающих материалов.

Таблица 90 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы электроснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2029 - 2033 годы | 2034-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 12 106,786 | 1769,180 | 1915,395 | 1838,800 | 1245,248 | 660,813 | 660,813 | 689,197 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 695,691 | 3323,747 | 1353,604 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 12 023,846 | 1769,180 | 1902,208 | 1835,211 | 1245,248 | 660,813 | 660,813 | 660,813 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 3295,363 | 1315,83 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 154,804 | 111,280 | 17,961 | 15,858 | 9,705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 10 696,042 | 1353,024 | 1420,849 | 1414,627 | 1235,543 | 660,813 | 660,813 | 660,813 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 3295,363 | 1315,83 |
|  | плата за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 1 173,000 | 304,876 | 463,399 | 404,726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 82,939 | - | 13,187 | 3,589 | - | - | - | 28,384 | - | - | - | - | 37,779 | 28,384 | 37,78 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 82,939 | - | 13,19 | 3,589 | - | - | - | 28,384 | - | - | - | - | 37,779 | 28,38 | 37,78 |
| 1. | Группа 1. Строительство, реконструкция (модернизация) источников электроэнергии | 8 821,099 | 1111,015 | 1146,475 | 1154,134 | 659,875 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 2968,500 | 1187,40 |
|  | средства предприятий | 76,148 | 32,624 | 17,961 | 15,858 | 9,705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 8 744,951 | 1078,391 | 1128,514 | 1138,275 | 650,170 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 593,700 | 2968,500 | 1187,40 |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство источников электроэнергии | 6 352,304 | 473,948 | 517,406 | 891,113 | 535,237 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 2 459,125 | 983,65 |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 6 352,30 | 473,95 | 517,41 | 891,11 | 535,24 | 491,83 | 491,83 | 491,83 | 491,83 | 491,83 | 491,83 | 491,83 | 491,83 | 2459,125 | 983,65 |
| 1.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства - всего, в том числе | 629,104 | 88,648 | 113,306 | 413,113 | 14,037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 629,104 | 88,648 | 113,306 | 413,113 | 14,037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1 | Электроснабжение прибрежной набережной, спортивной "С" зоны г,Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ. | 62,798 | - | - | 62,798 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-10;0,4кВ с ТП-21/3, ТП-21/6, ТП-21/4, ТП-21/5 | 6,804 | 3,68 | 3,13 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-10/0,4кВ с БКТП-22/4, | 19,408 | 19,408 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г,Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5) | 6,971 | - | - | - | 6,971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части города | 2,832 | 0,00 | - | - | 2,832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П,15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9 | 18,619 | - | - | 18,619 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | Электроснабжение кварталов №№ 40,41,42,43 ВПР 4 оередь строительства г.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10;0,4кВ | 5,566 | 5,566 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8 | Электроснабжение 9Б мкр. БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10;0,4кВ | 15,419 |  |  | 15,419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.9 | РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ | 4,234 |  |  |  | 4,234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.10 | Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. Универсальная ледовая арена. Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ. | 62,298 |  |  | 62,298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.11 | Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер. Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.12 | ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ. | 61,220 |  | 61,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.13 | Строительство 10В мкр.МЖК.РПЖ, ТП,сети 10кВ (трансформаторная подстанция 10/0,4кВ, установленная мощность 1,26 МВА; кабельные линии 10 кВ протяженностью 3,29 км) | 11,722 | 11,722 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.14 | Строительство ТП-78/з (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, установленная мощность 1,26 МВА) | 41,423 |  |  | 41,423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.15 | Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ. Для электроснабжения "Центра боевых искусств" | 30,085 | 30,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.16 | Строительство ПС-35/6кВ "Елинская" (подстанция 35/6кВ, установленная мощность 12,6 МВА) | 279,706 | 18,19 | 48,96 | 212,56 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства - всего, в том числе | 5 723,200 | 385,300 | 404,100 | 478,000 | 521,200 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 2459,125 | 983,650 |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 5 723,200 | 385,300 | 404,100 | 478,000 | 521,200 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 491,825 | 2 459,125 | 983,650 |
| 1.1.2.1 | Электроснабжение прибрежной,набережной, спортивной "С" зоны г,Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ. | 55,000 |  |  |  |  | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 34,375 | 13,750 |
| 1.1.2.2 | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с ТП-21/3, ТП-21/5, кл-0,4кВ | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.3 | Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-22/4, | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.4 | Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г,Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5) | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.5 | Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части города | 185,000 |  |  |  |  | 23,125 | 23,125 | 23,125 | 23,125 | 23,125 | 23,125 | 23,125 | 23,125 | 115,625 | 46,250 |
| 1.1.2.6 | Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П, 15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9 Сети 10кВ ПС Южная-РП-3Х | 90,000 |  |  |  |  | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 56,250 | 22,500 |
| 1.1.2.7 | Электроснабжение кварталов №№ 40,41,42,43 ВПР 5 оч.строительства г.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | 196,000 |  | 52,000 | 42,000 | 42,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 37,500 | 15,000 |
| 1.1.2.8 | Электроснабжение 9Б мкр.БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.9 | РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ | 43,100 |  |  |  | 43,100 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.10 | Электроснабжение р-на оз.Комсомольское. Универсальная ледовая арена.Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | 18,500 |  |  |  | 18,500 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.11 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер.Обской до пер Больничный. Электроснабжение кварталов В-9,10,11,12,13,14. Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | 91,500 |  |  |  | 6,500 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 53,125 | 21,250 |
| 1.1.2.12 | ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кв, сети 10кВ | 50,100 |  |  |  | 15,100 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 21,875 | 8,750 |
| 1.1.2.13 | Замена существующих со строительством новых объектов | 2 700,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 162,500 | 162,500 | 162,500 | 162,500 | 162,500 | 162,500 | 162,500 | 162,500 | 812,500 | 325,000 |
| 1.1.2.14 | РП-10 кВ СПУ с сетями | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.15 | Электроснабжение р-на озКомсомольское. ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ | 26,900 |  | 1,900 |  |  | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 15,625 | 6,250 |
| 1.1.2.16 | Электроснабжение ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10 кВ | 155,600 |  |  |  | 0,100 | 19,438 | 19,438 | 19,438 | 19,438 | 19,438 | 19,438 | 19,438 | 19,438 | 97,188 | 38,875 |
| 1.1.2.17 | Электроснабжение кварталов 31а,31б,32 ВПР 4 оч строительстваг.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ | 113,000 |  |  | 18,000 |  | 11,875 | 11,875 | 11,875 | 11,875 | 11,875 | 11,875 | 11,875 | 11,875 | 59,375 | 23,750 |
| 1.1.2.18 | Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска. РП-2(стр),ТП-10/0,4кВ , сети 10 кВ | 120,100 |  |  |  | 0,100 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 75,000 | 30,000 |
| 1.1.2.19 | Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП 10/0,4 кВ, сети 10/0,4кВ | 107,000 | 6,200 |  |  | 25,800 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 46,875 | 18,750 |
| 1.1.2.20 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение объектов индивидуальной жилой застройки прибрежной зоны кварталов П-5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | 152,000 |  |  | 12,000 |  | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 87,500 | 35,000 |
| 1.1.2.21 | Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительство сетей,ТП-10/0,4кВ от ПС 35/10кВ Совхозная Электроснабжение кварталов 11П,12П,18П,19П,20П-21П, 22П,23П,П-17 | 120,000 |  |  |  |  | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 75,000 | 30,000 |
| 1.1.2.22 | Западный Эмтор.Квартал 44, ТП,сети 10кВ | 89,900 |  |  |  |  | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 11,238 | 56,188 | 22,475 |
| 1.1.2.23 | Застройка Старого Вартовска. 3 очередь. ТП. Сети 10/0,4кВ. Квартал 5П | 31,200 |  |  |  |  | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 19,500 | 7,800 |
| 1.1.2.24 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения.Южный Эмтор ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ | 55,000 |  |  |  |  | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 34,375 | 13,750 |
| 1.1.2.25 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения.Оз.Эмтор ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | 65,000 |  |  |  |  | 8,125 | 8,125 | 8,125 | 8,125 | 8,125 | 8,125 | 8,125 | 8,125 | 40,625 | 16,250 |
| 1.1.2.26 | Электроснабжение кварталов 34,35,36,37,38,39 район жилой застройки юго-западного направления от оз.Эмтор Строительство РП, ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ | 280,000 |  |  |  |  | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 175,000 | 70,000 |
| 1.1.2.27 | Электроснабжение района жилой застройкии общественного центра севернее от оз.Эмтор кварталов 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 РП,ТП-10/0,4кВ Сети 10кВ | 600,000 |  |  |  |  | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 375,000 | 150,000 |
| 1.1.2.28 | Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г,Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале №45, сети 10кВ | 45,000 |  |  |  |  | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 28,125 | 11,250 |
| 1.1.2.29 | Восточная коммунально-складская зона.Квартала 6К, 7К, 8К, 9К,10К, 11К. РП,ТП, сети 10кВ | 87,100 | 9,100 |  |  |  | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 48,750 | 19,500 |
| 1.1.2.30 | Электроснабжение Северо-Западного промыщленного узла г.Нижневартовска(район ГПЗ) РП,ТП,сети 6кВ | 150,000 |  |  |  |  | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 93,750 | 37,500 |
| 1.1.2.31 | Коммунально-складская зона 2 оч.застройки. Центр здоровья и отдыха "Городские термы" ул.Интернациональная, 67а. ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ. | 20,000 |  |  |  | 20,000 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.32 | Общественный центр 2 очереди застройки.Центр боевых искусств ул.Спортивная. БКТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ. | 20,000 | 20,000 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.33 | Электроснабжение комплексного развития территории (КРТ) части К-2. ул.Ханты-Мансийская | 28,100 |  | 0,100 | 28,000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.34 | Электроснабжение жилого комплекса "Импульс" ул.Мира (кадастровый номер земельного участка 86:11:0102008:602) | 28,100 |  | 0,100 | 28,000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция (модернизация), техническое перевооружение источников электроэнергии, иные мероприятия | 2 468,794 | 637,067 | 629,068 | 263,020 | 124,639 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 509,375 | 203,75 |
|  | средства предприятий | 76,148 | 32,624 | 17,961 | 15,858 | 9,705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2 392,647 | 604,443 | 611,108 | 247,162 | 114,934 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 509,38 | 203,75 |
| 1.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Водозабор (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | 1,075 | 1,075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,173 | 0,173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0,902 | 0,902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.1. | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (14 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | 0,787 | - | - | - | 0,787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,131 |  |  |  | 0,131 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0,656 |  |  |  | 0,656 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.2. | Установка приборов учета в соответствии с законом № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (24 счетчика 0,4кВ) филиала Нижневартовские электрические сети | 1,174 | 1,174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,196 | 0,196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0,978 | 0,978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.3. | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (19 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | 1,013 | - | - | 1,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,169 |  |  | 0,169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0,844 |  |  | 0,844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.4. | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (16 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | 0,814 | - | 0,814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,136 |  | 0,136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0,678 |  | 0,678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.5. | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Обская | 11,005 | 0,588 | 10,417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,781 | 0,098 | 1,683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 9,225 | 0,490 | 8,735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.6. | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Индустриальная | 11,005 | 0,588 | 10,417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,781 | 0,098 | 1,683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 9,225 | 0,490 | 8,735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.7. | Реконструкции ТСО ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | 26,895 | 26,895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 4,290 | 4,290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 22,605 | 22,605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.8. | Реконструкция ТСО ПС 110/10/10 кВ Обская | 10,508 | - | 10,508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,751 |  | 1,751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 8,757 |  | 8,757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.9. | Реконструкция системы контроля и управления доступом филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | 6,715 | - | 0,297 | 6,418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,034 |  |  | 1,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 5,682 |  | 0,297 | 5,385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.10. | Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | 119,555 | 119,555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 19,260 | 19,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 100,295 | 100,295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.11. | Модернизация ПС 110 кВ Городская-5 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | 3,428 | 3,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,571 | 0,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2,857 | 2,857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.12. | Модернизация ПС 110 кВ Индустриальная 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | 1,796 | - | 1,796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,299 |  | 0,299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1,497 |  | 1,497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.13. | Модернизация ПС 110 кВ Колмаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | 3,428 | 3,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,571 | 0,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2,857 | 2,857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.14. | Модернизация ПС 110 кВ Нижневартовская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | 3,525 | - | 3,525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,570 |  | 0,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2,955 |  | 2,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.15. | Модернизация ПС 110 кВ Обская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | 3,346 | 3,346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,541 | 0,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2,805 | 2,805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.16. | Модернизация ПС 110 кВ Центральная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | 3,576 | - | 3,576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,579 |  | 0,579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2,997 |  | 2,997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.17. | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 35 кВ Стройиндустриальная и на ДП ОДС НВЭС | 3,154 | 3,154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,526 | 0,526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2,629 | 2,629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.18. | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-37 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | 61,239 | - | - | 4,779 | 56,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 10,206 |  |  | 0,797 | 9,410 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 51,032 |  |  | 3,983 | 47,050 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.19. | Модернизация ПС 110 кВ Южная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ, 3С-10кВ, 4С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 4шт.) | 9,942 | - | 0,464 | 9,478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,657 |  | 0,077 | 1,580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 8,285 |  | 0,386 | 7,898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.20. | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Нижневартовских ЭС | 35,334 | 35,334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 35,334 | 35,334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 5,712 | 5,712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 29,622 | 29,622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.21. | Модернизация ПС 110 кВ ГПП-7 (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | 4,992 | - | 0,232 | 4,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,832 |  | 0,039 | 0,793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 4,160 |  | 0,194 | 3,966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.22. | Модернизация системы корпоративной телефонной связи АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | 29,343 | 1,346 | - | 27,997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 4,732 | 0,224 |  | 4,508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 24,611 | 1,122 |  | 23,489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.23. | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Нижневартовские ЭС" АО "Россети Тюмень" | 30,039 | 30,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 30,039 | 30,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.24. | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Индустриальная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | 9,783 | - | - | 9,783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,631 |  |  | 1,631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 8,153 |  |  | 8,153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.25. | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Обская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | 7,607 | - | - | 7,607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,268 |  |  | 1,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 6,340 |  |  | 6,340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.26. | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Колмаковская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | 8,700 | - | - | 8,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,450 |  |  | 1,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 7,250 |  |  | 7,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.27. | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Центральная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | 8,379 | - | - | 8,379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,397 |  |  | 1,397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 6,983 |  |  | 6,983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.28. | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская(замена оборудования СДТУ и ССПИ) | 7,402 | - | - | 7,402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,234 |  |  | 1,234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 6,169 |  |  | 6,169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.29. | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Колмаковская (реконструкция оборудования ТСО) | 0,428 | - | - | - | 0,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,071 |  |  |  | 0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0,356 |  |  |  | 0,356 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.30. | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Центральная (реконструкция оборудования ТСО) | 0,554 | - | - | - | 0,554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 0,092 |  |  |  | 0,092 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0,462 |  |  |  | 0,462 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.31. | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Городская (дистанционное управление оборудованием) | 71,137 | 2,266 | 68,872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 11,508 | 0,364 | 11,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 59,630 | 1,902 | 57,728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.32. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций - всего, в том числе | 129,501 | 11,752 | 29,309 | 88,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 129,501 | 11,752 | 29,309 | 88,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.32.1 | Реконструкция приобретенных электросетевых объектов. Трансформаторных и иных подстанций. | 129,501 | 11,752 | 29,309 | 88,440 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33. | Техническое перевооружение, модернизация системы электроснабжения - всего, в том числе | 826,611 | 343,098 | 438,840 | 28,264 | 16,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 826,611 | 343,098 | 438,840 | 28,264 | 16,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.33.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | 82,389 | 36,000 | 20,915 | 19,264 | 6,210 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.2 | Единая автоматизированная система диспетчерского управления (ЕАСДУ) | 1,200 | - | - | - | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.3 | Модернизация АСДУ/АСТУЭ | 27,304 | 26,109 | 1,195 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.4 | Реконструкция системы видеонаблюдения на объектах электросетевого хозяйства | 6,000 | - | - | 3,000 | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.5 | Строительство здания административно-диспетчерских служб АО "Городские электрические сети" | 653,287 | 250,413 | 402,874 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.6 | Приобретение компонентов основных средств для оснащения рабочих мест | 24,000 | 8,145 | 3,855 | 6,000 | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.7 | Центр контроля управления за объектами электросетевого хозяйства (диспетчерский контроль, возможность автоматизированного управления за объектами электросетевого хозяйства, баланс загрузки энергетических объектов, контроль за работой оперативно-ремонтного персонала, организация рабочих мест) | 15,632 | 15,632 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.8 | Создание системы видеонаблюдения на объектах электросетевого хозяйства | 12,000 | 2,000 | 10,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.33.9 | Создание цифровых схем электросетевых объектов | 4,800 | 4,800 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.34. | Прочие инвестиционные проекты ,всего, в т.ч. приобретение нематериальных активов, спецтехники и автотранспорта, электросетевых объектов, модернизация иных основных средств(АСДУ, АСУ) и др. | 1 015,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 509,375 | 203,750 |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1 015,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 101,875 | 509,375 | 203,750 |
| 2. | Группа 2. Строительство, реконструкция (модернизация) электрических сетей | 3 285,687 | 658,164 | 768,920 | 684,667 | 585,372 | 67,113 | 67,113 | 95,497 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 101,991 | 355,247 | 166,20 |
|  | средства предприятий | 78,656 | 78,656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1 951,091 | 274,632 | 292,335 | 276,352 | 585,372 | 67,113 | 67,113 | 67,113 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 326,863 | 128,43 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 1 173,000 | 304,876 | 463,399 | 404,726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 82,939 | - | 13,187 | 3,589 | - | - | - | 28,384 | - | - | - | - | 37,779 | 28,384 | 37,78 |
| 2.1. | Подгруппа 2.1. Строительство электрических сетей, объектов освещения | 2 393,855 | 383,580 | 464,496 | 384,155 | 573,061 | 67,113 | 67,113 | 95,497 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 101,991 | 355,247 | 166,20 |
|  | средства предприятий | 76,867 | 76,867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1 830,091 | 221,127 | 277,090 | 236,412 | 573,061 | 67,113 | 67,113 | 67,113 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 326,863 | 128,43 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 403,958 | 85,585 | 174,219 | 144,154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 82,939 | - | 13,187 | 3,589 | - | - | - | 28,384 | - | - | - | - | 37,779 | 28,384 | 37,78 |
| 2.1.1. | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта СКК «Галактика» с отпайками на две БКТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные БКТП 10/0,4 2 шт.) | 76,867 | 76,867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 76,867 | 76,867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства - всего, в том числе | 1 307,491 | 221,127 | 277,090 | 236,412 | 572,861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1 307,491 | 221,127 | 277,090 | 236,412 | 572,861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.1 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ | 15,296 | 3,582 | 3,742 | 3,896 | 4,076 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.2 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ | 9,348 | 2,189 | 2,287 | 2,381 | 2,491 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.3 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ. | 189,796 | 44,444 | 46,433 | 48,338 | 50,581 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.4 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН-10/0,4 кВ. | 93,142 | 21,811 | 22,787 | 23,722 | 24,823 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.17 | Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9. | 41,639 | - | - | - | 41,639 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.18 | Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 | 1,118 | - | - | - | 1,118 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.5 | Строительство КЛ-6кВ от ГПП-1 до РПП-3 в составе КЛ ВН 6-10кВ от ГПП-1 (кабельные линии 6кВ протяженностью 3 км) | 140,012 |  |  |  | 140,012 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.6 | Строительство сетей электроснабжения садово-огороднических товариществ | 546,390 | 99,262 | 119,208 | 155,040 | 172,879 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.7 | Строительство КЛ-0,4кВ от РПЖ-3 до м.ж.д. | 1,446 | - | 1,446 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.8 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-13/4 до м.ж.д. | 28,494 | - | - | - | 28,494 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.9 | Строительство КЛ-10кВ ф.31, ф.37 ПС-"Южная" - БКТП-92/х | 21,152 | - | - | - | 21,152 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.10 | Строительство КЛ-10кВ ТП-8/5 - ТП-12/2 (монтаж двух ячеек в ТП-8/5) | 0,419 | - | - | - | 0,419 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.11 | Сети электроснабжения 13 мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-13/6, ТП-13/8) | 2,516 | - | - | - | 2,516 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.12 | Сети электроснабжения 15 мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-15/3, ТП-15/5, ТП-15/6) | 3,169 | - | - | - | 3,169 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.13 | Сети электроснабжения 10г мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-10г/7) | 1,235 | - | - | - | 1,235 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.14 | Сети электроснабжения 16 мкр. (КЛ-0,4кВ от ТП-16/4, ТП-16/5, ТП-16/6) | 3,554 | - | - | - | 3,554 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.15 | Строительство сетей 10кВ от ПС Индустриальная. (КЛ-10кВ до ТП-4/2, ТП-4/1, ТП-3/7, ТП-3/1) | 74,702 | - | - | - | 74,702 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.16 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-18/1 - Дет. Сад | 3,036 | - | - | 3,036 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.19 | Строительство сетей 10кВ от РПЖ-14 | 115,321 | 43,240 | 72,081 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.2.20 | Строительство сетей 10кВ от РПЖ-1 | 15,707 | 6,600 | 9,107 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.3. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства - всего, в том числе | 522,600 | - | - | - | 0,200 | 67,113 | 67,113 | 67,113 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 326,863 | 128,425 |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 522,600 | - | - | - | 0,200 | 67,113 | 67,113 | 67,113 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 64,213 | 326,863 | 128,425 |
| 2.1.3.1 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ, | 36,000 |  |  |  |  | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 22,500 | 9,000 |
| 2.1.3.2 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ | 24,000 |  |  |  |  | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 15,000 | 6,000 |
| 2.1.3.3 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ. | 270,000 |  |  |  |  | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 168,750 | 67,500 |
| 2.1.3.4 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН-10/0,4 кВ. | 120,000 |  |  |  |  | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 75,000 | 30,000 |
| 2.1.3.5 | Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.3.6 | Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.3.7 | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С | 8,700 |  |  |  |  | 2,900 | 2,900 | 2,900 |  |  |  |  |  | 5,800 | - |
| 2.1.3.8 | Электроснабжение ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска, Магистральные КЛ-10кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.) | 6,600 |  |  |  | 0,100 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 4,063 | 1,625 |
| 2.1.3.9 | Застройка Старого Вартовска, 2 очередь.Электроснабжение кварталов П-11,12,13,14,15,16, В-15, В-16,В-17, К-6 Квартал П-14 ВЛ-10кВ от РП-СТПС до РТС | 52,100 |  |  |  | 0,100 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 32,500 | 13,000 |
| 2.1.3.10 | 8-1 П мкр.Старого Вартовска. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида(школа, д/сад, интернат для слепых и слабовидящих детей. Сети 0,4кВ | 5,200 |  |  |  |  | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 3,250 | 1,300 |
| 2.1.4. | Строительство объектов уличного освещения - всего, в том числе | 403,958 | 85,585 | 174,219 | 144,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 403,958 | 85,585 | 174,219 | 144,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.1 | ул. Ханты – Мансийская от ул. Г.И. Пикмана до ул. 60 лет Октября | 5,122 | 5,122 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.2 | ул. 16П на всем протяжении (от 5п до 9п) | 8,490 | 8,490 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.3 | ул. 18П на всем протяжении | 10,329 | 10,329 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.4 | ул. Самотлорная на всем протяжении | 5,164 | 5,164 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.5 | ул. 11П (ул. Тампонажная) на всем протяжении | 20,973 | 20,973 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.6 | Проезд от ул. Индустриальной до ООО «СтройИнвестПроект» | 5,480 | 5,480 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.7 | ул. Нефтяников с односторонним движением от ул. Спортивная до ул. Мира | 2,930 | 2,930 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.8 | ул. Г.И. Пикмана от ул. Мусы Джалиля до проспекта Победы | 9,506 | 9,506 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.9 | ул. Кузоваткина от АЗС Окис до "Авиационно-спортивный комплекс" | 3,161 | 0,151 | 3,011 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.10 | Освещение переулка Мирный | 2,306 | 0,110 | 2,196 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.11 | Освещение автомобильной дороги "Подъездная дорога к садово-огородническому некоммерческому товариществу "Радуга" от улицы Осенней по подъездной дороге от улицы Осенней до ДНТ "Радуга" | 4,260 | 0,203 | 4,057 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.12 | Освещение автомобильной дороги "Проезды ЛПХ" | 11,245 | 0,535 | 10,710 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.13 | Пешеходная дорожка от улицы Мира до физкультурного спортивного комплекса "Юбилейный" по адресу: ул. Мира, 29а | 1,191 | 0,057 | 1,134 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.14 | Пешеходная дорожка в створе улицы от пр. Победы к муниципальному бюджетному учреждению "Дворец культуры "Октябрь" | 2,552 | 0,122 | 2,431 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.15 | Пешеходная дорожка, ведущей от ул. Омской до здания спортивного комплекса "Самотлор" | 2,214 | 0,105 | 2,108 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.16 | Проезд в створе от ул. Дзержинского до ул.Чапаева (кладбище) вдоль дома по адресу: ул. Интернациональная 49а | 4,564 | 0,217 | 4,347 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.17 | Проезд Заозерный | 5,402 | 0,257 | 5,145 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.18 | ул. 9 П | 3,183 | 0,152 | 3,031 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.19 | мкр 3, пути следования к МБОУ СШ № 8, МАДОУ 10, 15, 21 | 19,953 | 0,950 | 19,003 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.20 | мкр 4, пути следования к МБОУ СШ № 10, МАДОУ № 7 | 10,782 | 0,513 | 10,269 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.21 | мкр 6, пути следования к МБОУ СШ № 18, 31, МАДОУ № 40 | 21,101 | 1,005 | 20,096 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.22 | мкр 7, пути следования к МБОУ СШ № 13, 23, Лицей, МАДОУ № 31, 67 | 24,297 | 1,157 | 23,140 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.23 | мкр 8, пути следования к МБОУ СШ № 12, МАДОУ № 90 | 12,512 | 0,596 | 11,916 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.24 | мкр 10, пути следования к МБОУ СШ № 34, МАДОУ № 66, 17 | 28,967 | 1,379 | 27,588 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.25 | мкр 10 а, пути следования к МБОУ СШ № 29, 40, МАДОУ № 41, 77 | 17,669 | 0,841 | 16,827 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.26 | мкр 10 б, пути следования к МБОУ СШ № 42, МАДОУ № 44 | 17,283 | - | 0,823 | 16,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.27 | мкр 10 в, пути следования к ДШИ № 3, МАДОУ № 25 | 12,117 | - | 0,577 | 11,540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.28 | мкр 10 г, пути следования к МБОУ СШ № 43, МАДОУ № 41 | 17,221 | - | 0,820 | 16,401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.29 | мкр 11, пути следования к МБОУ СШ № 15, МАДОУ № 32 | 11,160 | - | 0,531 | 10,628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.30 | мкр 12, пути следования к МБОУ СШ № 5, 30, МАДОУ № 49 | 18,803 | - | 0,895 | 17,907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.31 | мкр 13, пути следования к МБОУ СШ № 14, Гимназия № 1, МАДОУ № 37, 52 | 18,214 | - | 0,867 | 17,346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.32 | мкр 15, пути следования к МБОУ СШ № 21, МАДОУ № 80 | 17,687 | - | 0,842 | 16,844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.33 | мкр 15 а, пути следования к МАДОУ № 68 | 4,304 | - | 0,205 | 4,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.34 | мкр 16, пути следования к МБОУ СШ № 22, Лицей 2, МАДОУ № 62 | 19,251 | - | 0,917 | 18,334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.35 | Площадь муниципального бюджетного учреждения "Центр национальных культур" ул. Мира 31а | 3,329 | - | 0,159 | 3,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.36 | мкр Мира 27, выход на Комсомольское озеро | 2,900 | - | 0,138 | 2,762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.37 | мкр 7 а, пути следования к МБОУ СШ № 23, МАДОУ № 41 | 9,094 | - | 0,433 | 8,661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.4.38 | ул. Пионерская (от ул. Победы до ул. Нефтяников) | 9,241 | 9,241 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.5. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска | 13,187 |  | 13,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | бюджет города | 13,187 |  | 13,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.6. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П г. Нижневартовска | 3,589 |  | - | 3,589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | бюджет города | 3,589 |  |  | 3,589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.7. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 13П г. Нижневартовска | 28,384 |  | - | - |  |  |  | 28,384 |  |  |  |  |  | 28,384 | - |
|  | бюджет города | 28,384 |  |  |  |  |  |  | 28,384 |  |  |  |  |  | 28,384 | - |
| 2.1.8. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 15П г. Нижневартовска | 37,779 |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 37,779 | - | 37,779 |
|  | бюджет города | 37,779 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 37,779 | - | 37,779 |
| 2.2. | Подгруппа 2.2. Реконструкция (модернизация) электрических сетей, иные мероприятия | 891,832 | 274,585 | 304,424 | 300,512 | 12,311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,789 | 1,789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 121,001 | 53,505 | 15,244 | 39,940 | 12,311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 769,043 | 219,291 | 289,180 | 260,572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирьяновская – ГПП-7 1, 2 цепь (Установка дополнительной опоры в пролете опор № 42-43) | 10,733 | 10,733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | 1,789 | 1,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 8,944 | 8,944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2. | Реконструкция линий электропередачи - всего, в том числе | 112,056 | 44,561 | 15,244 | 39,940 | 12,311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 112,056 | 44,561 | 15,244 | 39,940 | 12,311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ПС 35/10кВ "Совхозная" фидер 3, 10 (вынос участка воздушной линии 10кВ из труднодоступной болотистой местности с заменой провода на новый протяженностью 1,1 км) | 0,856 | - | - | - | 0,856 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.2 | Реконструкция приобретенных электросетевых объектов. Линий электропередач. | 111,201 | 44,561 | 15,244 | 39,940 | 11,455 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3. | Реконструкция объектов уличного освещения - всего, в том числе | 769,043 | 219,291 | 289,180 | 260,572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 769,043 | 219,291 | 289,180 | 260,572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.1 | ул. 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская) | 24,615 | 1,172 | 23,443 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.2 | ул. Дружбы Народов (от ул. 60 Лет Октября до ул. Мира) | 4,258 | 0,203 | 4,056 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.3 | ул. Кузоваткина (от ул. Мира до ул. 60 Лет Октября) | 9,219 | 0,439 | 8,780 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.4 | ул. Менделеева (от ул. Мира до ул. Ленина) | 6,735 | - | 0,321 | 6,414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.5 | ул. Ленина (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийской) | 55,849 | 55,849 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.6 | ул. Дзержинского (от ул. Ленина до ул. Северная) | 6,867 | 0,327 | 6,540 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.7 | ул. Нефтяников (от ул. 60 лет Октября до ул. Северная) | 9,005 | 0,429 | 8,577 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.8 | ул. Омская (от ул. Кузоваткина до ул. Ханты-Мансийская) | 14,647 | 0,697 | 13,950 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.9 | пр. Победы (от ул. Пикмана до ул. Мира) | 17,693 | 0,843 | 16,850 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.10 | ул. Заводская | 17,721 | 0,844 | 16,877 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.11 | ул. Лопарева | 39,706 | 1,891 | 37,815 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.12 | ул. Чапаева | 85,756 | 85,756 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.13 | ул. Мира (от ул. Кузоваткина до ул. Ханты-Мансийская) | 78,841 | 3,754 | 75,086 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.14 | ул. Интернациональная (от ул. 5П до ул. Пермская) | 35,465 | 35,465 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.15 | ул. Северная (от ул. Кузоваткина до ул. Чапаева) | 18,359 | 18,359 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.16 | ул. Авиаторов (от ул. 5П до Аэропорта) | 10,054 | 10,054 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.17 | ул. 5П (от ул. 2П-2 до ул. Интернациональная) | 147,780 | - | 7,037 | 140,743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.18 | ул. Ханты-Мансийская (от ул. 60 Лет Октября до ул. Интернациональная) | 10,761 | 0,512 | 10,249 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.19 | ул. Пермская (от ул. Мира до ул. Северная) | 5,727 | - | 0,273 | 5,454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.20 | ул. Спортивная (от ул. Нефтяников до ул. Пермская) | 8,298 | - | 0,395 | 7,903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.21 | ул. Маршала Жукова (от ул. Омская до ул. Северная) | 5,264 | 0,251 | 5,013 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.22 | Восточный объезд от моста «Бегущая лань» до Самотлорской дороги | 16,190 | - | 0,771 | 15,420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.23 | Модернизация сетей уличного освещения (замена устаревших шкафов управления) | 42,025 | - | 2,001 | 40,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.24 | ул.Героев Самотлора | 9,034 | 0,430 | 8,604 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.25 | ул.Зимняя | 9,034 | 0,430 | 8,604 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.26 | ул.Г.И.Пикмана | 46,845 | - | 2,231 | 44,615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.27 | ул. Профсоюзная | 6,193 | 0,295 | 5,898 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.28 | ул.Рабочая | 16,756 | 0,798 | 15,959 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.29 | Восточный объезд (от ул. Ханты-Мансийская до моста «Бегущая лань») | 7,868 | 0,375 | 7,494 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3.30 | Восточный проезд (от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора) | 2,477 | 0,118 | 2,359 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

5.2. Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжении.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем теплоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован на основании следующих документов:

- Актуализированной Схемы теплоснабжения города Нижневартовска, утвержденной постановлением Администрации города Нижневартовска от 07.10.2024 №897;

- Генерального плана города Нижневартовска;

- Концессионного соглашения; в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем, заключенного между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, акционерным обществом «Городские электрические сети» и Ханты-Мансийским автономным округом-Югрой от 18.09.2019 №3 и дополнительного соглашения к нему № 3 (далее – Концессионное соглашение от 18.09.2019 №3);

-Инвестиционных программ АО «Горэлектросеть» в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Рассматриваемые варианты развития системы теплоснабжения основаны на выборе оптимального направления повышения эффективности работы системы теплоснабжения города Нижневартовска:

- снижение эксплуатационных и материальных затрат, за счет обновления парка основного и вспомогательного оборудования;

- повышение надежности системы теплоснабжения, замены изношенных тепловых сетей;

- повышение качества системы теплоснабжения;

- снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Разработанный на основе схемы теплоснабжения города Нижневартовска и иных действующих программ по развитию системы теплоснабжения перечень мероприятий обеспечит развитие системы теплоснабжения по следующим направлениям:

- строительство и реконструкция источников тепла;

- строительство и реконструкция тепловых сетей.

На основе перечня мероприятий, планируемых к реализации на период до 2035 года в рамках развития системы теплоснабжения, сформированы инвестиционные проекты, которые обеспечат достижение целевых показателей развития системы теплоснабжения городского округа.

Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы на 2024 – 2035 годы в сфере теплоснабжения отражены в разделе 4 Программного документа.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство выполнена на основании укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017 № 1011/пр. Стоимость мероприятий включает в себя проектно-изыскательские работы и НДС.

Предложения по строительству и модернизации системы теплоснабжения города Нижневартовска в прогнозных ценах представлены в таблице ниже (Таблица 91).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов системы теплоснабжения приведены в разделе 7 Обосновывающих материалов.

Таблица 91 - Перечень инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения города Нижневартовска до 2035 года.

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2029 - 2033 годы | 2034 - 2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 2 044,652 | 349,340 | 364,409 | 350,797 | 369,937 | 381,356 | 228,813 | 228,813 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 2 044,652 | 349,340 | 364,409 | 350,797 | 369,937 | 381,356 | 228,813 | 228,813 | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 2 044,652 | 349,340 | 364,409 | 350,797 | 369,937 | 381,356 | 228,813 | 228,813 | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Группа 1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии | 791,483 | 147,760 | 243,487 | 142,718 | 113,068 | 119,026 | 25,424 | 25,424 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 791,483 | 147,760 | 243,487 | 142,718 | 113,068 | 119,026 | 25,424 | 25,424 | - |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство новых источников тепловой энергии | 4,165 | - | - | 4,165 | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 4,165 | - | - | 4,165 | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Строительство газовой котельной в квартале В-5 г. Нижневартовска | 4,165 | - | - | 4,165 | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 4,165 |  |  | 4,165 |  |  |  | - | - |
| 1.2. | Подгруппа 1.2.Реконструкция источников тепловой энергии | 787,318 | 147,760 | 243,487 | 138,553 | 113,068 | 119,026 | 25,424 | 25,424 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 787,318 | 147,760 | 243,487 | 138,553 | 113,068 | 119,026 | 25,424 | 25,424 | - |
| 1.2.1. | Реконструкция котельной №3А | 315,875 | 50,850 | 52,142 | 96,822 | 51,130 | 64,931 | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 315,875 | 50,850 | 52,142 | 96,822 | 51,130 | 64,931 |  | - | - |
| 1.2.2. | Реконструкция котельной №1 | 69,067 | - | - | - | 8,333 | 35,310 | 25,424 | 25,424 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 69,067 |  |  |  | 8,333 | 35,310 | 25,424 | - | - |
| 1.2.3. | Реконструкция котельной №2А | 62,782 | - | 62,782 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 62,782 |  | 62,782 |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.4. | Реконструкция котельной №5 | 252,381 | 91,927 | 46,333 | 41,731 | 53,605 | 18,785 | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 252,381 | 91,927 | 46,333 | 41,731 | 53,605 | 18,785 |  | - | - |
| 1.2.5. | Реконструкция котельной №8 | 32,595 | 4,983 | 27,612 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 32,595 | 4,983 | 27,612 |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.6 | Реконструкция котельной №8А | 21,003 | - | 21,003 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 21,003 |  | 21,003 |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.7. | Реконструкция котельной №8 Б | 33,615 | - | 33,615 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 33,615 |  | 33,615 |  |  |  |  | - | - |
| 1.3. | Подгруппа 1.3. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, иные мероприятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Группа 2. Строительство, реконструкция(модернизация) тепловых сетей и сооружений на них | 963,705 | 170,755 | 63,653 | 147,863 | 190,681 | 212,330 | 178,423 | 178,423 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 963,705 | 170,755 | 63,653 | 147,863 | 190,681 | 212,330 | 178,423 | 178,423 | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 963,705 | 170,755 | 63,653 | 147,863 | 190,681 | 212,330 | 178,423 | 178,423 | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Подгруппа 2.1. Строительства новых тепловых сетей | 95,792 | - | - | 84,959 | 10,833 | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 95,792 | - | - | 84,959 | 10,833 | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Северной, Героев Самотлора, Нововартовской, Салманова. | 95,792 | - | - | 84,959 | 10,833 | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 95,792 | - | - | 84,959 | 10,833 |  |  | - | - |
| 2.1.1.1 | Строительство сетей теплоснабжения по ул. Нововартовской от котельной квартала В-5 до ул. Энтузиастов (квартал 33) | 30,509 |  |  | 30,509 |  |  |  | - | - |
| 2.1.1.2 | Строительство сетей теплоснабжения по улице Салманова от котельной квартала В-5 до улицы Строителей (кв. В-3, В-5) | 14,167 |  |  | 3,334 | 10,833 |  |  | - | - |
| 2.1.1.3 | Строительство сетей теплоснабжения по улице Северной от котельной квартала 5К до Восточного объезда (квартал 40-43) | - |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.1.4 | Строительство сетей теплоснабжения по улице Героев Самотлора от котельной квартала 5К до Восточного объезда квартал (40-43) | 51,116 |  |  | 51,116 |  |  |  | - | - |
| 2.2. | Подгруппа 2.2. Реконструкция, модернизация (техническое перевооружение), замена тепловых сетей | 867,913 | 170,755 | 63,653 | 62,904 | 179,848 | 212,330 | 178,423 | 178,423 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 867,913 | 170,755 | 63,653 | 62,904 | 179,848 | 212,330 | 178,423 | 178,423 | - |
| 2.2.1. | Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей | 26,278 | - | - | - | 26,278 |  |  |  |  |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 26,278 | - | - | - | 26,278 |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от перехода Уз.1-35ц до Уз.1-4а пос. АТБ-10, контур котельной № 3А №8879 | 17,354 |  |  |  | 17,354 |  |  | - | - |
| 2.2.1.2 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-11-23-2 до ТК ОЦ 2-2, Общественный центр 2-ой очереди застройки, инв. № 5919 | 4,270 |  |  |  | 4,270 |  |  | - | - |
| 2.2.1.3 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз.2-1/1а до Уз.2-4/2а пос. УТТ-4 ж.д. 18, контур котельной №3А №8880 | 3,061 |  |  |  | 3,061 |  |  | - | - |
| 2.2.1.4 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от Уз. 1-75д до Уз. 1-76д (подземный переход) пос. НДРСУ №8879 | 0,736 |  |  |  | 0,736 |  |  | - | - |
| 2.2.1.5 | Участок внутриквартальных тепловых сетей от ж/д по ул. Менделеева, 30Б до ж/д по ул Северная, 6А 6 микрорайон №7834 | 0,857 |  |  |  | 0,857 |  |  | - | - |
| 2.2.2. | Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний | 739,938 | 145,331 | 38,228 | 43,010 | 122,616 | 212,330 | 178,423 | 178,423 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 739,938 | 145,331 | 38,228 | 43,010 | 122,616 | 212,330 | 178,423 | - | - |
| 2.2.2.1 | "ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября", инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | 11,691 | 4,391 | 7,300 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.2 | "ТС от УТ-70 до УТ-72 по ул. Интернациональной Кот.3", инв.№5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | 10,505 | 10,258 | 0,247 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.3 | "ТС от УТ-63А до УТ-62 по. ул. Др.Народов", инв. №5000007591 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в | 6,401 |  | 6,401 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.4 | "ТС от УТ-103 - Уз.-68' - Уз.-68 по ул. Мира, кот.№ 3А", инв.№5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в) | 4,138 | 4,138 |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.5 | "Сети теплоснабжения от ЦТП 8/2 до наружной стены жилого дома №15/2 по ул. Ленина" инв.№5000004135 в составе объекта: Сооружения | 6,052 | 4,500 | 1,552 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.6 | "ТС от УТ-5 до УТ-2" инв.№5000008029 в составе объекта: Инженерные сети 10 "Г" микрорайона. Внутриквартальные тепловые сети. | 8,080 |  | 8,080 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.7 | "ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1", инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | 33,659 | 33,659 |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.8 | "Тепловые сети от Подмешивающей станции ПС-1С" инв.№ 5000004185 | 13,551 | 1,337 | 12,214 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.9 | "ТС посёлка Рыбозавод" инв.№ 5000008942 (объекта концессионного соглашения: Сети теплоснабжения пос.Рыбозавод) | 1,904 | 0,700 | 1,204 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.10 | "ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5" инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) | 31,958 | 31,958 |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.11 | "ТС УЗ-74А ЦТП-78 (10А/4) 10А мкр." инв.№ 5000003772 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | 11,972 | 11,972 |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.12 | "ТС от УТ-43-УТ-46-УТ-45-УТ-44 до ж.д..22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5000007675 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | 6,951 | 6,951 |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.13 | "ТС от УТ-44 до детского сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5000007702 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона | 1,502 | 0,272 | 1,230 |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.14 | "ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13)" инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в. | 26,936 | 26,936 |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.2.15 | "ТС к ж.д. 4 (Северная,19) первый пусковой комплекс от УТ-2 - УТ-3 до УТ-6" инв.№ 5000008871 в составе объекта: Тепловая сеть 10В микрорайона | 8,259 | 8,259 |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.2.3. | Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения, в том числе: | 30,954 | - | - | - | 30,954 | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 30,954 |  |  |  | 30,954 |  |  | - | - |
| 2.2.3.1 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-9/1 до УТ-2 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | 1,705 |  |  |  | 1,705 |  |  |  |  |
| 2.2.3.2 | Участок сети горячего водоснабжения от гл. врезки в ж/д 19 (Дружбы Народов26а) до ж/д 12 (ул.Дружбы Народов, 28а) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 1,543 |  |  |  | 1,543 |  |  |  |  |
| 2.2.3.3 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ-16 до ж/д 8 (ул. Др.Народов 26) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | 1,506 |  |  |  | 1,506 |  |  |  |  |
| 2.2.3.4 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (Мира, 31, ж.д.Мира, 31/1 до ж.д.Мира, 31/3) от перехода до врезки (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 1,322 |  |  |  | 1,322 |  |  |  |  |
| 2.2.3.5 | Участок сети горячего водоснабжения от УТ 3 до ж/д по ул.Интернациональная, 2в, 10 "Г" мкр. | 0,785 |  |  |  | 0,785 |  |  |  |  |
| 2.2.3.6 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1)-ТК-1 до жилого дома 1 (Мира, 31/2) (от ЦТП-8 до ГВ-9) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 0,323 |  |  |  | 0,323 |  |  |  |  |
| 2.2.3.7 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8 (7/1) до жилых домов 4, 3, 2 (Мира, 31, ж.д.Мира, 31/1 до ж.д.Мира, 31/3 ) до перехода 150*100 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 6,984 |  |  |  | 6,984 |  |  |  |  |
| 2.2.3.8 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-8(7/1)-ТК-1 до жилого дома 1 (Мира, 31/2) (от ГВ-9 до Мира 31/2) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 1,156 |  |  |  | 1,156 |  |  |  |  |
| 2.2.3.9 | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома № 2 (Северная №70) до жилого дома 1 (Северная № 72) (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | 0,637 |  |  |  | 0,637 |  |  |  |  |
| 2.2.3.10 | Участок сети горячего водоснабжения от жилого дома 2 (Мира 31/3) до ТК-1(ТК-5); ТК-6 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | 1,109 |  |  |  | 1,109 |  |  |  |  |
| 2.2.3.11 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-4 (9/3) до ж.д.1,2,3, (Ленина, 36А) | 7,398 |  |  |  | 7,398 |  |  |  |  |
| 2.2.3.12 | Участок сети горячего водоснабжения от ЦТП-4 (9/3) через ТК-2 до ж.д. Ленина, 36А | 6,486 |  |  |  | 6,486 |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Модернизация (техническое перевооружение) внутриквартальных сетей горячего водоснабжения города | 70,743 | 25,424 | 25,425 | 19,894 | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 70,743 | 25,424 | 25,425 | 19,894 |  |  |  | - | - |
| 2.2.4.1 | "ГВ от ЦТП-66 (10Г/3) до УТ-2 (Интернациональная, 2Б/1, 2Б/3)", инв.№5100007989 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | 4,480 |  | 4,480 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.2 | "ГВ от УТ-5 до УТ-2", инв.№5100008030 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона | 9,334 |  | 9,334 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.3 | "ГВ от ЦТП-8/2 до наружной стены ж.д. № 15/2 по ул. Ленина", инв.№5100004152 в составе объекта: Сооружения | 10,928 | 4,945 | 5,983 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.4 | "ГВ от УТ-44 до д/сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5100007703 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | 3,980 |  | 3,980 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.5 | ГВ к ж.д.4 (Северная,19) 10В мкр. инв.№ 5100008897 (объекта концессионного соглашения: Участок сети горячего водоснабжения) | 11,634 | 11,634 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.6 | "ГВ от ТК.43 - ТК.46 - ТК.45 - ТК.44 до ж.д.22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5100007676 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона | 8,845 | 8,845 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.7 | "ГВ от ЦТП-1/4 - ж.д.57И (60 лет Октября,11) " инв.№ 5100008375 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона | 1,648 |  | 1,648 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Группа 3. Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности | 289,464 | 30,825 | 57,269 | 60,216 | 66,188 | 50,000 | 24,966 | 24,966 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 289,464 | 30,825 | 57,269 | 60,216 | 66,188 | 50,000 | 24,966 | 24,966 | - |
| 3.1. | Подгруппа 3.1. Строительства новых ЦТП для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | - |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 3.2. | Подгруппа 3.2. Реконструкция ЦТП | 289,464 | 30,825 | 57,269 | 60,216 | 66,188 | 50,000 | 24,966 | 24,966 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 289,464 | 30,825 | 57,269 | 60,216 | 66,188 | 50,000 | 24,966 | 24,966 | - |
| 3.2.1. | Реконструкция тепловых, подмешивающих станций (ПС) | 70,937 | 0,545 | 8,372 | 12,500 | 28,688 | 12,500 | 8,332 | 8,332 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 70,937 | 0,545 | 8,372 | 12,500 | 28,688 | 12,500 | 8,332 | 8,332 | - |
| 3.2.2. | Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП | 218,527 | 30,280 | 48,897 | 47,716 | 37,500 | 37,500 | 16,634 | 16,634 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 218,527 | 30,280 | 48,897 | 47,716 | 37,500 | 37,500 | 16,634 | 16,634 | - |

5.3. Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы газоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоотведения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам:

-	 строительство и реконструкция сооружений головных ГРП сетей газоснабжения на перспективу;

-	 строительство реконструкция и модернизация линейных объектов сетей газоснабжения;

-	вывод из эксплуатации сетей газораспределения высокого давления из зон застройки.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Настоящий раздел сформирован на основании:

- Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.12.2021 № 726-рп (с изм. от 25.07.2024 № 385-рп) (далее – Региональная программа газификации ХМАО-Югры до 2030 года);

- Генерального плана города Нижневартовска,

- Постановления Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 №852. «Об утверждении топливно-энергетического баланса муниципального образования город Нижневартовск»;

- Отчета главы города Нижневартовска о результатах его деятельности, деятельности администрации города Нижневартовска за 2023 год, утвержденный решением Думы города Нижневартовска от 19.01.2024 №366.

Инвестиционная программа для субъекта естественных монополий - ООО «Нижневартовскгаз» на 2024 год не утверждалась.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в разделе 4 Программного документа.

Предложения по строительству и модернизации системы газоснабжения города Нижневартовска представлены ниже (Таблица 92).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов системы газоснабжения приведены в разделе 10 Обосновывающих материалов.

Таблица 92. - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы газоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2029 - 2033 годы | 2034 - 2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 1 364,604 | 526,499 | 451,200 | 52,841 | 37,082 | 283,495 | - | 13,487 | 13,487 | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 1 364,604 | 526,499 | 451,200 | 52,841 | 37,082 | 283,495 | - | 13,487 | 13,487 | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 1 259,735 | 481,639 | 430,503 | 34,248 | 16,363 | 283,495 | - | 13,487 | 13,487 | - |
|  | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 104,869 | 44,860 | 20,697 | 18,593 | 20,720 | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Группа 1. Строительство и реконструкция сооружений головных ГРП сетей газоснабжения | 265,000 | 5,100 | - | - | - | 259,900 | - | - | - | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 265,000 | 5,100 | - | - | - | 259,900 | - | - | - | - |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Новое строительство источников газоснабжения | 265,000 | 5,100 | - | - | - | 259,900 | - | - | - | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 265,000 | 5,100 | - | - | - | 259,900 | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: г. Нижневартовск | 265,000 | 5,100 | - | - | - | 259,900 | - | - | - | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 265,000 | 5,100 |  |  |  | 259,900 |  |  | - | - |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция источников газоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Группа 2. Строительство реконструкция и модернизация линейных объектов сетей газоснабжения | 1 099,604 | 521,399 | 451,200 | 52,841 | 37,082 | 23,595 | - | 13,487 | 13,487 | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 994,735 | 476,539 | 430,503 | 34,248 | 16,363 | 23,595 | - | 13,487 | 13,487 | - |
|  | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 104,869 | 44,860 | 20,697 | 18,593 | 20,720 | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Подгруппа 2.1. Новое строительство сетей газоснабжения | 1 099,604 | 521,399 | 451,200 | 52,841 | 37,082 | 23,595 | - | 13,487 | 13,487 | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 994,735 | 476,539 | 430,503 | 34,248 | 16,363 | 23,595 | - | 13,487 | 13,487 | - |
|  | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 104,869 | 44,860 | 20,697 | 18,593 | 20,720 | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Догазификация домовладений в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства | 460,973 | 170,605 | 176,850 | 52,841 | 37,082 | 23,595 | - | - | - | - |
|  | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 104,869 | 44,860 | 20,697 | 18,593 | 20,720 | - |  |  | - | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 356,104 | 125,745 | 156,153 | 34,248 | 16,363 | 23,595 |  |  | - | - |
| 2.1.2. | Догазификация домовладений, расположенных в границах территории садоводства | 61,031 | 47,544 |  |  |  |  |  | 13,487 | 13,487 | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 61,031 | 47,544 |  |  |  |  |  | 13,487 | 13,487 | - |
| 2.1.3. | Строительство внутрипоселкового газопровода в населенном пункте г. Нижневартовск | 577,600 | 303,250 | 274,350 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства единого оператора газификации и (или) регионального оператора газификации | 577,600 | 303,250 | 274,350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Подгруппа 2.2. Вывод из эксплуатации сетей газораспределения высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.3. | Подгруппа 2.3. Реконструкция сетей газоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.4. Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в разделе 4 Программного документа.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован на основании следующих документов:

Актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск, утвержденных постановлением Администрации города Нижневартовска от 01.12.2023 №1038;

- Генерального плана города Нижневартовска,

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» (с изм. от 09.09.2024 № 328-п);

- постановление Администрации города Нижневартовска от 28.06.2013 № 1304 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»;

- постановление Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 № 856 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»;

- Концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск, заключенного между муниципальным образованием город Нижневартовск, Обществом с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» и Ханты-Мансийским автономным округом-Югрой от 29.07.2020 №4 (далее – Концессионное соглашение от 29.07.2020 №4) и дополнительного соглашения к нему от 25.07.2024 №3;

- Инвестиционной программы ООО «Нижневартовские коммунальные системы» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2024-2028 годы, утвержденной приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.10.2024 № 46-Пр-4.

Развитие системы водоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы позволит полностью обеспечить существующие нагрузки системы водоснабжения, их прогнозируемый прирост до 2035 года и создать резерв для устойчивого функционирования системы водоснабжения и обеспечения прироста нагрузок последующего периода.

Основными направлениями развития системы водоснабжения являются строительство, модернизация и реконструкция водопроводных сетей и сооружений. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоснабжения: обеспечение качества и надежности водоснабжения потребителей, а также обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоснабжения решаются посредством мероприятий по модернизации инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Предложения по строительству и модернизации системы водоснабжения города Нижневартовска представлены в таблице ниже (Таблица 93).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов системы водоснабжения приведены в разделе 8 Обосновывающих материалов.

Таблица 93 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоснабжения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 1 056,570 | 126,748 | 131,483 | 130,100 | 112,785 | 76,453 | 59,496 | 59,496 | 59,496 | 80,834 | 100,019 | 69,399 | 50,264 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 1 016,187 | 86,365 | 131,483 | 130,100 | 112,785 | 76,453 | 59,496 | 59,496 | 59,496 | 80,834 | 100,019 | 69,399 | 50,264 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 1 016,187 | 86,365 | 131,483 | 130,100 | 112,785 | 76,453 | 59,496 | 59,496 | 59,496 | 80,834 | 100,019 | 69,399 | 50,264 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 40,383 | 40,383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 37,405 | 37,405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2,979 | 2,979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Группа 1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников водоснабжения и сооружений на них | 590,165 | 65,676 | 75,490 | 97,061 | 93,533 | - | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 48,138 | 67,323 | 40,841 | 21,706 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 590,165 | 65,676 | 75,490 | 97,061 | 93,533 | - | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 48,138 | 67,323 | 40,841 | 21,706 |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство головных объектов систем водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция (модернизация), ремонт головных объектов систем водоснабжения | 584,765 | 60,276 | 75,490 | 97,061 | 93,533 | - | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 48,138 | 67,323 | 40,841 | 21,706 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 584,765 | 60,276 | 75,490 | 97,061 | 93,533 | - | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 48,138 | 67,323 | 40,841 | 21,706 |
| 1.2.1 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП, в том числе | 249,932 | 60,276 | 75,490 | 61,904 | 52,261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 249,932 | 60,276 | 75,490 | 61,904 | 52,261 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 6,384 | 6,384 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 6,065 | 6,065 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 5,842 | 5,842 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 5,972 | 5,972 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 6,322 | 6,322 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.6 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 5,019 | 5,019 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.7 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 6,132 | 6,132 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.8 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 5,503 | 5,503 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.9 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 6/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 6,173 | 6,173 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.10 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 6,863 | 6,863 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.11 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 13/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.12 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.13 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.14 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Г/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.15 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.16 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.17 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.18 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.19 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.20 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 8,749 | - | 7,549 | 1,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.21 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,117 | - | - | 9,117 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.22 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 5А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,117 | - | - | 9,117 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.23 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 3/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,117 | - | - | 9,117 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.24 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,117 | - | - | 9,117 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.25 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 1/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,117 | - | - | 9,117 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.26 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,117 | - | - | 4,317 | 4,800 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.27 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 8А/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,492 | - | - | - | 9,492 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.28 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,492 | - | - | - | 9,492 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.29 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 5/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,492 | - | - | - | 9,492 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.30 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,492 | - | - | - | 9,492 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.31 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | 9,492 | - | - | - | 9,492 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Реконструкция системы обеззараживания и хранения реагентов с разработкой проекта и прохождением экспертизы для перехода на гипохлорит в соответствие с нормами «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора» (ПБХ) (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 183,626 | - | - | 35,157 | 41,271 | - | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 183,626 | - | - | 35,157 | 41,271 | - | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 |  |  |  |
| 1.2.3. | Реконструкция резервуаров чистой воды ВОС-2 (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 10,701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,701 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 10,701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,701 |  |
| 1.2.4. | Реконструкция отстойников 1 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 42,677 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,339 | 21,339 | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 42,677 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,339 | 21,339 |  |  |
| 1.2.5. | Реконструкция отстойников 2 очереди(в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 43,411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,706 | 21,706 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 43,411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,706 | 21,706 |
| 1.2.6. | Реконструкция фильтров 1 очереди (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 54,418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,984 | 8,434 | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 54,418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,984 | 8,434 |  |
| 1.3. | Подгруппа 1.3. Техническое перевооружение источников водоснабжения, иные мероприятия, с целью улучшения надежности и качества системы водоснабжения | 5,400 | 5,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 5,400 | 5,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Приобретение и установка оборудования (с пусконаладкой автоматизированной системы управления дозирования химических реагентов) в реагентом корпусе №1 (РК-1), на 1-ю очередь водоочистки» | 5,400 | 5,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 5,400 | 5,400 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Группа 2. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение сетей водоснабжения | 426,778 | 61,072 | 55,992 | 33,039 | 19,252 | 76,453 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 28,558 | 28,558 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 426,022 | 20,689 | 55,992 | 33,039 | 19,252 | 76,453 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 28,558 | 28,558 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 37,405 | 37,405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2,979 | 2,979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Подгруппа 2.1. Строительство водопроводных сетей | 49,530 | 44,611 | 4,918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 9,146 | 4,228 | 4,918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 37,405 | 37,405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2,979 | 2,979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Строительство участка сети холодного водоснабжения по ул. Школьной от ВК1 (пр.) до ВК2 (пр.) | 9,146 | 4,228 | 4,918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 9,146 | 4,228 | 4,918 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Восточный планировочный район (V очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов N 40 - 42 | 40,383 | 40,383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 37,405 | 37,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2,979 | 2,979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Подгруппа 2.2. Замена, реконструкция или модернизация водопроводных сетей | 416,876 | 16,461 | 51,074 | 33,039 | 19,252 | 76,453 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 28,558 | 28,558 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 416,876 | 16,461 | 51,074 | 33,039 | 19,252 | 76,453 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 32,696 | 28,558 | 28,558 |
| 2.2.1. | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) - всего, в том числе | 185,919 | 1,248 | 17,250 | 2,280 | 14,317 | 27,836 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 8,745 | 8,745 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 185,919 | 1,248 | 17,250 | 2,280 | 14,317 | 27,836 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 8,745 | 8,745 |
| 2.2.1.1 | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Водовод по ул. Дзержинского (9) между ул. Ленина (8) и ул. Интернациональная (16) (от ВК-6 до ВК-109)» 1 этап | 44,433 | - | - | 2,280 | 14,317 | 27,836 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Водовод по ул. Северная (18) (от ВК-1 до точки врезки 4);» | 18,498 | 1,248 | 17,250 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | 110,310 | 10,450 | 18,127 | - | 1,521 | 34,778 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 10,792 | 10,792 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 110,310 | 10,450 | 18,127 | - | 1,521 | 34,778 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 10,792 | 10,792 |
| 2.2.2.1 | Участок сети холодного водоснабжения к школе, спальному корпусу, д/с ЦТП | 33,309 | - | - | - | 1,395 | 31,914 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-18 - ТК-17 - ТК-14 до шк.29 (школа №34, Пермская №19) | 2,991 | - | - | - | 0,126 | 2,865 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.3 | Участок сети от УТ-2-58 до ЦТП-5 (9/2) (входит в состав участка «Участок сети холодного водоснабжения от Уз .58 до ЦТП 5 (ЦТП 9/2) по ул. 60 лет Октября №42, стр.2») | 2,880 | 2,880 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.4 | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2)» 2 этап | 19,315 | 1,188 | 18,127 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.5 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-8 до ТК-7 | 2,692 | 2,692 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.6 | Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6 до ТК16 - до жилого дома по ул. Мира,6а; Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6а до жилого дома по ул. Мира,4а; Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6а до жилого дома по ул. Мира,8а | 3,690 | 3,690 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | 120,646 | 4,763 | 15,697 | 30,759 | 3,414 | 13,838 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 9,022 | 9,022 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 120,646 | 4,763 | 15,697 | 30,759 | 3,414 | 13,838 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 9,022 | 9,022 |
| 2.2.3.1 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-16 до жилого дома 28 (Пермская №23) | 0,897 | - | - | 0,159 | 0,738 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.2 | Участок сети холодного водоснабжения от жилого дома 25 (Пермская №21) до жилого дома 53 (Пермская №31) | 2,505 | - | - | 0,443 | 2,062 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.3 | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП-70 (10А/2)-УТ1 до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7А (Дзержинского, 33) | 2,901 | 0,384 | 2,518 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.4 | Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки до УТ-8 Участок сети холодного водоснабжения от точки подключения к магистральной сети (ВК-2) до точки врезки к ж.д. Интернациональная, 47 Участок сети холодного водоснабжения от УТ8 до жилого дома 21 (Дзержинского, 27) | 8,665 | 0,432 | 8,232 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.5 | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП 5/1 (строительный 72) через УТ-1 до перехода диаметра в тех. подполье жилого дома 4 по Комсомольскому бульвару (строительный 57и) Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП 5/1 (строительный 72) через УТ-1 до перехода диаметра в тех. подполье жилого дома 4 по Комсомольскому бульвару (строительный 57и) Участок сети холодного водоснабжения от перехода диаметра в тех. подполье жилого дома №4 по Комсомольскому бульвару (строит 57и) до жилого дома №2 по Комсомольскому бульвару строит 58) Участок сети холодного водоснабжения от перехода диаметра в тех. подполье жилого дома №4 по Комсомольскому бульвару (строит 57и) до жилого дома №2 по Комсомольскому бульвару строит 58) | 4,733 | - | - | - | 0,201 | 4,532 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.6 | Реконструкция сети, входящей в состав участка «Участок сети водоснабжения» (Интернациональная, 27) | 2,829 | 0,340 | 2,490 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.7 | Участок сети водоснабжения от ЦТП 15, УТ-6,УТ-7 до жилого дома (3 стр.) по ул. 60 лет Октября № 54 Участок сети водоснабжения от ЦТП 15,УТ-8,УТ-9 до жилого дома (4 стр.) по ул.60 лет Октября № 56 | 7,134 | - | - | - | 0,303 | 6,831 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.8 | Участок сети водоснабжения от ЦТП-59 (15/1) до жилого дома по ул. 60 лет Октября 49 | 2,083 | - | - | - | 0,089 | 1,995 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.9 | Реконструкция участка сети от УТ44 до ж/д20 (Дзержинского, 25) (Участок сети холодного водоснабжения от УТ44 до жилого дома 20 (Дзержинского, 25) | 0,171 | 0,171 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.10 | Реконструкция участка сети от УТ-5 до д/с 29 (д/с №62 ул. Др. Народов, 14б). (Участок сети холодного водоснабжения от УТ5 до д/с 29 (д/с №62 по ул. Дружбы Народов, 14б) | 0,376 | 0,376 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.11 | Реконструкция участка сети от точки врезки в тех. подполье ж/д 28 (Др. Народов, 8) до задвижек в тех. подполье вставки 23 (Др. Народов, 8а). (Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки в тех. подполье жилого дома 28 (Дружбы Народов, 8) до задвижек в тех. подполье вставки 23 (Дружбы Народов, 8а)) | 0,229 | 0,229 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.12 | Реконструкция участка сети от УТ-4 до ж/д 21 (ул. Др. Народов, 10). (Участок сети холодного водоснабжения от УТ4 до жилого дома 21 (Дружбы Народов, 10)) | 0,322 | 0,322 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.13 | Реконструкция участка сети от ТК-16А-6 до т.А по ул. Омская. (ХВ от УТ5-УТ6 до школы 15) | 0,958 | 0,958 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.14 | Реконструкция участка сети вдоль ул. Дружбы народов от д.6 до д.12, от кам. ТК-16-17 до дома 12а и от кам. ТК-16-11 до дома 20 (Участок сети холодного водоснабжения от УТ11 до жилого дома 2 (Дружбы Народов, 20) (Участок сети холодного водоснабжения от УТ17 до аптеки 43 (Дружбы Народов, 12а)) | 1,551 | 1,551 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.15 | Участок сети холодного водоснабжения от точки подключения в магистральную сеть (ВК-1) до УТ39 | 3,583 | - | 0,260 | 3,324 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.16 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-1 до УТ-2 | 3,285 | - | 0,248 | 3,037 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.17 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-2 до Уг. пов. 4 (т А) | 2,362 | - | 0,178 | 2,183 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.18 | Участок сети холодного водоснабжения от Уг.пов.4(т.А) до ЦТП24 (14/2) | 0,634 | - | 0,048 | 0,587 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.19 | Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП24 (14/2) до УТ-12 | 0,236 | - | 0,018 | 0,218 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.20 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-12 до гл. врезки в ж/д Ленина 25б | 0,952 | - | 0,072 | 0,880 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.21 | Участок сети холодного водоснабжения от гл. врезки в ж/д 20 (ул. Ленина 25б) до ж/д 13 (ул. Ленина 26г) | 2,890 | - | 0,218 | 2,672 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.22 | Участок сети холодного водоснабжения от гл. врезки в ж/д 13 (ул. Др. народов 26г) - Ут-16 до ж/д 19 (ул. Др. народов 26а) | 3,957 | - | 0,299 | 3,658 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.23 | Участок сети холодного водоснабжения от Ут-16 до ж/д 18 (ул. Др. народов 26б) | 1,004 | - | 0,077 | 0,927 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.24 | Участок сети холодного водоснабжения от ж/д 18 (ул. Др. народов 26б) до ж/д 9 (ул. Ленина 25) | 2,665 | - | 0,201 | 2,464 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.25 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-16 до ж/д 8 (ул. Др. Народов 26) | 3,599 | - | 0,276 | 3,323 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.26 | Участок сети холодного водоснабжения от гл. врезки в ж/д 19 (ул. Др. народов 26а) до ж/д 12 (ул. Др. народов 28а) | 2,180 | - | 0,167 | 2,013 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.27 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-2 до УТ-10 до ж/д (ул. Др. народов 30а) | 3,522 | - | 0,266 | 3,256 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.28 | Участок сети холодного водоснабжения от УТ-10 до ж/д 4 (ул. Др. Народов 30б) | 0,934 | - | 0,072 | 0,863 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.29 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-19 до д/с 30 (шк. Интернат №16 Пермская 17а) | 0,502 | - | - | - | 0,021 | 0,481 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.30 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-19 до жилого дома 23 (Пермская №15) | 0,811 | - | 0,058 | 0,753 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

5.5. Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоотведения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в разделе 4 Программного документа.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован на основании следующих документов:

- Актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск, утвержденных постановлением Администрации города Нижневартовска от 01.12.2023 №1038;

- Генерального плана города Нижневартовска,

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство» (с изм. от 09.09.2024 № 328-п);

- постановление Администрации города Нижневартовска от 28.06.2013 № 1304 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»;

- постановление Администрации города Нижневартовска от 25.09.2024 № 856 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»;

- Концессионного соглашения; в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск, заключенного между муниципальным образованием город Нижневартовск, Обществом с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» и Ханты-Мансийским автономным округом-Югрой от 29.07.2020 №4 (далее – Концессионное соглашение от 29.07.2020 №4) и дополнительного соглашения к нему от 25.07.2024 №3;

- Инвестиционной программы ООО «Нижневартовские коммунальные системы» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2024-2028 годы, утвержденной приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.10.2024 № 46-Пр-4.

Развитие системы водоотведения в соответствии с мероприятиями Программы позволит полностью обеспечить существующие нагрузки системы водоотведения, их прогнозируемый прирост до 2035 года и создать резерв для устойчивого функционирования системы водоотведения и обеспечения прироста нагрузок последующего периода.

Основными направлениями развития системы водоотведения являются строительство, модернизация и реконструкция канализационных сетей и сооружений. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоотведения: обеспечение качества и надежности предоставляемой услуги водоотведения, а также обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоотведения решаются посредством мероприятий по модернизации инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоотведения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из этапов градостроительного преобразования территорий, планируемых сроков ввода объектов капитального строительства с учетом необходимости реализации действующих программ развития.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство выполнена на основании укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017 № 1011/пр. Стоимость мероприятий, включает в себя проектно-изыскательские работы и НДС.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Предложения по строительству и модернизации системы водоотведения города Нижневартовска представлены в таблице ниже (Таблица 94).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов системы водоотведения приведены в разделе 9 Обосновывающих материалов.

Таблица 94.- Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоотведения города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы.

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 2 870,694 | 258,731 | 205,760 | 94,950 | 581,759 | 266,256 | 377,442 | 242,476 | 204,712 | 204,712 | 204,712 | 114,593 | 114,593 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 2 735,728 | 258,731 | 205,760 | 94,950 | 581,759 | 266,256 | 242,476 | 242,476 | 204,712 | 204,712 | 204,712 | 114,593 | 114,593 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 2 735,728 | 258,731 | 205,760 | 94,950 | 581,759 | 266,256 | 242,476 | 242,476 | 204,712 | 204,712 | 204,712 | 114,593 | 114,593 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 134,966 | - | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 134,966 | - | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Группа 1. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения | 1 932,768 | 98,849 | 98,781 | 13,785 | 466,545 | 115,932 | 317,580 | 182,614 | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 102,067 | 102,067 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 1 797,802 | 98,849 | 98,781 | 13,785 | 466,545 | 115,932 | 182,614 | 182,614 | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 102,067 | 102,067 |
|  | местный бюджет | 134,966 | - | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство сооружений и головных насосных станций системы водоотведения | 134,966 | - | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 134,966 | - | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска | 134,966 | - | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 134,966 |  |  |  |  |  | 134,966 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция (модернизация) сооружений и головных насосных станций системы водоотведения | 1 730,496 | 75,730 | 54,595 | 13,785 | 466,545 | 115,932 | 182,614 | 182,614 | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 102,067 | 102,067 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 1 730,496 | 75,730 | 54,595 | 13,785 | 466,545 | 115,932 | 182,614 | 182,614 | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 102,067 | 102,067 |
| 1.2.1. | Реконструкция КОС, в том числе | 578,697 | 4,649 | 39,893 | 13,785 | 435,011 | 85,360 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 578,697 | 4,649 | 39,893 | 13,785 | 435,011 | 85,360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документация по 1 этапу реконструкции КОС. | 44,542 | 4,649 | 39,893 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации по сооружениям осадка, получение государственных и экологических экспертиз | 5,520 | - | - | 2,400 | 3,120 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Реконструкция КОС 1 этап Реконструкция (приемная камера №1, здание механических решеток №1, песколовка горизонтальная двухсекционная №1, бункер песка №1, отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №3, насосная станция сырого осадка, аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №1, распределительная чаша вторичных отстойников №1, воздуходувная станция №1) | 528,635 | - | - | 11,385 | 431,891 | 85,360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- Совхозная | 62,106 | - | - | - | 31,534 | 30,572 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 62,106 | - | - | - | 31,534 | 30,572 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- РНС-1а | 85,783 | 71,081 | 14,702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 85,783 | 71,081 | 14,702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Реконструкция КОС 2 этап Реконструкция (Приемная камера №2; Здание механических решеток №2; Песколовка горизонтальная двухсекционная №1; Песколовка горизонтальная двухсекционная №2; Отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №4; Аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №1; Аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №2; Распределительная чаша вторичных отстойников №2; Отстойник вторичный радиальный диаметром 30 м №7; Воздуходувная станция №1), Реконструкция иловых площадок (сооружения обработки осадка). | 724,249 | - | - | - | - | - | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 144,850 | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 724,249 |  |  |  |  |  | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 144,850 | 144,850 |  |  |
| 1.2.5. | Реконструкция КОС 3 этап Реконструкция (Отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №5; Аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №3; Отстойник вторичный радиальный диаметром 30 м №4; Отстойник вторичный радиальный диаметром 30 м №5; Воздуходувная станция №1; Аэрационный резервуар). | 204,133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,067 | 102,067 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 204,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,067 | 102,067 |
| 1.2.6. | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города (17 шт.) (в том числе энергоаудит, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) | 75,528 | - | - | - | - | - | 37,764 | 37,764 | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 75,528 |  |  |  |  |  | 37,764 | 37,764 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Подгруппа 1.3. Техническое перевооружение сооружений и головных насосных станций системы водоотведения, иные мероприятия, с целью улучшения надежности и качества системы водоотведения | 67,305 | 23,119 | 44,186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 67,305 | 23,119 | 44,186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Техническое перевооружение (замена) ступенчатых решеток на КОС ЗМР-1 | 17,196 | 17,196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 17,196 | 17,196 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Техническое перевооружение насосного парка ЦМО (шнековый насос) | 5,923 | 5,923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 5,923 | 5,923 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Техническое перевооружение ленточного транспортера типа ТЛ-690 -1шт | 1,706 | - | 1,706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 1,706 | - | 1,706 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Техническое перевооружение (замена) ЦМОО на КОС приобретение Решётки РС-500-800-750-П2,2 | 1,853 | - | 1,853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 1,853 | - | 1,853 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Приобретение машины комбинированной COMBI 3000 на базе шасси MAZ 63022J 6х6 | 40,627 | - | 40,627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 40,627 | - | 40,627 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Группа 2. Строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов систем водоотведения | 937,926 | 159,881 | 106,980 | 81,165 | 115,214 | 150,324 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 12,527 | 12,527 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 937,926 | 159,881 | 106,980 | 81,165 | 115,214 | 150,324 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 12,527 | 12,527 |
| 2.1. | Подгруппа 2.1. Строительство линейных объектов систем водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Подгруппа 2.2. Замена, реконструкция или модернизация линейных объектов систем водоотведения | 937,926 | 159,881 | 106,980 | 81,165 | 115,214 | 150,324 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 12,527 | 12,527 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 937,926 | 159,881 | 106,980 | 81,165 | 115,214 | 150,324 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 59,862 | 12,527 | 12,527 |
| 2.2.1. | Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | 157,765 | 157,765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 157,765 | 157,765 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Реконструкция участка сети «Напорный канализационный трубопровод от ГКНС-1А до Приемной камеры на территории Канализационно-очистных сооружений» | 157,765 | 157,765 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Реконструкция сети водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | 275,429 | 1,200 | 52,348 | 1,744 | 45,143 | - | 32,159 | 32,159 | 32,159 | 32,159 | 32,159 | 7,101 | 7,101 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 275,429 | 1,200 | 52,348 | 1,744 | 45,143 | - | 32,159 | 32,159 | 32,159 | 32,159 | 32,159 | 7,101 | 7,101 |
| 2.2.2.1 | Канализационный коллектор по улице 60 лет Октября (ул.№2) от ул. Мусы Джалиля (ул.№7) Канализационный коллектор по улице Мусы Джалиля (ул. №7) (от колодца гашения до ул. 60 лет Октября (ул.№2)) | 53,548 | 1,200 | 52,348 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2 | Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка «Участок канализационного коллектора по ул. Нефтяников (от ул. Мира до ул. Ленина)» | 46,887 | - | - | 1,744 | 45,143 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Реконструкция сети водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), в том числе | 504,732 | 0,916 | 54,631 | 79,421 | 70,070 | 150,324 | 27,703 | 27,703 | 27,703 | 27,703 | 27,703 | 5,426 | 5,426 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 504,732 | 0,916 | 54,631 | 79,421 | 70,070 | 150,324 | 27,703 | 27,703 | 27,703 | 27,703 | 27,703 | 5,426 | 5,426 |
| 2.2.3.1 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 32 (строит.№26); | 10,275 | 0,158 | 10,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.2 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 8 (строит.№24); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 4 (строит.№25); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 12 (строит.№43и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 6а (строит.№9); | 40,553 | 0,758 | 39,794 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.3 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 28а (строит.№12); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 30а (строит.№11); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 28 (строит.№27); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 30 (строит.№10); | 2,648 | 0,000 | 0,304 | 2,344 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.4 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 24 (строит.№21); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 22 (строит.№22); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 20 (строит.№8); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 20 (строит.№8); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 16 (строит.№40и); | 7,757 | 0,000 | 0,855 | 6,902 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.5 | Участок сети канализации от школы №31 (бывший д/с 40) по ул. Северная 8б (строит.№48); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 18 (строит.№35); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 14 (строит.№23); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 14 (строит.№23); | 5,918 | 0,000 | 0,652 | 5,266 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.6 | Участок сети канализации АБК (УДДУС и СС) по ул. М.Жукова 38а (строит.№49а) Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 19а (строит.№\84); Участок сети канализации от ЦТП по ул. Мира 13 строение1 (строит.№57и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 15 (строит.№39аи) и ж/д по ул. Мира 13 (строит.№39и) ; Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 15 (строит.№39аи) и ж/д по ул. Мира 13 (строит.№39и) | 51,467 | 0,000 | 1,423 | 50,045 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.7 | Участок сети канализации от школы №18 по ул. Мира 13а (строит.№51и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 7 (строит.№25и); | 5,757 | 0,000 | 0,654 | 5,103 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.8 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 5а (строит.№14и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Мира 3а (строит.№17); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26а (строит.№13); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26а (строит.№13); Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 26 (строит.№28); | 7,693 | 0,000 | 0,832 | 6,861 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.9 | Участок сети канализации от школы №31 по ул. М.Жукова 16а (строит.№50); Участок сети канализации от школы №31 по ул. М.Жукова 16а (строит.№50); Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 22 (строит.№15) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 24 (строит.№3) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 20 (строит.№2) | 50,091 | 0,000 | 0,000 | 1,493 | 48,598 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.10 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 32 (строит.№9); Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 30 (строит.№16); | 2,686 | 0,000 | 0,000 | 0,318 | 2,368 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.11 | Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 16 (строит.№18) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 18 (строит.№1) Участок сети канализации от ж/д по ул. Маршала Жукова 14 (строит.№29и) | 4,397 | 0,000 | 0,000 | 0,521 | 3,876 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.12 | Участок сети канализации от НКВД по ул. Пионерская 5а (строит№41) до КК-13 | 3,158 | 0,000 | 0,000 | 0,361 | 2,797 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.13 | Участок сети канализации от жилых домов по ул. Пионерская №9 (строит№31), №11 (строит.№31а) до КК-37 Участок сети канализации от жилого дома по проспекту Победы №12 (строит.№30) до кк-5 | 1,675 | 0,000 | 0,000 | 0,208 | 1,467 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.14 | Участок сети канализации от жилых домов по проспекту Победы№12а (строит№30а),№8а (строит №33а) до КК-23 | 3,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,134 | 2,921 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.15 | Участок сети канализации от жилых домов по проспекту Победы№14а (строит№27), №14б (строит№27) от кафе по проспекту Победы №14в (строите.№27) до КК-11 | 3,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,158 | 3,448 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.16 | Участок сети канализации от жилого дома по проспекту победы №6а (строит.№28) от здания кафе «Молодежное» по проспекту Победы №6в (строит№28) КК-19 | 1,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,053 | 1,151 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.17 | Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 18а (строит №15) до кк-20 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 20а (строит №20) до кк-21 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 20 (строит №21) до кк-24 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 22а (строит.№13) до КК-24 Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 22 (строит.№12а) до КК-25 | 3,895 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,171 | 3,725 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.18 | Участок сети канализации от жилого дома по ул. Нефтяников 5б (строит.№15) | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 1,099 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.19 | Участок сети канализации от жилого дома по ул. Омская 18 (строит.№22а) до коллектора по ул. Омская | 1,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 1,310 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.20 | Участок сети канализации от здания Прачечной по ул. Менделеева 3а, Химчистки по ул. Менделеева 3 до коллектора по ул. Менделеева; Участок сети канализации от здания Бани по ул. Менделеева 7 до коллектора по ул. Менделеева | 5,685 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,254 | 5,431 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.21 | Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3; Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3;Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3; Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул. Ленина №18 до К-3 | 35,183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,498 | 33,684 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.22 | Участок сети канализации от Родильного дома по ул. Ленина 20 КК-4; Участок сети канализации от Родильного дома по ул. Ленина 20 КК-5 | 4,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,197 | 4,309 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.23 | Участок сети канализации от Детской и взрослой поликлиники по ул. Нефтяников №9 до КК-4; Участок сети канализации от Детской и взрослой поликлиники по ул. Нефтяников №9 от КК-4 до КК-15 | 5,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,234 | 5,020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.24 | Участок сети канализации от отделения патологии беременных по ул. Ленина 18 строение 11 | 0,941 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,899 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.25 | Участок сети канализации от Паталого-анатомического корпуса №2 по ул. Ленина 18 строение 6 | 1,396 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 1,335 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.26 | Участок сети канализации от здания Гинекологии по ул. Ленина №18 строение 10 до К-1; Участок сети канализации от здания Гинекологии по ул. Ленина №18 строение 10 до К-1; | 3,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 3,146 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.27 | Участок сети канализации от Санитарно- эпидемиологической станции по ул. Омская №15 до КК-13 | 0,754 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 0,721 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.28 | Участок сети канализации от пищеблока больничного комплекса по ул. Ленина №18 строение1 до КК№18 строение 1 до КК-38 (от кк-1 до кк-3); Участок сети канализации от пищеблока больничного комплекса по ул. Ленина №18 строение1 до КК№18 строение 1 до КК-38 (от КК-3 до КК-38) | 2,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 2,039 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.29 | Участок сети канализации от Бюро судебно-медицинской экспертизы по ул. Омская №13а до К-2 | 0,539 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,516 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.30 | Участок сети канализации от ДК «Октябрь» по ул. 60 лет Октября 11/2 от КК-19 до КК-21; Участок сети канализации от ДК «Октябрь» по ул. 60 лет Октября 11/2 от КК-21 до коллектора по ул. 60 лет Октября | 5,558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,243 | 5,315 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.31 | Участок сети канализации от жилого дома по Комсомольскому бульвару №7 (строит.№26) до КК-4; Участок сети канализации от КК-4 до коллектора по Комсомольскому бульвару | 1,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 1,035 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.32 | Канализационный коллектор от Больничного комплекса до ул. Нефтяников | 65,205 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,757 | 62,448 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.33 | Участок сети канализации от здания Бани по ул. Таежная 7в до канализационного коллектора по ул. Таежная | 2,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,572 | 0,638 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.34 | Участок сети канализации от К-1 до К-3 (в сторону магазина Светлана) | 5,593 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,236 | 5,357 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.35 | Реконструкция сетей водоотведения входящих в состав участка «Участок сети канализации жилых домов №76,76б,80 по улице Северной Участок сети канализации жилых домов №76, 76б, 80 по улице Северной Участок сети канализации жилых домов №76, 76б, 80 по улице Северной» | 3,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,801 | 2,301 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.36 | Участок сети канализации Детского сада №66 по адресу: улице Пермская №11 ( стр.33) | 2,392 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,051 | 1,341 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.37 | Участок сети канализации жилого дома №74 (стр.5) по улице Северной | 2,187 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,052 | 1,135 |  |  |  |  |  |  |  |

5.6. Программа инвестиционных проектов в системе обращения с ТКО.

Мероприятия в области охраны окружающей среды направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в разделе 4 Программного документа.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, бесзатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории города Нижневартовска в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2035 года, приняты на основании:

- Концепцией обращения с отходами производства и потребления в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.06.2011 № 191-п;

- Территориальной схемой обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.10.2016 № 559-рп;

- Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Экологическая безопасность» (с изменениями на 25.07.2024), утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 566-п;

- Генерального плана города Нижневартовска;

- Генеральной схемы санитарной очистки территории города Нижневартовска, утвержденная постановлением администрации города Нижневартовска от 28.06.2018 № 907.

Поток отходов с территории города Нижневартовска в перспективе будет  направляться на Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа- Югры.

Предложения по строительству и модернизации системы обращения с ТКО города Нижневартовска представлены в таблице ниже (Таблица 95).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов системы обращения с ТКО приведены в разделе 11 Обосновывающих материалов.

Таблица 95 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы обращения с ТКО города Нижневартовска на 2024 – 2035 годы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 - 2033 годы | 2034 - 2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ | 2 680,131 | 1 692,615 | 687,52 | 300,00 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 2 180,131 | 1 692,615 | 487,52 | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 2 180,131 | 1 692,615 | 487,52 | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 500,000 | - | 200,00 | 300,00 | - | - | - | - |
|  | Средства Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 500,000 | - | 200,00 | 300,00 | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Группа 1. Строительство и реконструкция сооружений системы сбора и утилизации ТКО | 2 680,131 | 1 692,615 | 687,516 | 300,000 | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 2 180,131 | 1 692,615 | 487,516 | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 500,000 | - | 200,000 | 300,000 | - | - | - | - |
| 1.1. | Подгруппа 1.1. Строительство сооружений системы сбора и утилизации ТКО | 2 680,131 | 1 692,615 | 687,516 | 300,000 | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 2 180,131 | 1 692,615 | 487,516 | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 500,000 | - | 200,000 | 300,000 | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа- Югры | 2 680,131 | 1 692,615 | 687,516 | 300,000 | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 2 180,131 | 1 692,615 | 487,516 |  |  |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 500,000 | - | 200,000 | 300,000 |  |  | - | - |
| 1.2. | Подгруппа 1.2. Реконструкция сооружений системы сбора и утилизации ТКО | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Подгруппа 1.3. Техническое перевооружение сооружений системы сбора и утилизации, иные мероприятия | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях.

Реализация мероприятий в рамках исполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261 – ФЗ в части установки приборов учета расхода энергетических ресурсов в жилищном фонде и бюджетной сферы города Нижневартовска, а также обеспечения ежегодного снижения объема потребления энергетических ресурсов муниципальных учреждений города Нижневартовска в период до 31.12.2024 года была предусмотрена муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск».

Так как муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск», утвержденная  постановлением Администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 № 1139, прекращает свое действие с 31.12.2024, в перечне мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности (включая установку приборов учета) отражены финансы только на 2024 год.

Общий объем финансирования по перечню Программы энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении города Нижневартовска по мероприятиям установки приборов учета составляет 0,1 млн. руб.

Перечень мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности (включая установку приборов учета) представлены в таблице ниже (Таблица 96).

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении Программы энергосберегающих мероприятий (включая установку приборов учета) в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении города Нижневартовска.

Статьей 8 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесена разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На основании указанного требования. а также учитывая постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» в городе Нижневартовске до 31.12.2024 действовала муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск», утвержденная  постановлением Администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 № 1139.

Так как муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск», утвержденная  постановлением Администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 № 1139, прекращает свое действие с 31.12.2024, в перечне мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности (включая установку приборов учета) отражены финансы только на 2024 год.

С 01.01.2025 мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск будут реализовываться в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижневартовске», муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска» и муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска».

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Перечень мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности (включая уличное освещение, установку приборов учета) представлены ниже (Таблица 96).

Таблица 96. Перечень Программы энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении города Нижневартовска (включая установку приборов учета) на 2024 – 2035 годы.

| № ИП | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 - 2033 год | 2034 - 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении | 13,763 | 13,763 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 13,763 | 13,763 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 13,763 | 13,763 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы | 12,439 | 12,439 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 12,439 | 12,439 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования (показатели 1 - 4, 11 - 15, 25) | 7,674 | 7,674 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 7,674 | 7,674 |  |  |  |  | - | - |
| 1.1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры (показатели 1 - 4, 11 - 15, 25) | 1,530 | 1,530 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1,530 | 1,530 |  |  |  |  | - | - |
| 1.1.3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов физической культуры и спорта (показатели 1 - 4, 11 - 15, 25) | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  | - | - |
| 1.1.4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов администрации города (показатели 1 - 4, 11 - 15, 25) | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  | - | - |
| 1.1.5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов сферы молодежной политики (показатели 1 - 4, 11 - 15, 25) | 0,236 | 0,236 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0,236 | 0,236 |  |  |  |  | - | - |
| 2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города | 0,100 | 0,100 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0,100 | 0,100 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации (показатели 5, 11 - 14, 16 - 21, 23) | 0,100 | 0,100 | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0,100 | 0,100 |  |  |  |  | - | - |
| 2.1.1. | Реализация энергосберегающих проектов в жилом фонде города(показатели 5, 16 - 21, 23) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - |  |  |  |  | - | - |
| 3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 1,224 | 1,224 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1,224 | 1,224 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды (показатели 9, 22) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче (показатели 9, 22) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований (показатели 6 - 9) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности (показатели 6 - 8) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче (показатели 6 - 8) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения (показатели 24, 25) | 1,224 | 1,224 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1,224 | 1,224 |  |  |  |  | - | - |
| 4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на бесхозяйных инженерных сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Повышение энергетической эффективности на бесхозяйных инженерных сетях (показатели 8, 9) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.9. Взаимосвязанность проектов

Перечень взаимосвязанных проектов Программы включает себя проекты по инженерному обеспечению сетями теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и электроснабжения микрорайонов перспективной застройки.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. цель проекта, технические параметры, необходимые капитальные затраты, срок реализации, ожидаемые эффекты, сроки окупаемости, взаимоувязанность приведены в разделе 6-11 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

6.1. Источники и объемы инвестиций по проектам.

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Программы определен исходя их перечня мероприятий и инвестиционных проектов. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету, технико-экономическому обоснованию при разработке ПСД и по результатам проведенных торгов в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств ресурсоснабжающих организаций, заемных средств и бюджетов всех уровней.

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

1.Бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- бюджет субъекта Российской Федерации;

- местный бюджет;

- Внебюджетные средства (собственные средства коммунальных организаций):

- средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.);

- плата за технологическое присоединение (подключение);

- дополнительная эмиссия акций;

- кредиты;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

Для мероприятий, не имеющих утвержденных источников финансирования, источниками могут являться:

1) бюджетные средства, выделяемые в рамках муниципальных, региональных и (или) федеральных программам по развитию жилищно-коммунального сектора;

2) собственные средства организаций, в виде амортизационных отчислений, расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли;

3) средства абонентов, вносимые в качестве платы за подключение.

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры могут финансироваться за счет расходов на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Часть мероприятий рекомендуется производить с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, нормативных правовых актов Администрации города Нижневартовска, утверждающих бюджет.

В развитии и обновлении инфраструктуры государство в существенной степени ориентируется на частный капитал, обеспечение конкурентоспособных условий работы бизнеса в инфраструктурных проектах.

Важнейшими инструментами привлечения частных инвестиций в коммунальную инфраструктуру являются переход к установлению долгосрочных тарифов и стимулирование заключения концессионных соглашений.

Применение долгосрочных тарифов создает мотивацию для организаций коммунального комплекса к сокращению затрат, в том числе за счет снижения потерь ресурсов, а также снижает риски инвестирования, гарантирует инвесторам и кредиторам возвратность и рыночную доходность вложенных средств.

Развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы, переход от договоров аренды систем коммунальной инфраструктуры к концессионным соглашениям, иным механизмам государственно-частного партнерства, с одной стороны, позволяет в максимальной степени защитить вложения инвесторов, а с другой - сохранить в государственной и муниципальной собственности системы жизнеобеспечения.

На территории города Нижневартовска действуют концессионные соглашения в сфере ЖКХ:

- в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем;

- в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем;

- в отношении объектов, предназначенных для освещения территории города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации Программы инвестиционных проектов города Нижневартовска на период 2024 - 2035 годы составляет –  22 137,199 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:

1. Внебюджетные средства –  21 365,147 млн. руб.;

в том числе:

- средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) –  1 414,539 млн. руб.;

- плата за подключение (присоединение), регулируемые тарифы	 - 10 800,912 млн. руб.;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии)	 - 9 149,697 млн. руб.;

2. Бюджетные средства бюджетов всех уровней -	 772,052 млн. руб.

Источники инвестиций по годам и этапам реализации Программы, по системам коммунальной инфраструктуры представлены в таблице ниже (Таблица 97).

Подробное описание источников и объемов инвестиционных затрат приведено в разделе 14 «Организация реализации проектов» и разделе 15 «Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)» Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Таблица 97 - Источники инвестиций по годам и этапам реализации Программы.

| № п/п | Наименование сферы коммунальной инфраструктуры | Общий объем финансирования, млн. руб. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 12 106,786 | 1 769,180 | 1 915,395 | 1 838,800 | 1 245,248 | 660,813 | 660,813 | 689,197 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | 695,691 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 154,804 | 111,280 | 17,961 | 15,858 | 9,705 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 10 696,042 | 1 353,024 | 1 420,849 | 1 414,627 | 1 235,543 | 660,813 | 660,813 | 660,813 | 657,913 | 657,913 | 657,913 |  |  |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 1 173,000 | 304,876 | 463,399 | 404,726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 82,939 | - | 13,187 | 3,589 | - | - | - | 28,384 | - | - | - | - | 37,779 |
| 2 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 2 044,652 | 349,340 | 364,409 | 350,797 | 369,937 | 381,356 | 228,813 | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 2 044,652 | 349,340 | 364,409 | 350,797 | 369,937 | 381,356 | 228,813 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 1 364,604 | 526,499 | 451,200 | 52,841 | 37,082 | 283,495 | - | 13,487 | - | - | - | - | - |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 1 259,735 | 481,639 | 430,503 | 34,248 | 16,363 | 283,495 | - | 13,487 | - | - | - | - | - |
|  | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | 104,869 | 44,860 | 20,697 | 18,593 | 20,720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 1 056,570 | 126,748 | 131,483 | 130,100 | 112,785 | 76,453 | 59,496 | 59,496 | 59,496 | 80,834 | 100,019 | 69,399 | 50,264 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 1 016,187 | 86,365 | 131,483 | 130,100 | 112,785 | 76,453 | 59,496 | 59,496 | 59,496 | 80,834 | 100,019 | 69,399 | 50,264 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 37,405 | 37,405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2,979 | 2,979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 2 870,694 | 258,731 | 205,760 | 94,950 | 581,759 | 266,256 | 377,442 | 242,476 | 204,712 | 204,712 | 204,712 | 114,593 | 114,593 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 2 735,728 | 258,731 | 205,760 | 94,950 | 581,759 | 266,256 | 242,476 | 242,476 | 204,712 | 204,712 | 204,712 | 114,593 | 114,593 |
|  | местный бюджет | 134,966 | - | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ | 2 680,131 | 1 692,615 | 687,516 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 2 180,131 | 1 692,615 | 487,516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 500,000 | - | 200,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МКД, БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГОРОДСКОМ ОСВЕЩЕНИИ (включая установку приборов учета в МКД, бюджетных организациях, городском освещении) | 13,763 | 13,763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 13,763 | 13,763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ВСЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, в том числе | 22 137,199 | 4 736,875 | 3 755,763 | 2 767,489 | 2 346,810 | 1 668,372 | 1 326,563 | 1 004,655 | 922,120 | 943,458 | 962,643 | 841,904 | 860,548 |
|  | Внебюджетные средства, в том числе: | 21 365,147 | 4 682,728 | 3 542,576 | 2 463,899 | 2 346,810 | 1 668,372 | 1 191,597 | 976,270 | 922,120 | 943,458 | 962,643 | 183,992 | 164,857 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 1 414,539 | 592,919 | 448,464 | 50,106 | 26,067 | 283,495 | - | 13,487 | - | - | - | - | - |
|  | плата за подключение (присоединение), регулируемые тарифы | 10 800,912 | 1 397,883 | 1 441,545 | 1 433,220 | 1 256,263 | 660,813 | 660,813 | 660,813 | 657,913 | 657,913 | 657,913 | - | - |
|  | дополнительная эмиссия акций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 9 149,697 | 2 691,926 | 1 652,567 | 980,573 | 1 064,481 | 724,065 | 530,784 | 301,971 | 264,207 | 285,546 | 304,730 | 183,992 | 164,857 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 772,052 | 54,146 | 213,187 | 303,589 | - | - | 134,966 | 28,384 | - | - | - | - | 37,779 |
|  | федеральный бюджет | 82,939 | - | 13,187 | 3,589 | - | - | - | 28,384 | - | - | - | - | 37,779 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 537,405 | 37,405 | 200,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 151,708 | 16,742 | - | - | - | - | 134,966 | - | - | - | - | - | - |

6.2. Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

– проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;

– проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Подробное описание форм организации проектов приведено в разделе 14.  «Организация реализации проектов» Обосновывающих материалов настоящей Программы.

6.3. Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, необходимые для реализации Программы.

В связи с внесением изменений в действующее законодательства в рамках Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается Программа, производится методом формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Расчет индексов по субъектам РФ и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов по субъектам РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти государственного регулирования тарифов.

В соответствии с п. 27 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» предложения формируются высшим должностным лицом субъекта РФ с учетом:

а) инвестиционных программ регулируемых организаций;

б) установленных тарифов и надбавок к тарифам регулируемых организаций.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югра устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов, с учетом проверки доступности тарифов на коммунальные услуги для населения в рамках предельного (максимального) размера изменения вносимой платы гражданами за коммунальные услуги.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также Ханты-Мансийского автономного округа - Югра в целом.

Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании Тарифного дела на плановый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование в рамках действующего законодательства.

Для этого, в соответствии с требованиями действующего законодательства к заявлению об установлении тарифов прилагаются следующие обосновывающие материалы: «...е) расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями; ж) расчет размера тарифов; и) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (при наличии);…».

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на соответствующий период ежегодно корректируется при предоставлении в орган регулирования тарифов предложений об установлении тарифов на регулируемые виды деятельности.

Прогнозные значения тарифов по каждому коммунальному ресурсу на период до 2035 года представлен в таблице ниже (Таблица 98).

Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса, вовлеченной в реализацию инвестиционных проектов, отражена в разделе 5 настоящей Программы.

Таблица 98 - Прогнозная динамика тарифов на коммунальные услуги для населения на 2024 – 2033 годы.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа Нижневартовск ХМАО-Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф (с НДС) с индексацией на конец года | руб./Гкал | 2 213,66 | 2 339,84 | 2 408,20 | 2 326,39 | 2 419,49 | 2 515,18 | 2 614,56 | 2 717,96 | 2 825,70 | 2 937,88 | 3 054,87 | 3 176,85 |
|  | Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 718,65 | 1 775,37 | 1 832,89 | 1 893,74 | 1 957,18 | 2 020,60 | 2 074,95 | 2 122,88 | 2 179,35 | 2 237,76 | 2 299,07 | 2 364,37 |
|  | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа города Нижневартовска ХМАО-Югры от котельной по улице Героев Самотлора, д. 31, строение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф (с НДС) с индексацией | руб./Гкал | 1 849,66 | 1 869,61 | 1 944,34 | 2 021,63 | 2 101,74 | 2 184,87 | 2 271,19 | 2 361,02 | 2 454,61 | 2 552,06 | 2 653,68 | 2 759,64 |
|  | Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 849,66 | 1 869,61 | 1 944,34 | 1 951,11 | 1 956,48 | 1 961,27 | 1 966,06 | 1 970,87 | 1 975,68 | 1 980,51 | 1 985,35 | 1 990,21 |
| 1.2. | ООО "Нижневартовскгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа города Нижневартовск ХМАО-Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф (с НДС) с индексацией | руб./Гкал | 2 258,52 | 2 348,68 | 2 442,32 | 2 539,40 | 2 640,04 | 2 744,45 | 2 852,89 | 2 965,72 | 3 083,28 | 3 205,69 | 3 333,34 | 3 466,44 |
|  | Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 2 258,52 | 2 258,52 | 2 267,97 | 2 275,88 | 2 282,14 | 2 287,72 | 2 293,31 | 2 298,92 | 2 304,54 | 2 310,17 | 2 315,82 | 2 321,48 |
| 1.3. | ООО "КарьерАвтоСтрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского округа города Нижневартовск ХМАО-Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф (с НДС) с индексацией | руб./Гкал | 3 166,22 | 3 162,96 | 3 289,49 | 3 421,07 | 3 557,90 | 3 698,61 | 3 844,75 | 3 996,81 | 4 155,24 | 4 320,20 | 4 492,23 | 4 671,61 |
|  | Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 3 166,22 | 3 162,96 | 3 289,49 | 3 421,07 | 3 557,90 | 3 566,60 | 3 575,31 | 3 584,05 | 3 592,81 | 3 601,60 | 3 610,40 | 3 619,23 |
| 2. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ООО "Нижневартовские коммунальные системы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на холодную воду с индексацией | руб./м3 | 56,54 | 59,79 | 61,93 | 63,40 | 65,48 | 68,07 | 70,76 | 73,56 | 76,47 | 79,51 | 82,68 | 85,98 |
|  | Тариф на холодную воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 56,54 | 59,79 | 61,93 | 63,40 | 65,48 | 65,73 | 65,97 | 66,18 | 66,38 | 66,56 | 66,72 | 66,88 |
| 3. | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Акционерное общество "Городские электрические сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Нижневартовск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на горячую воду с индексацией | руб./м3 | 220,57 | 233,14 | 240,38 | 235,79 | 244,76 | 254,44 | 264,50 | 274,96 | 285,86 | 297,21 | 309,04 | 321,38 |
|  | Тариф на горячую воду с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 220,57 | 233,14 | 240,38 | 235,79 | 244,76 | 245,72 | 246,59 | 247,40 | 248,13 | 248,78 | 249,40 | 249,98 |
| 4. | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ООО "Нижневартовские коммунальные системы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской округ Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочные тарифы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на услуги водоотведения с индексацией | руб./м3 | 61,34 | 62,65 | 63,65 | 65,69 | 67,69 | 70,37 | 73,15 | 76,04 | 79,05 | 82,19 | 85,47 | 88,88 |
|  | Тариф на услуги водоотведения с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 61,34 | 62,65 | 63,65 | 65,69 | 67,69 | 67,95 | 68,17 | 68,38 | 68,57 | 68,74 | 68,91 | 69,07 |
| 5. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Тариф на электрическую энергию с электрическими плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на электрическую энергию с индексацией | руб./кВт∙ч | 3,75 | 3,90 | 4,06 | 4,22 | 4,38 | 4,56 | 4,74 | 4,92 | 5,12 | 5,32 | 5,53 | 5,76 |
|  | Тариф на электрическую энергию с инвестиционной составляющей | руб./кВт∙ч | 3,75 | 3,84 | 3,95 | 4,08 | 4,21 | 4,35 | 4,49 | 4,65 | 4,81 | 4,98 | 5,16 | 5,34 |
| 6. | Тариф на вывоз ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | АО «Югра-Экология» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на вывоз ТКО с индексацией | руб./м3 | 946,85 | 1 062,94 | 1 199,90 | 1 343,63 | 1 523,99 | 1 584,26 | 1 646,86 | 1 711,99 | 1 779,85 | 1 850,51 | 1 924,20 | 2 001,04 |
|  | Тариф на вывоз ТКО с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 946,85 | 1 062,94 | 1 199,90 | 1 343,63 | 1 523,99 | 1 600,19 | 1 680,20 | 1 764,21 | 1 852,42 | 1 945,04 | 2 042,29 | 2 144,41 |
|  | Тариф на вывоз ТКО с индексацией | руб./кг | 9,10 | 10,08 | 11,52 | 12,76 | 14,61 | 15,19 | 15,79 | 16,41 | 17,06 | 17,74 | 18,45 | 19,18 |
|  | Тариф на вывоз ТКО с инвестиционной составляющей | руб./кг | 9,10 | 10,08 | 11,52 | 12,76 | 14,61 | 15,34 | 16,11 | 16,91 | 17,76 | 18,65 | 19,58 | 20,56 |
| 7. | Тариф на Газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Нижневартовскгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Тариф на природный газ с индексацией | руб./м3 | 5,51 | 5,73 | 5,96 | 6,20 | 6,44 | 6,70 | 6,96 | 7,24 | 7,53 | 7,82 | 8,14 | 8,46 |
|  | Тариф на природный газ с инвестиционной составляющей | руб./м3 | 5,51 | 5,79 | 6,08 | 6,38 | 6,70 | 7,04 | 7,39 | 7,76 | 8,14 | 8,55 | 8,98 | 9,43 |
| 7.2. | Тариф на сжиженный газ с индексацией | руб./кг | 68,93 | 71,68 | 74,54 | 77,50 | 80,57 | 83,76 | 87,07 | 90,51 | 94,10 | 97,84 | 101,73 | 105,80 |
|  | Тариф на сжиженный газ с инвестиционной составляющей | руб./кг | 68,93 | 72,38 | 76,00 | 79,80 | 83,78 | 87,97 | 92,37 | 96,99 | 101,84 | 106,93 | 112,28 | 117,89 |
| 8. | Индекс изменения платы за коммунальные услуги |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

Плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе коммунальной инфраструктуры, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой нагрузки исходя из необходимости компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) сетей от существующих сетей или источников энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя (включая проектирование), а также налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

Прогнозные значения платы за подключение по каждому коммунальному ресурсу, на период до 2035 года представлен (Таблица 99).

Таблица 99 - Прогнозная динамика тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры на период до 2033 года.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем (руб. за одно присоединение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | руб. за одно присоединение | 3 166,00 | 3 293,65 | 3 425,86 | 3 563,55 | 3 706,76 | 3 855,74 | 4 010,70 | 4 171,89 | 4 339,56 | 4 513,97 | 4 695,38 | 4 884,09 |
|  | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | руб. за одно присоединение | 4 700,00 | 4 889,50 | 5 085,77 | 5 290,17 | 5 502,78 | 5 723,93 | 5 953,98 | 6 193,27 | 6 442,18 | 6 701,09 | 6 970,40 | 7 250,55 |
|  | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | руб. за одно присоединение | 5 718,00 | 5 948,55 | 6 187,32 | 6 435,99 | 6 694,66 | 6 963,71 | 7 243,59 | 7 534,71 | 7 837,53 | 8 152,52 | 8 480,16 | 8 820,98 |
| 1.2. | Льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям энергопринимающих устройств заявителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), владеющих объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), .... | (с учетом НДС) за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности | 1 114,07 | 1 158,99 | 1 205,51 | 1 253,96 | 1 304,36 | 1 356,78 | 1 411,31 | 1 468,03 | 1 527,03 | 1 588,40 | 1 652,24 | 1 718,64 |
|  | Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при технологическом присоединении объектов микрогенерации (за исключением случаев подачи заявки заявителем юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях одновременного присоединения энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации), в том числе при одновременном технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, а также энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), ... | (с учетом НДС) за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности | 5 570,34 | 5 794,94 | 6 027,54 | 6 269,79 | 6 521,77 | 6 783,88 | 7 056,53 | 7 340,13 | 7 635,13 | 7 941,99 | 8 261,18 | 8 593,19 |
| 2 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Нижневартовскгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для собственных нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | физические лица домовладения которых находятся вне границ населенных пунктов | тыс. руб. с НДС | 83,690 | 87,064 | 90,559 | 94,199 | 97,985 | 101,923 | 106,019 | 110,280 | 114,712 | 119,322 | 124,118 | 129,106 |
|  | Прочие заявители | тыс. руб. без НДС | 75,871 | 78,930 | 82,098 | 85,398 | 88,830 | 92,400 | 96,114 | 99,976 | 103,995 | 108,174 | 112,522 | 117,044 |
|  |  | тыс. руб. с НДС | 91,045 | 94,716 | 98,518 | 102,477 | 106,596 | 110,880 | 115,336 | 119,972 | 124,793 | 129,809 | 135,026 | 140,452 |
| 2.2. | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | физические лица домовладения которых находятся вне границ населенных пунктов | тыс. руб. с НДС | 83,690 | 87,064 | 90,559 | 94,199 | 97,985 | 101,923 | 106,019 | 110,280 | 114,712 | 119,322 | 124,118 | 129,106 |
|  | Прочие заявители | тыс. руб. без НДС | 75,871 | 78,930 | 82,098 | 85,398 | 88,830 | 92,400 | 96,114 | 99,976 | 103,995 | 108,174 | 112,522 | 117,044 |
|  |  | тыс. руб. с НДС | 91,045 | 94,716 | 98,518 | 102,477 | 106,596 | 110,880 | 115,336 | 119,972 | 124,793 | 129,809 | 135,026 | 140,452 |
| 2.3. | Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и выпадающие доходы газораспределительных организаций от технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер экономически обоснованной платы за одно технологическое присоединение | тыс.руб., с НДС | 75,871 | 78,930 | 82,098 | 85,398 | 88,830 | 92,400 | 96,114 | 99,976 | 103,995 | 108,174 | 112,522 | 117,044 |
|  | Выпадающие доходы | тыс. руб. (без НДС) | 36,774 | 38,257 | 39,792 | 41,392 | 43,055 | 44,786 | 46,585 | 48,458 | 50,405 | 52,431 | 54,538 | 56,730 |

6.4. Прогноз доступности коммунальных услуг для населения.

Прогнозный совокупный платеж населения городского округа за коммунальные ресурсы определяется на основании прогнозных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг, действующих на территории города Нижневартовска.

В настоящее время в муниципальном образовании городской округ город Нижневартовск действуют следующие нормативы потребления коммунальных услуг:

- нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях многоквартирных (жилых) домов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденные приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.12.2017 № 11-нп;

- нормативы потребления коммунальных услуг и нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденные приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2017 № 12-нп;

- нормативы потребления коммунальных услуг и нормативы потребления коммунальных ресурсов по электроснабжению при отсутствии приборов учета в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденные постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.02.2018 № 24-п;

- нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению при отсутствии приборов учета в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденные постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.02.2018 № 23-п;

- нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории города Нижневартовска, утвержденные Постановление администрации города от 19.01.2018 №56.

Нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяются исходя из суммы нормативов потребления коммунальных ресурсов по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», утверждены следующие региональные стандарты:

- региональные стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в следующих размерах:

1) 0 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц менее 0,5 величины прожиточного минимума, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;

2) 5 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 0,5 до 1,0 величины прожиточного минимума, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;

3) 10 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,0 до 1,5 величины прожиточного минимума, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;

4) 15 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц свыше 1,5 величины прожиточного минимума, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;

- региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, составляет:

1) 40 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одиноко проживающего человека;

2) 46 квадратных метров общей площади жилого помещения - на семью из двух человек;

3) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одного человека в семье, состоящей из трех и более человек;

4) 6 квадратных метров жилой площади - на одного человека, проживающего в общежитии.

Для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и в иных жилищных отношениях, не связанных с предоставлением субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, применяется норматив площади жилого помещения, который составляет:

1) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одного члена семьи из двух и более человек;

2) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения - на одиноко проживающего гражданина.

На основании прогнозных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг, действующих на территории города Нижневартовска произведен расчет совокупного платежа населения муниципального образования на семью (1/2/3 человек), проживающую в квартире (нормативная площадь - 40 м2/ 46 м2/ 54 м2) в многоквартирных и жилых домах высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем, электроснабжением, с газовыми плитами, с полным благоустройством (Таблица 100, Таблица 101, Таблица 102):

Таблица 100.-- Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (1 чел., 40 м2 жилой площади).

| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  | Тариф |  |  |  |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление | ОДН | Итого по нормативу, руб. | Индивид. потребление |  | ОДН | Итого по нормативу, руб. |
| Водоотведение | 7,391 | 0,052 | 61,34 | 61,34 | 580,95 | 62,65 | 62,65 | 593,36 | 63,65 |  | 63,65 | 602,83 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 3,93 | 0,026 | 56,54 | 56,54 | 281,00 | 59,79 | 59,79 | 297,16 | 61,93 |  | 61,93 | 307,79 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 3,461 | 0,026 | 220,57 | 220,57 | 992,80 | 233,14 | 233,14 | 1049,37 | 240,38 |  | 240,38 | 1081,94 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0207 | --- | 2213,66 | --- | 1832,91 | 2339,84 | --- | 1937,39 | 2408,20 |  | --- | 1993,99 |
|  | Гкал/м2 |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |  |
| Электроснабжение | 97,3 | 0,37 | 3,75 | 3,75 | 420,38 | 3,90 | 3,90 | 437,16 | 4,06 |  | 4,06 | 454,59 |
|  | кВт ч/чел./мес. | кВт ч/м2 | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 10,1 | --- | 5,51 | --- | 55,68 | 5,73 | --- | 57,9 | 5,96 |  | --- | 60,21 |
|  | м3/чел./месяц |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |  |
| ТКО | 0,1613 | --- | 946,85 | --- | 152,68 | 1062,94 | --- | 171,4 | 1199,90 |  | --- | 193,48 |
|  | м3/чел. в мес. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 4316,40 |  |  | 4543,74 |  |  |  | 4694,83 |

Продолжение Таблица 100. - Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (1 чел., 40 м2 жилой площади).

| Вид услуги | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | 2029 - 2033 год |  |  | 2034-2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. |
|  | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление | ОДН |  |
| Водоотведение | 65,69 | 65,69 | 622,15 | 67,69 | 67,69 | 641,09 | 82,19 | 82,19 | 778,45 | 88,88 | 88,88 | 841,77 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 63,40 | 63,40 | 315,10 | 65,48 | 65,48 | 325,44 | 79,51 | 79,51 | 395,16 | 85,98 | 85,98 | 427,30 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 235,79 | 235,79 | 1061,27 | 244,76 | 244,76 | 1101,68 | 297,21 | 297,21 | 1337,73 | 321,38 | 321,38 | 1446,54 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 2326,39 | --- | 1926,25 | 2419,49 | --- | 2003,34 | 2937,88 | --- | 2432,57 | 3176,85 | --- | 2630,43 |
|  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 4,22 | 4,22 | 472,66 | 4,38 | 4,38 | 491,39 | 5,32 | 5,32 | 596,67 | 5,76 | 5,76 | 560,02 |
|  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 6,20 | --- | 62,6 | 6,44 | --- | 65,08 | 7,82 | --- | 79,03 | 8,46 | --- | 85,46 |
|  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 1343,63 | --- | 216,66 | 1523,99 | --- | 245,74 | 1850,51 | --- | 298,40 | 2001,04 | --- | 322,67 |
|  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| Итого |  |  | 4676,69 |  |  | 4873,76 |  |  | 5918,01 |  |  | 6314,19 |

Таблица 101. - Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (2 чел., 46 м2 жилой площади).

| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление | ОДН |  |
| Водоотведение | 7,391 | 0,052 | 61,34 | 61,34 | 1053,45 | 62,65 | 62,65 | 1075,95 | 63,65 | 63,65 | 1093,13 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 3,93 | 0,026 | 56,54 | 56,54 | 512,03 | 59,79 | 59,79 | 541,46 | 61,93 | 61,93 | 560,84 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 3,461 | 0,026 | 220,57 | 220,57 | 1790,61 | 233,14 | 233,14 | 1892,65 | 240,38 | 240,38 | 1951,39 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0207 | --- | 2213,66 | --- | 2107,85 | 2339,84 | --- | 2228 | 2408,20 | --- | 2293,09 |
|  | Гкал/м2 |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 77,8 | 0,37 | 3,75 | 3,75 | 647,33 | 3,90 | 3,90 | 673,17 | 4,06 | 4,06 | 700,01 |
|  | кВт ч/чел./мес. | кВт ч/м2 | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 10,10 | --- | 5,51 | --- | 111,36 | 5,73 | --- | 115,8 | 5,96 | --- | 120,42 |
|  | м3/чел. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 0,1613 | --- | 946,85 | --- | 305,36 | 1062,94 | --- | 342,8 | 1199,90 | --- | 386,97 |
|  | м3/чел. в мес. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 6 527,99 |  |  | 6 869,83 |  |  | 7 105,85 |

Продолжение Таблица 101. - Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (2 чел., 46 м2 жилой площади).

| Вид услуги | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | 2029 - 2033 год |  |  | 2034-2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. |
|  | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление | ОДН |  |
| Водоотведение | 65,69 | 65,69 | 1128,16 | 67,69 | 67,69 | 1162,51 | 82,19 | 82,19 | 1411,58 | 88,88 | 88,88 | 1526,40 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 63,40 | 63,40 | 574,15 | 65,48 | 65,48 | 592,99 | 79,51 | 79,51 | 720,04 | 85,98 | 85,98 | 778,61 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 235,79 | 235,79 | 1914,11 | 244,76 | 244,76 | 1987,00 | 297,21 | 297,21 | 2412,72 | 321,38 | 321,38 | 2608,97 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 2326,39 | --- | 2215,19 | 2419,49 | --- | 2303,84 | 2937,88 | --- | 2797,45 | 3176,85 | --- | 3025,00 |
|  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 4,22 | 4,22 | 727,83 | 4,38 | 4,38 | 756,67 | 5,32 | 5,32 | 918,80 | 5,76 | 5,76 | 895,57 |
|  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 6,20 | --- | 125,21 | 6,44 | --- | 130,17 | 7,82 | --- | 158,06 | 8,46 | --- | 170,91 |
|  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 1343,63 | --- | 433,32 | 1523,99 | --- | 491,49 | 1850,51 | --- | 596,79 | 2001,04 | --- | 645,33 |
|  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| Итого |  |  | 7 117,97 |  |  | 7 424,67 |  |  | 9015,44 |  |  | 9650,79 |

Таблица 102. - Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (3 чел., 54 м2 жилой площади).

| Вид услуги | Норматив потребления |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  |  | Итого по нормативу, руб. |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление |  | ОДН |  | Индивид. потребление |  | ОДН |  |
| Водоотведение | 7,391 | 0,052 | 61,34 | 61,34 | 1532,33 | 62,65 |  | 62,65 | 1565,06 | 63,65 |  | 63,65 | 1590,04 |
|  | м3/чел. | м3/чел. | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 3,93 | 0,026 | 56,54 | 56,54 | 745,99 | 59,79 |  | 59,79 | 788,87 | 61,93 |  | 61,93 | 817,10 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 3,461 | 0,026 | 220,57 | 220,57 | 2599,88 | 233,14 |  | 233,14 | 2748,05 | 240,38 |  | 240,38 | 2833,33 |
|  | м3/чел. | м3/м2 | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  | руб./м3 |  |
| Отопление | 0,0207 | --- | 2213,66 | --- | 2474,43 | 2339,84 |  | --- | 2615,47 | 2408,20 |  | --- | 2691,89 |
|  | Гкал/м2 |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |  | руб./Гкал |  |  |  |
| Электроснабжение | 60,3 | 0,37 | 3,75 | 3,75 | 753,3 | 3,90 |  | 3,90 | 783,37 | 4,06 |  | 4,06 | 814,6 |
|  | кВт ч/чел./мес. | кВт ч/м2 | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 10,10 | --- | 5,51 | --- | 167,04 | 5,73 |  | --- | 173,7 | 5,96 |  | --- | 180,63 |
|  | м3/чел. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |  | руб./м3 |  |  |  |
| ТКО | 0,1613 | --- | 946,85 | --- | 458,04 | 1062,94 |  | --- | 514,2 | 1199,90 |  | --- | 580,45 |
|  | м3/чел. в мес. |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |  | руб./м3 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 8 731,01 |  |  |  | 9 188,72 |  |  |  | 9 508,04 |

Продолжение Таблица 102. - Расчет совокупного платежа населения города Нижневартовска за коммунальные услуги (3 чел., 54 м2 жилой площади).

| Вид услуги | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | 2029 - 2033 год |  |  | 2034-2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  | Итого по нормативу, руб. | Тариф |  | Итого по нормативу, руб . |
|  | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление | ОДН |  | Индивид. потребление | ОДН |  |
| Водоотведение | 65,69 | 65,69 | 1641,00 | 67,69 | 67,69 | 1690,96 | 82,19 | 82,19 | 2053,26 | 88,88 | 88,88 | 2220,28 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Холодное водоснабжение | 63,40 | 63,40 | 836,50 | 65,48 | 65,48 | 863,94 | 79,51 | 79,51 | 1049,05 | 85,98 | 85,98 | 1134,38 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Горячее водоснабжение | 235,79 | 235,79 | 2779,20 | 244,76 | 244,76 | 2885,04 | 297,21 | 297,21 | 3503,17 | 321,38 | 321,38 | 3788,12 |
|  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  | руб./м3 | руб./м3 |  |
| Отопление | 2326,39 | --- | 2600,44 | 2419,49 | --- | 2704,51 | 2937,88 | --- | 3283,96 | 3176,85 | --- | 3551,08 |
|  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  | руб./Гкал |  |  |
| Электроснабжение | 4,22 | 4,22 | 846,99 | 4,38 | 4,38 | 880,55 | 5,32 | 5,32 | 1069,22 | 5,76 | 5,76 | 1041,19 |
|  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  | руб./кВ ч | руб./кВ ч |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 6,20 | --- | 187,81 | 6,44 | --- | 195,25 | 7,82 | --- | 237,09 | 8,46 | --- | 256,37 |
|  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| ТКО | 1343,63 | --- | 649,98 | 1523,99 | --- | 737,23 | 1850,51 | --- | 895,19 | 2001,04 | --- | 968,00 |
|  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  | руб./м3 |  |  |
| Итого |  |  | 9 541,92 |  |  | 9 957,48 |  |  | 12090,94 |  |  | 12959,42 |

К основному критерию, позволяющему оценить доступность для потребителей товаров и услуг коммунального комплекса, относится доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Средние значение критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги определены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» и приведены в таблице ниже (Таблица 103).

Таблица 103. Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги

| Критерий | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 15%.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи к 2035 году составит:

- - для одного проживающего в однокомнатной квартире – 4,8%;

- - для двух человек, проживающих в двухкомнатной квартире – 3,7%;

- - для трех человек, проживающих в трехкомнатной квартире – 3,3%.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи к 2035 году соответствует нормативам, установленным Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

Оценка доступности расходов на коммунальные услуги для населения и других потребителей ресурсы на период до 2035 г. представлена в таблице ниже (Таблица 104).

Таблица 104- Оценка доступности коммунальных услуг для населения и прочих потребителей, ресурсы на период до 2035 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 - 2033 годы | 2034 - 2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - однокомнатная квартира (1 чел.) | % | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 3,9% | 4,0% | 4,3% | 4,5% |
| 2. | - двухкомнатная квартира (2 чел., 2 работающих) | % | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 2,9% | 3,0% | 3,3% | 3,4% |
| 3. | - трехкомнатная квартира (3 чел., 3 работающих) | % | 2,8% | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 2,7% | 3,0% | 3,1% |
| 4. | Стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | % | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 5 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высокий - от 6,3 до 7,2 | % | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий |
|  | доступный - от 7,2 до 8,6 | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | недоступный - свыше 8,6 | % | - | - | - | - | - | - | - |

Прогноз расходов населения города Нижневартовска на коммунальные ресурсы на период до 2035 г. представлен в таблице ниже (Таблица 105).

Прогнозная величина совокупных расходов населения города Нижневартовска за коммунальные ресурсы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 2024 года по 2035 год составит:

- в 2024 – 6 489,56 млн. руб.;

- в 2025 – 6 885,96 млн. руб.;

- в 2026 – 7 193,96 млн. руб.;

- в 2027 – 7 287,05 млн. руб.;

- в 2028 – 7 671,64 млн. руб.;

- в 2029 – 2033 (на конец периода) – 9 531,17 млн. руб.;

- в 2034 – 2035 (на конец периода) – 10 413,13 млн. руб.

В течение рассматриваемого периода произойдет увеличение расходов населения на коммунальные услуги:

в 1,18 раза к 2028 по сравнению с 2024 г.;

в 1,60 раза к 2035 по сравнению с 2024 г.

Увеличение расходов населения на коммунальные услуги в большей степени обусловлено ростом тарифов на коммунальные услуги, в т. ч. за счет инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки).

Таблица 105- Прогноз расходов населения города Нижневартовска на коммунальные ресурсы до 2035 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы (население в жилфонде) | тыс. Гкал | 1 490,570 | 1 495,828 | 1 499,522 | 1 502,385 | 1 504,436 | 1 505,974 | 1 507,513 | 1 509,051 | 1 511,102 | 1 513,153 | 1 515,204 | 1 517,768 |
|  | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 2 213,66 | 2 339,84 | 2 408,20 | 2 326,39 | 2 419,49 | 2 515,18 | 2 614,56 | 2 717,96 | 2 825,70 | 2 937,88 | 3 054,87 | 3 176,85 |
|  | Расходы населения на теплоснабжение | Млн. руб. | 3 299,61 | 3 500,00 | 3 611,15 | 3 495,13 | 3 639,97 | 3 787,80 | 3 941,48 | 4 101,54 | 4 269,92 | 4 445,46 | 4 628,75 | 4 821,72 |
| 2 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прогноз спроса населения (в МКД и ИЖС) на холодную воду | Тыс. м3 | 9 000,8 | 9 032,6 | 9 054,9 | 9 072,2 | 9 084,5 | 9 093,8 | 9 148,3 | 9 199,6 | 9 258,4 | 9 317,3 | 9 395,1 | 9 454,1 |
|  | Прогнозируемый тариф на ХВС с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 56,54 | 59,79 | 61,93 | 63,40 | 65,48 | 68,07 | 70,76 | 73,56 | 76,47 | 79,51 | 82,68 | 85,98 |
|  | Расходы населения на холодное водоснабжение | Млн. руб. | 508,91 | 540,06 | 560,77 | 575,17 | 594,86 | 619,01 | 647,32 | 676,70 | 708,02 | 740,82 | 776,74 | 812,83 |
| 2.2. | Прогноз спроса населения (в МКД) на ГВС | Тыс. м3 | 74,5 | 74,9 | 75,8 | 76,1 | 76,5 | 76,9 | 77,3 | 77,7 | 78,1 | 78,5 | 78,9 | 79,3 |
|  | Прогнозируемый тариф на ГВС с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 220,57 | 233,14 | 240,38 | 235,79 | 244,76 | 254,44 | 264,50 | 274,96 | 285,86 | 297,21 | 309,04 | 321,38 |
|  | Расходы населения на горячее водоснабжение | Млн. руб. | 16,44 | 17,46 | 18,21 | 17,95 | 18,73 | 19,58 | 20,46 | 21,37 | 22,34 | 23,34 | 24,40 | 25,50 |
| 3. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | Тыс. м3 | 11 778,63 | 11 938,39 | 12 087,55 | 12 231,73 | 12 370,91 | 12 507,40 | 12 645,37 | 12 784,86 | 12 930,26 | 13 077,29 | 13 225,96 | 13 380,83 |
|  | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 61,34 | 62,65 | 63,65 | 65,69 | 67,69 | 70,37 | 73,15 | 76,04 | 79,05 | 82,19 | 85,47 | 88,88 |
|  | Расходы населения на водоотведение | Млн. руб. | 722,50 | 747,94 | 769,37 | 803,50 | 837,39 | 880,11 | 924,98 | 972,16 | 1 022,20 | 1 074,86 | 1 130,37 | 1 189,27 |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | Млн. кВтч | 372,80 | 376,50 | 380,30 | 384,10 | 387,90 | 391,80 | 395,70 | 399,70 | 403,70 | 407,70 | 411,80 | 415,90 |
|  | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) (средний Одноставочный тариф для разных типов населения) | руб./кВтч | 3,75 | 3,90 | 4,06 | 4,22 | 4,38 | 4,56 | 4,74 | 4,92 | 5,12 | 5,32 | 5,53 | 5,76 |
|  | Расходы населения на электроснабжение | Млн. руб. | 1 398,00 | 1 468,24 | 1 542,19 | 1 619,51 | 1 700,35 | 1 785,37 | 1 874,38 | 1 968,21 | 2 066,71 | 2 170,05 | 2 279,15 | 2 393,75 |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | млн. м3 | 1,984 | 2,075 | 2,166 | 2,258 | 2,349 | 2,440 | 2,541 | 2,544 | 2,547 | 2,551 | 2,554 | 2,559 |
|  | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 5,51 | 5,73 | 5,96 | 6,20 | 6,44 | 6,70 | 6,96 | 7,24 | 7,53 | 7,82 | 8,14 | 8,46 |
|  | Расходы населения на газоснабжение | Млн. руб. | 10,94 | 11,90 | 12,91 | 13,99 | 15,14 | 16,34 | 17,70 | 18,41 | 19,17 | 19,96 | 20,78 | 21,65 |
| 6. | ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | Тыс. м3 | 563,09 | 564,83 | 566,18 | 566,96 | 567,73 | 568,31 | 568,89 | 569,47 | 570,24 | 571,02 | 572,36 | 573,91 |
|  | Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 946,85 | 1 062,94 | 1 199,90 | 1 343,63 | 1 523,99 | 1 584,26 | 1 646,86 | 1 711,99 | 1 779,85 | 1 850,51 | 1 924,20 | 2 001,04 |
|  | Расходы населения на ТБО | Млн. руб. | 533,16 | 600,38 | 679,36 | 761,78 | 865,21 | 900,35 | 936,88 | 974,93 | 1 014,95 | 1 056,68 | 1 101,34 | 1 148,41 |
| 7. | ВСЕГО: | Млн. руб. | 6 489,56 | 6 885,96 | 7 193,96 | 7 287,05 | 7 671,64 | 8 008,56 | 8 363,19 | 8 733,33 | 9 123,31 | 9 531,17 | 9 961,53 | 10 413,13 |

Результаты анализа прогнозной оценки доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса являются положительными. Заданные темпы изменения основных показателей (среднедушевого дохода, тарифов на коммунальные услуги) не ухудшают текущую ситуацию по доступности товаров и услуг коммунального комплекса. Расчетные значения на протяжении всех периодов реализации программных мероприятий отклоняются в положительную сторону с существенным запасом, что позволяет сделать вывод о допустимости индексации тарифов на коммунальные услуги в соответствие с заданными темпами.

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по каждому виду коммунальных ресурсов.

Основное направление деятельности Управления социальной защиты населения - формирование и реализация социальной политики, направленной на социальную поддержку пенсионеров, ветеранов, инвалидов, многодетных и неполных семей, граждан, нуждающихся в социальной защите.

Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам на основании ст. 159 Жилищного кодекса Российской Федерации и Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

В соответствии со ст. 159 Жилищного кодекса Российской Федерации субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидии) предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого по правилам, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом Российской Федерации. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Применение Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг регламентируется Методическими рекомендациями, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.12.2016 № 1037/пр/857.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», утверждены региональные стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на территории автономного округа и региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и в иных жилищных отношениях, не связанных с предоставлением субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, применяется норматив площади жилого помещения, который составляет:

1) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одного члена семьи из двух и более человек;

2) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения - на одиноко проживающего гражданина.

Оценка критерия доступности основана на сопоставлении предельной и фактической (ожидаемой) величины платежей граждан за услугу в расчете на 1м2 площади.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.12.2012 №505-п «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг», утверждены стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городских округах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Расчет потребности в социальной поддержке на оплату коммунальных услуг представлен в таблицах ниже (Таблица 106, Таблица 107).

Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан за услугу в расчете на 1м2 площади и прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по видам коммунальных услуг в городе Нижневартовске на период до 2035 г. не превышают ожидаемую величину платежей граждан (по установленному нормативу) и максимально возможный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) соответственно.

Размер собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе соответствует размеру регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Реализация мероприятий Программы не повлечет дополнительных расходов бюджета всех уровней на оказание мер социальной поддержки и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения муниципального образования при условии соблюдения требования действующего законодательства в части роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в рамках установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Таблица 106-- Расчет соответствия уровня платежей за коммунальные услуги уровню регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг .

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 - 2033 годы | 2034 - 2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Размер прогнозной стоимости жилищно-коммунальных услуг для семей различной численности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | на одиноко проживающего гражданина | руб./мес. | 4 316,40 | 4 543,74 | 4 694,83 | 4 676,69 | 4 873,76 | 5 918,01 | 6 314,19 |
| 1.2. | на семью из 2-х человек | руб./мес. | 6 527,99 | 6 869,83 | 7 105,85 | 7 117,97 | 7 424,67 | 9 015,44 | 9 650,79 |
| 1.3. | на семью из 3-х человек | руб./мес. | 8 731,01 | 9 188,72 | 9 508,04 | 9 541,92 | 9 957,48 | 12 090,94 | 12 959,42 |
| 2 | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для семей различной численности | руб./мес. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | на одиноко проживающего гражданина (40 м2) | руб./мес. | 5 900,68 | 6 136,24 | 6 380,89 | 6 634,53 | 6 898,25 | 8 382,69 | 9 062,36 |
| 2.2. | на семью из 2-х человек (46 м2) | руб./мес. | 8 288,98 | 8 619,88 | 8 963,55 | 9 319,85 | 9 690,32 | 11 775,59 | 12 730,35 |
| 2.3. | на семью из 3-х человек ( на 1 члена семьи, состоящей из 3-х и более чел. по 18 м2) (54 м2) | руб./мес. | 10 846,80 | 11 279,80 | 11 729,53 | 12 195,78 | 12 680,56 | 15 409,31 | 16 658,69 |
| 3 | Отношение фактического и предельного платежей граждан за ЖКУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | на одиноко проживающего гражданина | % | 73% | 74% | 74% | 70% | 71% | 71% | 70% |
| 3.2. | на семью из 2-х человек | % | 79% | 80% | 79% | 76% | 77% | 77% | 76% |
| 3.3. | на семью из 3-х человек | % | 80% | 81% | 81% | 78% | 79% | 78% | 78% |

Таблица 107-- Расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, сопоставление расходов населения на коммунальные услуги с доходами населения в городе Нижневартовске на 2024 – 2035 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 - 2033 годы | 2034 - 2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одиноко проживающего гражданина | Руб./чел. в месяц | 5 900,68 | 6 136,24 | 6 380,89 | 6 634,53 | 6 898,25 | 8 382,69 | 9 062,36 |
| 2 | Средний размер уровня оплаты труда | Руб./мес. | 104 276,37 | 110 393,66 | 115 749,49 | 120 852,06 | 123 269,10 | 136 099,05 | 141 597,45 |
| 3 | Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан | Руб./м2 | 4 316,40 | 4 543,74 | 4 694,83 | 4 676,69 | 4 873,76 | 5 918,01 | 6 314,19 |
| 4 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установленная по региону | % | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 5 | Общая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе | % | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 3,9% | 4,0% | 4,3% | 4,5% |
| 5.1. | Теплоснабжение | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| 5.2. | Горячее водоснабжение | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.3. | Холодное водоснабжение | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5.4. | Водоотведение | % | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| 5.5. | Утилизация (захоронение) ТБО | % | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5.6. | Электроснабжение | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 5.7. | Газоснабжение | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5.8. | Содержание и ремонт жилищного фонда | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |

- Управление Программой.

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Процесс реализации Программы включает в себя эффективное выполнение намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных средств и других ресурсов, отчетность.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются Заказчиком. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых Заказчиком с исполнителями программных мероприятий.

Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, определяется нормативными правовыми актами Администрации города Нижневартовска. Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

  - Ответственный за реализацию программы.

Органом, ответственным за реализацию Программы, является Департамент строительства администрации города Нижневартовска.

Исполнителями Программы являются Департамент строительства администрации города Нижневартовска, Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска, предприятия и организации коммунального комплекса города Нижневартовска, структурные подразделения Администрации города Нижневартовска (по согласованию).

Основными функциями Департамента строительства администрации города Нижневартовска по реализации Программы являются:

- подготовка и уточнение перечня мероприятий Программы и финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- взаимодействие организаций, участвующих в реализации Программы, в т.ч. по заключению договоров (соглашений) на реализацию инвестиционных программ;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы, предложений о корректировке Программы, в том числе по изменениям целевых показателей Программы;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы, установленным требованиям;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы, в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств.

  - План-график реализации программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Срок реализации Программы установлен в пределах срока действия Генерального плана города Нижневартовска – до 2035 года

Реализация Программы осуществляется в три этапа:

- 2024 - 2028 год – первый этап с ежегодной разбивкой;

- 2029 – 2033 годы – второй этап;

- 2034-2035 годы – третий этап.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

  - Порядок предоставления отчетности по выполнению программы.

Представление отчетности по выполнению Программы осуществляется исполнителями Программы в рамках мониторинга реализации Программы.

Основными задачами осуществления мониторинга на муниципальном уровне являются:

- создание эффективного механизма контроля за достижением целевых показателей при вложении средств бюджета в коммунальную инфраструктуру и программы комплексного развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций;

- создание системы, ориентированной на результат в реализации программ комплексного развития, позволяющей решать вопросы на межмуниципальном уровне с учетом интересов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Основными принципами мониторинга являются:

- достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации (информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности);

- актуальность – информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение по выполнению разработки, утверждения, реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на основе отчетных документов органов местного самоуправления (актов, ведомостей, отчетов и пр.);

- доступность – информация о результатах мониторинга должна быть доступной для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- постоянство – мониторинг должен проводиться регулярно в соответствии со сроками, установленными настоящим Порядком;

- единство – ведение мониторинга в единых формах и единицах измерения.

В ходе мониторинга реализации мероприятий и внесения изменений в Программу представляется информация о:

- сроках разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования и их соответствие мероприятиям Программы;

- объемах планируемых ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на изготовление проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ;

- объемах и порядке отбора приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, подлежащих включению в государственные программы для привлечения средств федерального бюджета и регионального бюджета;

- мероприятиях на текущий и последующие годы, учитываемых при установлении тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса и на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;

- объемах ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на социальную поддержку, в части выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по результатам проверки доступности тарифов на коммунальные услуги;

- сроках актуализации Программы и актуализации схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

- достижении целевых показателей.

Организации, участвующие в реализации Программы представляют в Департамент строительства администрации города Нижневартовска отчет о реализации инвестиционных программ в течение 25 рабочих дней с момента окончания отчетного периода.

Отчетным периодом реализации инвестиционных программ является календарный год. В случае отклонения фактической реализации инвестиционных программ от их плановых значений исполнители Программы в рассматриваемый срок также представляют в Департамент строительства администрации города Нижневартовска пояснительную записку, обосновывающую причины данных отклонений, а также предложения по корректировке Программы.

Отчет представляется на бумажном и электронном носителях.

Департамент строительства администрации города Нижневартовска в течение 15 рабочих дней после получения информации от исполнителей Программы обобщает полученную информацию и формирует сводный отчет о реализации Программы. Отчет Департамента строительства администрации города Нижневартовска направляется на утверждение Главе города Нижневартовска.

На основе результатов мониторинга выполнения Программы Департамент строительства администрации города Нижневартовска формирует информационную аналитическую базу об изменении целевых показателей Программы, которая используется для оценки Программы, а также для принятия решений о корректировке Программы.

  - Порядок и сроки корректировки программы.

Внесение изменений в Программу (корректировка Программы) осуществляется по итогам анализа отчета исполнителей Программы путем внесения изменений в соответствующее решение Думы города Нижневартовска.

Корректировка Программы осуществляется в случаях:

- отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

- приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

- уточнения мероприятий Программы, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий Программы;

- внесения изменений в Генеральный план города Нижневартовска, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, схему теплоснабжения, схему водоснабжения и водоотведения и программу в области обращения с отходами.

Предложения по корректировке Программы должны содержать:

- описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

- анализ эффективности реализации Программы;

- выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке Программы согласовываются Главой города Нижневартовска.

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Обосновывающие материалы к Программе сформированы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и содержатся в приложении к Программе.